[image: image1.png]



[image: image1.png]

Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2025                                                                                                    № 148-р
Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 02.06.2025 № 2368 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов»:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Богородская газета».

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2025.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Д.М.Слугина.
Глава местного самоуправления                                                     А.Н.Коротков

А.В.Лаптева 

3-08-55

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 08.09.2025 № 148-р
 
ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2025 – 2026 годов на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области
(на котельной № 1, расположенной по адресу: г. Богородск, ул. Комсомольская, д.40а)

	1. Тема противоаварийной тренировки
 
	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного отключения на сетях электроснабжения филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» котельной № 1, расположенной по адресу: г. Богородск, ул. Комсомольская, д.40а в условиях низких температур. 

Риски: вывод из строя оборудования котельной, понижение температуры теплоносителя на объектах социальной сферы на территории г. Богородска  Нижегородской области в условиях пониженных температур наружного воздуха до -20.0С.

	2. Цель проведения противоаварийной тренировки
 
	Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку.

Отработка действий оперативного персонала котельной и аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях, взаимодействие администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, управляющими компаниями по устранению аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (Котельная №1 г. Богородск).



	3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки
	18.07.2025, 9:00 (время московское).

	4. Место проведения 

противоаварийной тренировки
	Нижегородская область, г. Богородск, ул. Комсомольская, д.40а

	5. Руководители противоаварийной тренировки
	Заместитель главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Слугин Д.М.

Главный инженер Богородского филиала АО «НОКК» Ростовцев С.А.

	6.Участники противоаварийной

тренировки
 
	- диспетчер МКУ «ЕДДС Богородского муниципального округа» Нижегородской области;
- представители ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»;
- мастер, операторы производственного участка №10, электромонтеры Богородского филиала АО «НОКК»;
- Управляющие организации МКД;
- Управление ЖКХ и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области 

	7. Условное время возникновения технологического нарушения
	11.12.2025 (9-00 время московское)

	8.Порядок пользования связью
	Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону

	9. Режим работы до аварии
	Гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются согласно температурному графику.

	10.Вводная:
	На электрических сетях «Нижновэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой в 9-00 обесточилась котельная. Продолжительность устранения аварийной ситуации на э/сетях планируется к 14-00. Температура наружного воздуха -20.0С.

	11. Действия дежурного персонала котельной №1 при возникновении аварийной ситуации:
	На электрических сетях «Нижновэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой в 9-00 обесточилась котельная. Продолжительность устранения аварийной ситуации на э/сетях планируется к 14-00. Температура наружного воздуха -20 0С.

Дежурный персонал котельной немедленно производит остановку всех котлов, создает естественную подпитку котлов под гидростатическим давлением городского водопровода. Обеспечивает возможность удаления перегретой воды. Создает естественную тягу от дымососов и вентиляторов. Записывает действия в журнал и сообщает мастеру. Одновременно по средствам мобильной связи информация об обесточивание котельной доводится до дежурного диспетчера теплоснабжающей организации, который извещает начальника производства о произошедшем и доводит информацию до оперативного дежурного ЕДДС Богородского округа Нижегородской области. Дежурный диспетчер ЕДДС сообщает об аварийном отключении электроэнергии главе (заместителю главы) администрации Богородского округа Нижегородской области, держит связь с дежурным диспетчером электросетевой организацией.

	12.Действия администрации:

	Сбор членов Комиссии по ликвидации аварий.

Проведение анализа по устойчивости функционирования системы отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации аварийной ситуации в администрацию.

По согласованию с ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»:

-выделить резервную дизельную электростанцию для обеспечения электроэнергией котельной на время отключения внешней сети (ВЛ-0,4кВ) в г.Богородск Нижегородской области.

Главному инженеру Богородского филиала АО «НОКК» принять неотложные меры по противоаварийным мероприятиям на котельной при отключении электроэнергии, сохранению сетей теплоснабжения;

-согласовать подачу электроэнергии от резервного источника с дежурным диспетчером электросетей;

-управлению ЖКХ и экологии администрации организовать оповещение объектов соц.культ.быта, запитанных от котельной №1.

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области передается диспетчером ЕДДС в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.



	13.Действия персонала теплоснабжающей организации
 
	При подключении резервного источника электроснабжения (дизель-генератора), организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя.

В случае понижения давления в сети выявить участок прорыва тепловой сети;

Организовать работы по отключению участка тепломагистрали, устранению прорыва участка тепловой сети;

При получении информации от электросетей об устранении аварии и восстановлению электроснабжения по схеме, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами.


Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

__________________


