Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024                                                                                                  № 439

Об актуализации и о внесении изменения в схему водоснабжения и водоотведения Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2022 № 5017

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), Уставом Богородского муниципального округа Нижегородской области, администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области                         п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать и внести в схему водоснабжения и водоотведения Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2022 № 5017, изменение, изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего постановления:

2.1) начальнику отдела информационных технологий администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области (Дудину Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2) директору-главному редактору МАУ «Редакция газеты «Богородская газета» (Кузьмичеву С.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Богородская газета».

Глава местного самоуправления                                                     А.Н.Коротков

Д.М.Слугин

2-28-04

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 29.01.2024 № 439

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 28.12.2022 № 5017

схема водоснабжения 
и водоотведения 
Богородского 
муниципального округа
НИЖЕГОРОДСКОЙ области 
на период до 2032 года

г. Богородск, 2023 г. 
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11

В.1. Цель разработки схем водоснабжения и водоотведения	11

В.2. Краткая характеристика Богородского муниципального округа	13

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	15

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Богородского муниципального округа	15

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения населенных  пунктов Богородского муниципального округа и деление  территории на эксплуатационные зоны	15

1.1.1. Описание территорий Богородского муниципального округа  с централизованными системами водоснабжения	15

1.1.2. Водозаборные сооружения области  МУП «Управление водоканализационного хозяйства»	16

1.1.3. Водозаборные сооружения области  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	18

1.1.4. Водозаборные сооружения области СПК «Колхоз «Искра»	18

1.1.5. Водозаборные сооружения области МУП п. Буревестник	18

1.1.6. Водозаборные сооружения области  ООО «Загородная сервисная служба»	18

1.1.7. Водозаборные сооружения области ООО «Выбор Строй НН»	18

1.2. Описание населенных пунктов Богородского  муниципального округа не охваченных  централизованными системами водоснабжения	23

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон  централизованного и нецентрализованного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения	24

1.3.1. Описание технологических зон централизованного  водоснабжения Богородского муниципального округа	24

1.3.2. Описание технологических зон нецентрализованного  водоснабжения Богородского муниципального округа	24

1.3.3. Реестр населенных пунктов Богородского муниципального  округа Нижегородской области	26

1.4. Описание результатов технического обследования  централизованных систем водоснабжения	30

1.4.1. Описание состояния существующих источников  водоснабжения и водозаборных сооружений  МУП «Управление водоканализационного хозяйства»	30

1.4.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и  водозаборных сооружений МУП «Жилищно-коммунальное  хозяйство села Каменки»	38

1.4.3. Описание состояния существующих источников водоснабжения и  водозаборных сооружений СПК «Колхоз «Искра»	39

1.4.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений МУП п. Буревестник	40

1.4.5. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений ООО «Загородная сервисная служба»	41

1.4.6. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и водозаборных сооружений ООО «Выбор Строй НН»	42

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,  включая оценку соответствия применяемой технологической схемы  водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	43

1.5.1. Описание существующих сооружений очистки  и подготовки водопроводной воды МУП «УВКХ»	43

1.5.2. Описание состояния насосных станции и водонапорных резервуаров системы водоснабжения МУП «УВКХ»	46

1.5.3. Водонапорные резервуары и (или) баки-аккумуляторы.  Технологическая схема водонапорных резервуаров МУП «УВКХ»	47

1.5.4. Описание состояния насосных станции и водонапорных  резервуаров системы водоснабжения, которая находятся в  эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	49

1.5.5. Характеристика резервуаров, которые находятся  в эксплуатации СПК «Колхоз «Искра»	49

1.5.6. Описание состояния насосных станции и водонапорных  резервуаров системы водоснабжения, которые находятся  в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба»	50

1.5.7. Описание состояния водопроводных очистных станций, насосных  станций и водонапорных резервуаров системы водоснабжения,  которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»	51

1.5.8. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей  систем водоснабжения МУП «Управление водоканализационного хозяйства»	54

1.5.9. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей  систем водоснабжения МУП ««ЖКХ села Каменки»	62

1.5.10. Описание состояния и функционирования водопроводных  сетей системы водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»	65

1.5.11. Описание состояния и функционирования водопроводных  сетей системы водоснабжения МУП п. Буревестник	67

1.5.12. Описание состояния и функционирования водопроводных  сетей системы водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»	67

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем,  возникающих при водоснабжении населенных пунктов Богородского  муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов,  осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	68

1.6.1. Описание существующих технических и технологических  проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов  Богородского муниципального округа	68

1.6.2. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме  водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет  МУП «Управление водоканализационного хозяйства»	68

1.6.3. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме  водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	72

1.6.4. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет СПК «Колхоз «Искра»	72

1.6.5. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме  водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет МУП п. Буревестник	72

1.6.6. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме  водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет  ООО «Загородная сервисная служба»	73

1.6.7. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении  нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме  водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Выбор Строй НН»	73

1.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения  с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,  отражающее технологические особенности указанной системы	74

1.8. Описание существующих технических и технологических  решений по предотвращению замерзания воды применительно  к территории распространения вечномерзлых грунтов	75

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом  законном основании объектами централизованной системы  водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких  объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	76

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения Богородского муниципального округа	77

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые  значения показателей развития централизованных  систем водоснабжения	77

2.1.1. Краткая характеристика централизованных систем  водоснабжения Богородского муниципального округа	77

2.1.2. Принципы развития централизованной системы водоснабжения	78

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития  населенных пунктов Богородского муниципального округа	79

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления  горячей, питьевой, технической воды в населенных пунктах  Богородского муниципального округа	80

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ  и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой,  воды при ее производстве и транспортировке	80

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая  анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды	80

3.2. Общий баланс подачи и реализации воды на  хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах  Богородского муниципального округа	82

3.2.1. Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые нужды в системе водоснабжения МУП «УВКХ»	82

3.2.2. Общий баланс подачи и реализации воды  на хозяйственно-питьевые нужды в системе водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	86

3.2.3. Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды в системе водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»	87

3.2.4. Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды в системе водоснабжения МУП п. Буревестник	87

3.2.5. Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды в системе водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»	88

3.2.6. Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды в системе водоснабжения ООО «ООО «Выбор Строй НН»	88

3.3. Территориальный баланс подачи горячей и питьевой,  воды по технологическим зонам водоснабжения  (годовой и в сутки максимального водопотребления)	89

3.3.1. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим  зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)  МУП «Управление водоканализационного хозяйства»	89

3.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим  зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	91

3.3.3. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)  в схеме водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»	92

3.3.4. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)  в схеме водоснабжения МУП п. Буревестник	93

3.3.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)  в схеме водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»	94

3.4. Структурный баланс реализации горячей и питьевой,  по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые  нужды населения, производственные нужды юридических лиц  Богородского муниципального округа	95

3.4.1. Структурный баланс реализации питьевой воды, по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,  производственные нужды юридических лиц  в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»	95

3.4.2. Структурный баланс реализации горячей воды по группам  абонентов в схеме водоснабжения Богородского муниципального района	97

3.4.3. Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, производственные нужды юридических лиц,  водоснабжение которых осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное  хозяйство села Каменки» в период 2016 – 2021 гг.	99

3.4.4. Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, производственные нужды юридических лиц,  водоснабжение которых осуществляет МУП п. Буревестник в период 2019 – 2021 гг.	100

3.4.5. Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, производственные нужды юридических лиц,  водоснабжение которых осуществляет ООО «Загородная сервисная  служба» в период 2019 – 2021 гг.	102

3.5. Сведения о фактическом потреблении населением  горячей и питьевой воды исходя из статистических и  расчетных данных и сведений о действующих  нормативах потребления коммунальных услуг	104

3.5.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  в Богородском муниципальном округе за период 2019 – 2021 гг.  в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»	104

3.5.2. Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды  в Богородском муниципальном округе в схеме за период 2018 – 2021 гг.	105

3.6. Описание существующей системы коммерческого учета  горячей, питьевой, технической воды и планов  по установке приборов учета	106

3.6.1. Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой воды в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»	106

3.6.2. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой  воды в схеме водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки»	107

3.6.3. Описание существующей системы коммерческого учета горячей воды  и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе	109

3.6.4. Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой воды в схеме водоснабжения МУП Буревестник	110

3.7. Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей системы водоснабжения в населенных пунктах  Богородского муниципального округа	111

3.7.1. Производительность водозабора МУП «УВКХ»	111

3.8. Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой  воды в населенных пунктах Богородского муниципального  округа на срок не менее 10 лет	112

3.8.1. Прогнозные балансы потребления питьевой воды  в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2022 – 2032 гг.	112

3.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения  с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,  отражающее технологические особенности указанной системы	116

3.9.1. Источники горячего водоснабжения	116

3.10. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  горячей воды (годовое, среднесуточное)	118

3.10.1. Фактический отпуск горячей воды по годам от  котельных АО «НОКК» на нужды ГВС	118

3.10.2. Прогноз отпуска горячей воды по годам от котельных  АО «НОКК» на нужды ГВС	120

3.10.3. Характеристика участков сети ГВС от котельных АО «НОКК»	121

3.11. Описание территориальной структуры потребления  горячей и питьевой воды, которую следует определять  с разбивкой по технологическим зонам	123

3.12. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение  по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий,  объектов общественно-делового назначения и бюджетные  организации Богородского муниципального округа	124

3.13. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,  питьевой, технической воды при ее транспортировке  (годовые, среднесуточные значения)	126

3.13.1. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды,  технической воды при ее транспортировке АО «НОКК»	126

3.13.2. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке в населенных пунктах, сети  водоснабжения которых эксплуатируются МУП «УВКХ»	128

3.13.3. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке в населенных пунктах, сети водоснабжения которых  эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»»	129

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке по  технологическим зонам с разбивкой по годам	130

3.15. Наименование организации, которая наделена  статусом гарантирующей организации	131

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных  систем водоснабжения	132

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации  схем водоснабжения с разбивкой по годам	132

4.1.1. Основные мероприятия по реализации схемы  водоснабжения Богородского муниципального округа	132

4.1.2. Об установлении зон санитарной охраны водозаборного  участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального  округа Нижегородской области	133

4.1.3. Границы зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области	134

4.2. Строительство станции водоочистки производительностью  30 000м3/сутки с созданием районной системы водоснабжения  с автоматизированным комплексом управления в Богородском муниципальном округе»	144

4.2.1. Требования к выделению этапов строительства объекта	144

4.2.2. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта	145

4.2.3. Требования к технологическим решениям:	146

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации  схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики  источников водоснабжения, а также возможное изменение  указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	147

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых  и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  системы водоснабжения	149

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации,  телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения на объектах организаций,  осуществляющих водоснабжение	150

4.6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений  приборами учета воды и их применении при осуществлении  расчетов за потребленную воду	151

4.6.1. Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и  тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе	151

4.6.2. Сведения об установленных приборах учёта воды в схеме  водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки»	151

4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения  трубопроводов (трасс) по территории населенных пунктов  Богородского муниципального округа и их обоснование	153

4.8. Рекомендации о месте размещения насосных станций,  резервуаров, водонапорных башен в населенных пунктах  Богородского муниципального округа	154

4.9. Границы планируемых зон размещения объектов  централизованных систем горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения	155

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по  строительству, реконструкции и модернизации  объектов централизованных систем водоснабжения	156

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного  воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству  и реконструкции объектов централизованных систем  водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	156

5.1.1. Общие положения	156

5.1.2. Данные (отчеты, заключения) о соответствии качества  воды требованиям	157

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений  в строительство, реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения  населенных пунктов Богородского муниципального округа	159

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по  реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	159

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений  в строительство и реконструкцию объектов централизованных  систем водоснабжения, выполненную на основании  укрупненных сметных нормативов	160

Раздел 7. Плановые значения показателей развития  централизованных систем водоснабжения	162

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов  централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	163

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	164

Раздел 9. Существующее положение в сфере  водоотведения Богородского муниципального округа	164

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных  вод на территории Богородского муниципального округа и деление  территории муниципального округа на эксплуатационные зоны	164

9.1.1. Технологическая схема с описанием работы комплекса  в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»	164

9.1.2. Описание работы очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки»	167

9.2. Описание результатов технического обследования  централизованной системы водоотведения, включая описание  существующих канализационных очистных сооружений, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений	170

9.2.1. Канализационные насосные станций,  которые эксплуатируется МУП «УВКХ»	170

9.2.2. Канализационные насосные станций,  которые эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»	171

9.2.3. Канализационные насосные станций, которые  эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»	172

9.2.4. Локальные очистные сооружения, которые  эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»	176

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон  централизованного и нецентрализованного водоотведения  (территорий, на которых водоотведение осуществляется с  использованием централизованных и нецентрализованных  систем водоотведения) и перечень централизованных  систем водоотведения Богородского муниципального округа	178

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков  сточных вод на очистных сооружениях существующей  централизованной системы водоотведения	180

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных  коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку  их износа и определение возможности обеспечения отвода  и очистки сточных вод на существующих объектах  централизованной системы водоотведения	181

9.5.1. Характеристика участков канализационной сети в схеме  водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»	181

Значительный физический износ трубопроводов сетей водоотведения не позволяет обеспечивать безаварийную работу сетей водоотведения	185

9.5.2. Характеристика участков канализационной сети в схеме  водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»	187

9.5.3. Характеристика участков канализационной сети в схеме  водоотведения, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»	190

9.5.4. Характеристика участков канализационной сети в схеме  водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник	190

9.5.5. Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения,  которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»	191

9.6. Описание территорий муниципального образования,  не охваченных централизованной системой водоотведения	195

Из 68 населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоснабжения, централизованные системы водоотведения имеются только в 24 населенных пунктах: в г. Богородск, с. Алешково, с. Арапово, д. Песочное, д. Ушаково, д. Швариха, с. Доскино, п. Буревестник, д. Великосельево, п. Окский, с. Дуденево, д. Березова, д. Сысоевка, с. Каменки, д. Инютино с. Хвощевка, с. Оранки, д. Сухоблюдное, с. Шапкино, с. Афанасьево, с. Лакша, с. Лукино, д. Солонское, п. Центральный.	195

9.7. Оценка безопасности и надежности объектов  централизованной системы водоотведения и их управляемости	196

9.8. Оценка воздействия сбросов сточных вод через  централизованную систему водоотведения на окружающую среду	197

9.9. Описание территорий муниципального образования,  не охваченных централизованной системой водоотведения	198

9.10. Описание существующих технических и технологических  проблем системы водоотведения Богородского  муниципального округа	199

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения Богородского муниципального округа	200

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную  систему водоотведения и отведения стоков по технологическим  зонам водоотведения Богородского муниципального округа	200

10.1.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения и отведения стоков в технологической зоне  водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ	200

10.1.2. Динамика приёма сточных вод на территории Богородского  муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»	202

10.1.3. Динамика приёма сточных вод на территории Богородского  муниципального округа в схеме водоотведения, которая  эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»	203

10.1.4. Динамика приёма сточных вод на территории Богородского  муниципального округа в схеме водоотведения, которая  эксплуатируется МУП п. Буревестник	205

10.1.5. Динамика приёма сточных вод на территории Богородского  муниципального округа в схеме водоотведения, которая  эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»	207

10.1.6. Динамика приёма сточных в схеме водоотведения, которая  эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»	208

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока  (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения	209

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений  приборами учета принимаемых сточных вод и их применении  при осуществлении коммерческих расчетов	210

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет  балансов поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения по технологическим зонам водоотведения  и по населенным пунктам Богородского муниципального округам с  выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	211

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в  централизованную систему водоотведения и отведения стоков  по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет  с учетом различных сценариев развития населенных пунктов Богородского муниципального округа	212

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод в населенных  пунктах Богородского муниципального округа	216

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных  вод в централизованную систему водоотведения в населенных  пунктах Богородского муниципального округа	216

11.1.1. Показатели прогнозного сброса сточных вод в схеме  водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»	216

11.1.2. Показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения,  которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»	218

11.2. Описание структуры централизованной системы  водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	219

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из  данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)  мощностей по технологическим зонам водоотведения  с разбивкой по годам в Богородском муниципальном округе	220

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов  работы элементов централизованной системы водоотведения  в населенных пунктах Богородского муниципального округа	221

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных  сооружений системы водоотведения и возможности  расширения зоны их действия	222

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации (техническому перевооружению) объектов  централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	223

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоотведения в населенных Богородского муниципального округа	223

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем  водоотведения в населенных Богородского муниципального  округа с разбивкой по годам, включая технические  обоснования этих мероприятий	225

12.3. Технические обоснования основных мероприятий  по реализации реконструкций схем водоотведения в населенных Богородского муниципального округа	227

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения	229

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации,  телемеханизации и об автоматизированных системах  управления режимами водоотведения на объектах  организаций, осуществляющих водоотведение в населенных пунктах Богородского муниципального округа	230

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по территории населенных пунктов Богородского  муниципального округа, расположения намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	231

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и  сооружений централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	233

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	234

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по  строительству и реконструкции объектов централизованных  систем водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	235

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения  сбросов загрязняющих веществ, программах повышения  экологической эффективности, планах мероприятий  по охране окружающей среды	235

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для  окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод в населенных пунктах Богородского муниципального округа	240

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	241

Раздел 15. Плановые значения показателей развития  централизованных систем водоотведения	242

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа	242

15.2. Показатели очистки сточных вод	243

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень  организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	244

Список использованных источников	245

ВВЕДЕНИЕ

- В.1. Цель разработки схем водоснабжения и водоотведения

В соответствие с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом:

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

7. При разработке схем водоснабжения и водоотведения используются:

а) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий.

б) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, кадастровая карта территории субъекта Российской Федерации, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;

в) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

г) данные о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения;

д) сведения об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

е) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.

10. Схемы водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня их утверждения или актуализации (корректировки) подлежат официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации или актов органов местного самоуправления.

Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для населенных пунктов, городских округов с населением 150 тыс. человек и более.

12. Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должно решать задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования;

б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;

е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);

ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков;

и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения развития оледенения для трубопроводов наземной прокладки.

В.2. Краткая характеристика Богородского муниципального округа

Богородский муниципальный округ располагается в центральной части Нижегородской области. Муниципальный округ граничит с городским округом город Дзержинск, Володарским, Сосновским, Дальнеконстантиновским, Кстовским районами, Павловским муниципальным округом и городским округом город Нижний Новгород.

Площадь муниципального округа — 1459,0 км².

Богородский муниципальный округ расположен в 40 км от г. Н. Новгород и имеет развитую транспортную инфраструктуру (трасса республиканского значения «Саранск – Нижний Новгород»; железнодорожная ветка (железнодорожная станция «Кожевенное»); внутренние судоходные пути (р. Ока, пристань в Дуденево).

Границы муниципального образования определены в соответствии с Законом Нижегородской области от 28.12.2020 № 169-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросу установления границ преобразованных муниципальных образований Нижегородской области» (принят постановлением ЗС НО от 17.12.2020 N 1610-VI).

В состав территории Богородского муниципального округа Нижегородской области входят объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) городской населенный пункт город районного значения Богородск;

2) сельские населенные пункты в территориальных отделах:

Северный ТО: деревня Банниково, сельский поселок Буревестник, деревня Бурцево, деревня Великосельево, село Доскино, село Ефимьево, деревня Копнино, деревня Крутец, сельский поселок Мирный, сельский поселок Окский, деревня Поляны, деревня Стрелково, деревня Хватково, деревня Шумилово, входящие ранее в состав административно-территориального образования Доскинский сельсовет и деревня Березовка, село Дуденево, деревня Заозерье, деревня Кожевенное, деревня Оленино, деревня Оринкино, деревня Охотино, деревня Сокол, деревня Сысоевка, деревня Хабарское, входящие ранее в состав административно-территориального образования Дуденевский сельсовет.

Западный ТО: село Алешково, деревня Антеньево, село Арапово, деревня Баркино, деревня Венец, деревня Вознесенское, деревня Воронцово, деревня Выболово, деревня Демидово, деревня Дубенки, деревня Каликино, деревня Колесницы, деревня Крастелиха, деревня Крутец, деревня Кудрешки, деревня Непецино, деревня Песочное, деревня Победиха, село Подвязье, деревня Подъяблонное, деревня Полец, деревня Санниково, деревня Сляднево, деревня Теряево, деревня Тетерюгино, деревня Тимонино, деревня Трестьяны, село Убежицы, деревня Ушаково, деревня Ченцово, деревня Швариха, деревня Шопово, деревня Шуклино, входящие ранее в состав административно-территориального образования Алешковский сельсовет и село Алистеево, деревня Андреевка, село Афанасьево, деревня Большое Бедрино, деревня Выползово, деревня Высоково, деревня Еловицы, сельский поселок Зеленый Дол, деревня Каленки, деревня Киргино, деревня Крашово, деревня Кузнецово, деревня Куликово, деревня Лазарево, село Лакша, село Лукино, деревня Малое Бедрино, село Нагавицино, деревня Пальцино, деревня Пантелеево, деревня Савелово, деревня Садки, деревня Соонское, село Троица, сельский поселок Центральный, деревня Чижково, село Шапкино, входящие ранее в состав административно-территориального образо-вания Шапкинский сельсовет.

Южный ТО: сельский поселок Андриановка, деревня Анкудиновка, деревня Букино, деревня Гари, сельский поселок Горядниха, деревня Гремячки, деревня Зименки, деревня Инютино, село Каменки, сельский поселок Каменный, деревня Карпово, деревня Касаниха, деревня Килелей, сельский поселок Комсомольский, сельский поселок Красный Кирпичник, сельский поселок Лисьи Ямки, деревня Лом, сельский поселок Лопатино, сельский поселок Майоровка, сельский поселок Новая Слобода, сельский поселок им. Первое Мая, деревня Пруды, сельский поселок Северная Колта, село Спирино, сельский поселок Ункор, деревня Ушаково, сельский поселок Чаглово, деревня Чапурда, входящие ранее в состав админи-стративно-территориального образования Каменский сельсовет и деревня Алексеевка, деревня Бочеево, деревня Вязовец, село Ивановское, деревня Ионовка, деревня Ключищи, деревня Крутиха, деревня Кубаево, сельский поселок Лесной, деревня Макариха, деревня Малиновка, деревня Натальино, деревня Новинки, село Оранки, деревня Поспелиха, деревня Сохтанка, деревня Сухоблюдное, село Хвощевка, село Шарголи, деревня Шарголи, деревня Шилово, деревня Шониха, поселок станции Шониха, деревня Ягодное, входящие ранее в состав административно-территориального образования Хвощевский сельсовет.

Таким образом в состав Богородского муниципального округа входит:

Городской населенный пункт город районного значения Богородск и

3 административно-территориальных образования:

1. Северный ТО.

2. Западный ТО.

3. Южный ТО.

С 1 января 2020 года Новинский сельсовет исключается из состава Богородский муниципальный округ и включается в состав городского округа город Нижний Новгород.

Территория района представляет собой несколько возвышенную холмистую равнину, пересеченную с запада на восток довольно широкой Безымянной долиной, а с юга-запада на северо-восток долиной реки Кудьма.

По характеру растительности район входит в лесостепной район. Климат в районе умеренно-континентальный. Зима умеренно холодная, лето теплое, неустойчивое. Преобладают юго-западные ветра. Снежный покров - средний, сход снега наблюдается с середины марта до середины апреля.

Организации, эксплуатирующие источники холодного водоснабжения и водоотведения в Богородском муниципальном округе:

1. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ»)

Источниками водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа, которые эксплуатирует МУП «УВКХ», являются р. Ока – поверхностный и подземные (артезианские скважины и каптажи родников).

Поверхностным источником водоснабжения является р. Ока. Место водозабора расположено на расстоянии около 51,5 км от устья реки, севернее д. Хабарское, на правом берегу реки в 9 км от г. Богородска.

Качество воды в реке Оке в месте водозабора нестабильно в паводковый и ливневый период по следующим показателям: цветности, мутности, нефтепродукты, железо и т.д. По микробиологическим показателям за последние 5 лет превышение гигиенических нормативов в реке наблюдается в осенне-летний период. Подземными источниками водоснабжения являются артезианские скважины и каптажи родников, расположенные в населённых пунктах либо в непосредственной близости от них. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, в основном, является водоносная нижнеказанская карбонатная серия (Р2kz1). Качество воды из подземных источников в целом не соответствует нормативным требованиям по отдельным показателям, что связано с условиями залегания подземных вод.

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) расположены по адресу д. Хабарское, 
ул. Водопроводная, 24 и предназначены для очистки воды из поверхностного источника водоснабжения (р. Ока).

2. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Источников водоснабжения – родники д. Гремячки.

Очистные сооружения (ОС) расположены по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул.Новая, д.18-а и находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ 
с. Каменки». Эксплуатирующая канализационные сети организация – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

3. СПК «Колхоз «Искра»

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины – 3 шт. в с. Алешково Богородского муниципального округа.

Организация, эксплуатирующая канализационные сети – СПК «Колхоз «Искра».

4. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа п. Буревестник (МУП п. Буревестник).

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины и каптажи.

Очистные сооружения отсутствуют.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Загородная сервисная служба».

Богородский р-он, с. Каменки, ул. Сосновая, дом 8.

6. ООО «Выбор Строй НН».

Богородский район, село Каменки, улица Сосновая, д. 8.

- ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Технико-экономическое состояние
централизованных систем водоснабжения 
Богородского муниципального округа

Описание системы и структуры водоснабжения населенных 
пунктов Богородского муниципального округа и деление 
территории на эксплуатационные зоны

Описание территорий Богородского муниципального округа 
с централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского и сельского населенного пункта и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инфраструктура водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа представляет собой систему, включающую в себя головное водозаборное сооружение с системой водоочистки, а также магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Система водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа организована с учетом особенностей территории муниципального образования и требований, предъявляемых к качеству воды и гарантированности ее подачи потребителям в необходимых объёмах. Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа включает в себя комплекс водозаборных и водоочистных сооружений, а также сети водоснабжения и водоотведения.

Основными источником водоснабжения Богородского муниципального округа является река Ока. По химическому составу вода в реке относятся к гидрокарбонатному типу и кальциевой группе. Насыщение воды кислородом, как правило, составляло 80-90 % и более, максимальные показатели отмечены в конце периода вегетации фитопланктона (август-сентябрь). Содержание углекислоты (6,6-11,4 мг/л). Активная реакция среды в р. Оке слабощелочная (рН 7,41-8,65). Цветность вод р. Оки незначительная (15-43 градуса), более высокие ее показатели установлены в апреле и июле. Повышенная концентрация взвешенных в воде веществ отмечена в феврале и в ноябре. Концентрация взвешенных в воде веществ в среднем составляет 9,6±2,2 мг/л. Качество воды из поверхностного источника не соответствует нормативным требованиям, доведение её качества до нормативного происходит на очистных сооружениях водопровода.

Сети водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа подразделяются на магистральные и распределительные. В целом системы водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа закольцованы – магистральные водопроводы соединены рядом перемычек для возможности переключений в аварийных ситуациях. Износ водопроводных сетей составляет от 70 до 100 %.

Износ сетей водоснабжения и недостаточная пропускная способность в отдельных районах города приводит к тому, что в часы максимального водопотребления снижается давление и возникают перебои в подаче воды на верхние этажи отдельных жилых домов. Холодная вода используется для хозяйственно-бытовых нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий, населения и др., а также для приготовления горячей воды в системах ГВС.

Водоснабжение населенных пунктов Богородского муниципального округа осуществляют:

1. МУП «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ»).

2. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» осуществляет водоснабжение в с. Каменки, д. Гремячки, д. Зименки и д. Инютино.

3. СПК «Колхоз «Искра» осуществляет водоснабжение в с. Алешково.

4. Муниципальное унитарное предприятие п. Буревестник (МУП п. Буревестник) осуществляет водоснабжение в с. Доскино, п. Буревестник, д. Бурцево, д. Великосельево, с. Ефимьево, д. Крутец, п. Окский и д. Хватково.

5. ООО «Загородная сервисная служба» осуществляет водоснабжение в с. Каменки.

6. ООО «Выбор Строй НН» осуществляет водоснабжение в с. Каменки.

Поверхностным источником водоснабжения является р. Ока. Место водозабора расположено на расстоянии около 51,5 км от устья реки, севернее д. Хабарское, на правом берегу реки в 9 км от г. Богородска. Качество воды в реке Оке в месте водозабора нестабильно в паводковый и ливневый период по следующим показателям: цветности, мутности, нефтепродукты, железо и т.д. По микробиологическим показателям за последние 5 лет превышение гигиенических нормативов в реке наблюдается в осенне-летний период.

Водозаборные сооружения области 
МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Водозаборные сооружения из поверхностного источника – р. Ока – представляют собой русловой водозабор, совмещённый с насосной станцией первого подъёма (НС-1), введённый в эксплуатацию в 1972 г. Забор воды из реки производится через оголовок затопленного типа расположенный на расстоянии 45 метров от берега, представляющий собой прямоугольную шахту с окнами, низ которых на 1 м выше дна реки, на которых установлены рыбозащитные решётки жалюзийного типа. Оголовок соединён с береговым колодцем двумя всасывающими трубопроводами Ø700 мм. Речная вода, пройдя через оголовок по двум всасывающим трубопроводам, забирается насосами НС-1 и по двум напорным трубопроводам Ø 500 мм, протяженностью порядка 2 км каждый, подаётся на насосно-фильтровальную станцию. В камере перед очистными сооружениями (за 70 м до смесителя) напорные водоводы объединены в один Ø530мм.

Подземными источниками водоснабжения являются артезианские скважины и каптажи родников, расположенные в населённых пунктах либо в непосредственной близости от них. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, в основном, является водоносная нижнеказанская карбонатная серия (Р2kz1).

Артезианская скважина представляет собой трубчатый колодец, который состоит из водоприёмной части (дырчатого фильтра), рабочей части (ствола) и устьевой части (оголовка). Дырчатый фильтр препятствует попаданию мелких частиц в колодец. Рабочая часть представляет собой часть скважины, закреплённую глухими обсадными трубами с башмаком на нижней трубе. Оголовок является верхней частью колодца, должен быть оборудован в соответствии со средствами подъёма воды и др. местными условиями, имеет большое значение для предотвращения попадания в скважину поверхностных загрязнений.

Вода погружным насосом, расположенным в рабочей части колодца, засасывается из водоносного горизонта через дырчатый фильтр и по напорному трубопроводу подаётся в распределительную сеть. Качество воды в артезианских скважинах стабильно в течение года резких колебаний не наблюдается. По микробиологическим, радиологическим, вирусологическим и химическим показателям качество воды соответствует гигиеническим нормативам. По обобщённому показателю жёсткость качество воды не соответствует нормативным требования практически во всех подземных источниках водоснабжения, что обусловлено природным составом водоносного горизонта.

По ряду химических показателей таким как сухой остаток и сульфаты в некоторых скважинах периодически наблюдаются превышения нормативов, по тем же причинам что и по жёсткости. Каптаж родников представляет собой систему сооружений, предназначенную для сбора воды ключей и родников. Каптажи родников делятся на два типа: восходящий и нисходящий. Восходящими называют родники, выходящие на дневную поверхность на слабо покатых площадках (равнинные), нисходящими называют родники, выходящие на склонах местности. Каптаж родников представляет собой одну или несколько камер, которые принимают выходящую воду, далее воды при помощи насоса или самотёком направляется непосредственно в распределительную сеть.

Качество воды каптажей родников стабильно в течение года, резких колебаний не наблюдается, имеют место только незначительные сезонные колебания. По микробиологическим, радиологическим, вирусологическим и химическим показателям качество воды соответствует гигиеническим нормативам, по обобщённому показателю жёсткость качество воды не соответствует нормативным требования практически во всех каптажах, что обусловлено природным составом водоносного горизонта.

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) расположены по адресу д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 и предназначены для очистки воды из поверхностного источника водоснабжения (р. Ока).

Насосно-фильтровальная станция состоит (НФС) из трёх блоков. Первый блок эксплуатируется с 1928 г., второй блок – с 1964 г, третий блок – с 2011 г. Способ очитки воды механический (отстаивание, осветление, фильтрация) и химический (коагуляция, флокуляция, обеззараживание). Очистные сооружения по умягчению воды, расположенные по адресу в д. Сысоевка, ул. Чистая, 16/4 предназначены для очистки воды трёх артезианских скважин, расположенных в д. Сысоевка, ул. Чистая. В настоящее время указанные очистные сооружения и артезианские скважины не эксплуатируются.

Водозаборные сооружения области 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Источниками воды в схеме водоснабжения села Каменки и д. Гремячка являются семь артезианских скважин, которые расположены в Богородском районе по адресам:

1. д. Букино ул. Зеленая 15 – скважина № 1, ул. Зеленая 34 – скважина № 3, ул. Молодежная 17 – скважина № 4;

2. д. Карпово ул. Слободская 5 – скважина № 2;

3. с. Спирино ул. Широкая 50 – скважина № 5, ул. Широкая 20 – скважина № 6, с. Спирино ул. Широкая 23 – скважина № 7.

Принципиальная схема водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в селе Каменки и д. Гремячка приведена на рис. 1.1.1.

Водозаборные сооружения области СПК «Колхоз «Искра»

Источниками воды в схеме водоснабжения СПК «Колхоз «Искра» в селе Алешково являются три артезианских скважины, которые расположены в с. Алешково.

Водозаборные сооружения области МУП п. Буревестник

Источниками воды в схеме водоснабжения МУП п. Буревестник в п. Буревестник являются 13 артезианских скважины и 2 каптажа.

Водозаборные сооружения области 
ООО «Загородная сервисная служба»

Источником воды в схеме водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» являются артезианская скважина.

Схема водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в границах улиц Сосновая, Солнечная, Раздольная, Видная, Тенистая, Садовая, Цветочная, Ясная, Родниковая, Тихая, Светлая, Луговая села Каменки приведена на рис. 1.1.2.

Наружные сети водопровода ООО «Загородная сервисная служба» (В1) малоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: село Каменки (1 – 4 очереди строительства) – 1 –очередь строительства. Протяженность 2 898 м. Кадастровый номер Объекта 52:24:0110002:3262 приведены на рис. 1.1.3.

Водозаборные сооружения области ООО «Выбор Строй НН»

Источниками воды в схеме водоснабжения ООО «Выбор Строй НН» в селе Каменки являются 4 артезианские скважины № 1, № 2, № 3 и № 4. Прогноз подачи воды по годам источниками в схеме водоснабжения ООО «Выбор Строй НН» в с. Каменки приведен в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1 Прогноз подачи воды по годам источниками в схеме 
водоснабжения ООО «Выбор Строй НН» в селе Каменки

| Источник водоснабжения | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Скважины 1,2,3,4. | 168120 | 169120 | 170120 | 172120 | 173120 | 174120 | 175120 | 175120 | 175120 | 175120 | 175120 |

Технологическая схема артезианских скважин и колодцев в схеме водоснабжения ООО «Выбор Строй НН» приведена на рис. 1.1.4.

Рис. 1.1.1. Принципиальная схема водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в селе Каменки и д. Гремячка

Рис. 1.1.2. Схема водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в границах улиц Сосновая, Солнечная, Раздольная, Видная, 
Тенистая, Садовая, Цветочная, Ясная, Родниковая, Тихая, Светлая, Луговая села Каменки

Рис. 1.1.3. Наружные сети водопровода ООО «Загородная сервисная служба» (В1) малоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: 
село Каменки (1 – 4 очереди строительства) – 1 –очередь строительства. Протяженность 2 898 м. Кадастровый номер Объекта 52:24:0110002:3262

Рис. 1.1.4. Технологическая схема артезианских скважин и колодцев в схеме водоснабжения ООО «Выбор Строй НН»

Описание населенных пунктов Богородского 
муниципального округа не охваченных 
централизованными системами водоснабжения

Анализ системы водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа показал, что централизованной системой водоснабжения охвачено примерно половина территории муниципального образования. К территориям, не охваченных централизованным водоснабжением, можно отнести следующие населенные пункты Богородского муниципального округа:

1. Входящие в состав Северного ТО: д. Банниково, д. Копнино, п. Мирный, д. Поляны, д. Стрелково, д. Шумилово, д. Оленино, д. Оринки, д. Охотино – итого 9 населенных пунктов.

2. Входящие в состав Западного ТО: д. Вознесенское, д. Выболово, д. Каликино, д. Колесницы, д. Крестелиха, д. Слядково, с. Убежицы, д. Шопово, с. Алистеево, д. Андреевка, д. Б. Бедрино, д. Выползово, д. Еловицы, д. Киргино, д. Крашово, д. М. Бедрино, с. Нагавицино, с. Троица, д. Чижково – итого 19 населенных пунктов.

3. Входящие в состав Южного ТО: п. Андриановка, д. Анкундиновка, д. Букино, д. Гари, п. Горядниха, д. Гремячки, п. Каменный, д. Карпово, д. Касаниха, д. Килелей, п. Комсомольский, п. Красный Кирпичник, п. Лисьи Ямки, д. Лом, п. Лопатино, п. Майоровка, п. Новая Слобода, м. им Первого Мая, д. Пруды, п. Северная Котла, с. Спирино, п. Ункор, д. Ушаково, 
п. Чаглово, д. Чапудра, д. Алексеевка, д. Бочеево, д. Вязовец, с. Ивановское, д. Ионовка, 
д. Кубаево, д. Макариха, д. Малиновка, д. Натальино, д. Новинки, д. Поспелиха, д. Сохтанка, д. Шарголи, д. Шониха, п.ст. Шониха, д. Ягодное – итого 41 населенный пункт.

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения не охвачено 69 населенных пунктов. Население, проживающее на указанных территориях, пользуется водоразборными колонками (нецентрализованными источниками водоснабжения).

Всего на территории Богородского муниципального округа находится 1 город и 136 сельских населенных пунктов. Наибольшее количество сельских населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоснабжения, находится в Каменском сельсовете. Из 28 поселений в Каменском сельсовете централизованной системой водоснабжения охвачено только 4: с. Каменки, д. Гремячки, д. Зименки и д. Инютино.

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения охвачено 68 из 137 поселений.

Описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного 
водоснабжения Богородского муниципального округа

В соответствии с законодательством РФ (постановление правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения») технологическая зона водоснабжения - это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из этого определения можно выделить единую технологическую зону централизованного водоснабжения г. Богородск, включающую в себя все сооружения подъема воды и очистки воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.

Кроме того, имеется единая технологическая зона централизованного водоснабжения поселка Каменки.

К территориям, охваченных централизованным водоснабжением, можно отнести следующие населенные пункты:

1. Город Богородск.

2. Входящие в состав в состав Северного ТО: с. Доскино, п. Буревестник, д. Бурцево, 
д. Великосельево, с. Ефимьево, д. Крутец, п. Окский и д. Хватково, с. Дуденево, д. Березова, д. Заозерье, д. Кожевенное, д. Сокол, д. Сысоевка – итого 14 населенных пунктов.

3. Входящие в состав Западного ТО: с. Алешково, с. Антеньево, с. Арапово, д. Баркино, д. Венец, д. Воронцово д. Демидово, д. Дубенки, д. Крутец, д. Кудрешки, д. Непецино, 
д. Песочное, д. Победиха, с. Подвязье, д. Подъяблонное, д. Полец, д. Санниково, д. Теряево, д. Тетерюгино, д. Тимонино, д. Трестьяны, д. Ушаково, д. Ченцово и д. Швариха, с. Шапкино, с. Афанасьево, д. Высоково, п. Зеленый дол, д. Каленки, д. Кузнецово, д. Куликово, д. Лазарево, с. Лакша, с. Лукино, д. Пальцино, д. Пантелеево, д. Савелово, д. Садки, д. Солонское и п. Центральный – итого 41 населенный пункт.

4. Входящие в состав в состав Южного ТО: с. Каменки, д. Зименки, д. Инютино, 
д. Гремячки, с. Хвощевка, д. Ключищи, д. Крутиха, п. Лесной, с. Оранки, д. Сухобдюдное, с. Шарголи и д. Шилово – итого 12 населенных пунктов.

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения охвачено 68 из 137 населенных пунктов. Из 68 населенных пунктов только 9 населенных пунктов снабжаются водой, прошедшей очистку на очистных сооружениях водопровода.

Из 68 населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоснабжения, централизованные системы водоотведения имеются только в 24 населенных пунктах: в г. Богородск, с. Алешково, с. Арапово, д. Песочное, д. Ушаково, д. Швариха, с. Доскино, п. Буревестник, д. Великосельево, п. Окский, с. Дуденево, д. Березова, д. Сысоевка, с. Каменки, д. Инютино, с. Хвощевка, с. Оранки, д. Сухоблюдное, с. Шапкино, с. Афанасьево, с. Лакша, с. Лукино, д. Солонское, п. Центральный.

Из 24 населенных пунктов, имеющих централизованные системы водоотведения, только 4 населенных пункта подключены к очистным сооружениям канализации.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в г. Богородск и в селе Каменки. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в г. Богородск АО «НОКК», в селе Каменки – ООО «Профстройпроект НН».

Описание технологических зон нецентрализованного 
водоснабжения Богородского муниципального округа

К территориям, не охваченных централизованным водоснабжением, можно отнести следующие населенные пункты:

1. Входящие в состав Северного ТО – 9 населенных пунктов.

2. Входящие в состав Западного ТО – 19 населенных пунктов.

3. Входящие в состав Южного ТО – 41 населенных пунктов.

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения не охвачено 69 населенных пунктов. Список населенных пунктов, не охваченных централизованными системами водоснабжения, приведен в подразделе 1.2.

Население, проживающее на указанных территориях, пользуется общественными колодцами (нецентрализованными источниками водоснабжения).

В табл. 1.3.1. приведены обобщенные сведения об охваченных и неохваченных централизованным водоснабжениям населенных пунктах в Богородском муниципальном округе по состоянию на начало 2022 г.

Таблица 1.3.1. Обобщенные сведения об охваченных и неохваченных 
централизованным водоснабжениям населенных пунктах 
в Богородском муниципальном округе по состоянию на начало 2022 г.

| Показатель | Территориальные образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северный ТО | Западный ТО | Южный ТО | г. Богородск | Всего |
| Количество населенных пунктов не охваченные ЦСВ | 9 | 19 | 41 | - | 69 |
| Количество населенных пунктов охваченные ЦСВ | 14 | 41 | 12 | 1 | 68 |
| Итого | 23,0 | 60,0 | 53,0 | 1 | 137 |

На графике рис. 1.3.1. приведены обобщенные сведения об охваченных и неохваченных централизованным водоснабжениям населенных пунктах в Богородском муниципальном округе по состоянию на начало 2022 г.

Рис. 1.3.1. Обобщенные сведения об охваченных и неохваченных централизованным 
водоснабжениям населенных пунктах в Богородском муниципальном 
округе по состоянию на начало 2022 г.

    - Реестр населенных пунктов Богородского муниципального 
округа Нижегородской области

Реестр населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области приведен в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.2

| № п/п | № | Наименование населенного пункта | Наличие централизованных систем водоснабжения | Наличие централизованных систем водоотведения | Наличие централизованных систем ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | г. Богородск | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ | АО "НОКК" |
| Западный ТО |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | с. Алешково | СПК "колхоз Искра" | СПК "колхоз Искра" |  |
| 2 | 2 | с. Антеньево | МУП "УВКХ" |  |  |
| 3 | 3 | с. Арапово | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 4 | 4 | д. Баркино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 5 | 5 | д. Венец | МУП "УВКХ" |  |  |
| 6 | 6 | д. Вознесенское |  |  |  |
| 7 | 7 | д. Воронцово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 8 | 8 | д. Выболово |  |  |  |
| 9 | 9 | д. Демидово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 10 | 10 | д. Дубенки | МУП "УВКХ" |  |  |
| 11 | 11 | д. Каликино |  |  |  |
| 12 | 12 | д. Колесницы |  |  |  |
| 13 | 13 | д. Крестелиха |  |  |  |
| 14 | 14 | д. Крутец | МУП "УВКХ" |  |  |
| 15 | 15 | д. Кудрешки | МУП "УВКХ" |  |  |
| 16 | 16 | д. Непецино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 17 | 17 | д. Песочное | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 18 | 18 | д. Победиха | МУП "УВКХ" |  |  |
| 19 | 19 | с. Подвязье | МУП "УВКХ" |  |  |
| 20 | 20 | д. Подъяблонное | МУП "УВКХ" |  |  |
| 21 | 21 | д. Полец | МУП "УВКХ" |  |  |
| 22 | 22 | д. Санниково | МУП "УВКХ" |  |  |
| 23 | 23 | д. Слядково |  |  |  |
| 24 | 24 | д. Теряево | МУП "УВКХ" |  |  |
| 25 | 25 | д. Тетерюгино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 26 | 26 | д. Тимонино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 27 | 27 | д. Трестьяны | МУП "УВКХ" |  |  |
| 28 | 28 | с. Убежицы |  |  |  |
| 29 | 29 | д. Ушаково | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 30 | 30 | д. Ченцово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 31 | 31 | д. Швариха | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 32 | 32 | д. Шопово |  |  |  |
| 33 | 33 | д. Шуклино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 34 | 1 | с. Шапкино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 35 | 2 | с. Алистеево |  |  |  |
| 36 | 3 | д. Андреевка |  |  |  |
| 37 | 4 | с. Афанасьево | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 38 | 5 | д. Б. Бедрино |  |  |  |
| 39 | 6 | д. Выползово |  |  |  |
| 40 | 7 | д. Высоково | МУП "УВКХ" |  |  |
| 41 | 8 | д. Еловицы |  |  |  |
| 42 | 9 | п. Зеленый дол | МУП "УВКХ" |  |  |
| 43 | 10 | д. Каленки | МУП "УВКХ" |  |  |
| 44 | 11 | д. Киргино |  |  |  |
| 45 | 12 | д. Крашово |  |  |  |
| 46 | 13 | д. Кузнецово | МУП "УВКХ" (в аварийном состоянии, не эксплуатируются) |  |  |
| 47 | 14 | д. Куликово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 48 | 15 | д. Лазарево | МУП "УВКХ" |  |  |
| 49 | 16 | с. Лакша | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 50 | 17 | с. Лукино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 51 | 18 | д. М. Бедрино |  |  |  |
| 52 | 19 | с. Нагавицино |  |  |  |
| 53 | 20 | д. Пальцино | МУП "УВКХ" |  |  |
| 54 | 21 | д. Пантелеево | МУП "УВКХ" |  |  |
| 55 | 22 | д. Савелово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 56 | 23 | д. Садки | МУП "УВКХ" |  |  |
| 57 | 24 | д. Солонское | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 58 | 25 | с. Троица |  |  |  |
| 59 | 26 | п. Центральный | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 60 | 27 | д. Чижково |  |  |  |
| Северный ТО |  |  |  |  |  |
| 61 | 1 | с. Доскино | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |  |
| 62 | 2 | д. Банниково |  |  |  |
| 63 | 3 | п. Буревестник | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |  |
| 64 | 4 | д. Бурцево | МУП п. Буревестник | - |  |
| 65 | 5 | д. Великосельево | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |  |
| 66 | 6 | с. Ефимьево | МУП п. Буревестник | - |  |
| 67 | 7 | д. Копнино |  |  |  |
| 68 | 8 | д. Крутец | МУП п. Буревестник | - |  |
| 69 | 9 | п. Мирный |  |  |  |
| 70 | 10 | п. Окский | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |  |
| 71 | 11 | д. Поляны |  |  |  |
| 72 | 12 | д. Стрелково |  |  |  |
| 73 | 13 | д. Хватково | МУП п. Буревестник | - |  |
| 74 | 14 | д. Шумилово |  |  |  |
| 75 | 1 | с. Дуденево | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 76 | 2 | д. Березова | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 77 | 3 | д. Заозерье | МУП "УВКХ" |  |  |
| 78 | 4 | д. Кожевенное | МУП "УВКХ" |  |  |
| 79 | 5 | д. Оленино |  |  |  |
| 80 | 6 | д. Оринки |  |  |  |
| 81 | 7 | д. Охотино |  |  |  |
| 82 | 8 | д. Сокол | МУП "УВКХ" |  |  |
| 83 | 9 | д. Сысоевка | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 84 | 10 | д. Хабарское |  |  |  |
| Южный ТО |  |  |  |  |  |
| 85 | 1 | с. Каменки | МУП ЖКХ с Каменки | МУП ЖКХ с Каменки | ООО "Проф- стройпроект НН" |
|  |  |  | ООО "Загородная сервисная служба" |  |  |
|  |  |  | ООО "Выбор Строй НН |  |  |
| 86 | 2 | п. Андриановка |  |  |  |
| 87 | 3 | д. Анкундиновка |  |  |  |
| 88 | 4 | д. Букино |  |  |  |
| 89 | 5 | д. Гари |  |  |  |
| 90 | 6 | п. Горядниха |  |  |  |
| 91 | 7 | д. Гремячки |  |  |  |
| 92 | 8 | д. Зименки | МУП "УВКХ" |  |  |
| 93 | 9 | д. Инютино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 94 | 10 | п. Каменный |  |  |  |
| 95 | 11 | д. Карпово |  |  |  |
| 96 | 12 | д. Касаниха |  |  |  |
| 97 | 13 | д. Килелей |  |  |  |
| 98 | 14 | п. Комсомольский |  |  |  |
| 99 | 15 | п. Красный Кирпичник |  |  |  |
| 100 | 16 | п. Лисьи Ямки |  |  |  |
| 101 | 17 | д. Лом |  |  |  |
| 102 | 18 | п. Лопатино |  |  |  |
| 103 | 19 | п. Майоровка |  |  |  |
| 104 | 20 | п. Новая Слобода |  |  |  |
| 105 | 21 | м. им Первого Мая |  |  |  |
| 106 | 22 | д. Пруды |  |  |  |
| 107 | 23 | п. Северная Котла |  |  |  |
| 108 | 24 | с. Спирино |  |  |  |
| 109 | 25 | п. Ункор |  |  |  |
| 110 | 26 | д. Ушаково |  |  |  |
| 111 | 27 | п. Чаглово |  |  |  |
| 112 | 28 | д. Чапудра |  |  |  |
| 113 | 1 | с. Хвощевка | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 114 | 2 | д. Алексеевка |  |  |  |
| 115 | 3 | д. Бочеево |  |  |  |
| 116 | 4 | д. Вязовец |  |  |  |
| 117 | 5 | с. Ивановское |  |  |  |
| 118 | 6 | д. Ионовка |  |  |  |
| 119 | 7 | д. Ключищи | МУП "УВКХ" |  |  |
| 120 | 8 | д. Крутиха | МУП "УВКХ" |  |  |
| 121 | 9 | д. Кубаево |  |  |  |
| 122 | 10 | п. Лесной | МУП "УВКХ" |  |  |
| 123 | 11 | д. Макариха |  |  |  |
| 124 | 12 | д. Малиновка |  |  |  |
| 125 | 13 | д. Натальино |  |  |  |
| 126 | 14 | д. Новинки |  |  |  |
| 127 | 15 | с. Оранки | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 128 | 16 | д. Поспелиха |  |  |  |
| 129 | 17 | д. Сохтанка |  |  |  |
| 130 | 18 | д. Сухобдюдное | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |  |
| 131 | 19 | с. Шарголи | МУП "УВКХ" |  |  |
| 132 | 20 | д. Шарголи |  |  |  |
| 133 | 21 | д. Шилово | МУП "УВКХ" |  |  |
| 134 | 22 | д. Шониха |  |  |  |
| 135 | 23 | п.ст. Шониха |  |  |  |
| 136 | 24 | д. Ягодное |  |  |  |

Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений 
МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Место водозабора МУП «Управление водоканализационного хозяйства» расположено на расстоянии около 51,5 км от устья реки, севернее д. Хабарское, на правом берегу реки 
в 9 км от г. Богородска.

Динамика подачи воды по годам из поверхностных источников и скважин, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ» в период 2019 – 2022 гг., приведены в табл. 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Динамика подачи воды по годам из поверхностных источников и скважин, 
которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», в период 2019 – 2022 гг.

| № п/п | Источник водоснабжения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Поверхностные источники и скважины, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», м3/год | 5 040 738 | 4 934 708 | 5 201 124 | 5 093 079 |

Характеристика насосных агрегатов, установленных на водозаборных сооружениях поверхностных источников, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведены в 
табл. 1.4.2.

Таблица 1.4.2. Характеристика насосных агрегатов, установленных на водозаборных 
сооружениях поверхностных источников МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в 2022 г. | Фактич. расход электроэнер. в 2022 году, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат насосный № 1 | ЦН1000-180-3 | эл. двигатель 1987; насос 2005 | 510 | 1000 | 180 | 842,11 | 3 339,7 |
| 2 | Агрегат насосный № 2 | ЦН1000-180а-3 | 2013 | 510 | 900 | 157 | 6 933,91 |  |
| 3 | Агрегат насосный № 3 | ЦН400-210а | 1994 | 320 | 380 | 192 | 0 |  |
| 4 | Агрегат насосный № 4 | ЦН1000-180-3 | эл. двигатель 1993; насос 2005 | 510 | 1000 | 180 | 934,28 |  |

Удельный расход электроэнергии в 2021 – 2022 гг. на подачу воды из поверхностных источников, установленных на водозаборных сооружениях МУП «УВКХ» приведен в табл. 1.4.3.

Таблица 1.4.3. Удельный расход электроэнергии на подачу воды из поверхностных 
источников, установленных на водозаборных сооружениях МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача воды из поверхностных источников, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», | м3/год | 5 201 124 | 4 018 441 |
| 2 | Фактический годовой расход электроэнергии на насосы для подачи воды из поверхностных источников | кВт*ч/год | 3 373 700 | 3 339 736 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды из поверхностных источников | кВт*ч/м3 | 1,68 | 0,83 |

Таким образом, удельный расход электроэнергии на подачу воды из поверхностных источников, установленных на водозаборных сооружениях МУП «УВКХ» в 2022 г. составил 
0,83 кВт*ч/м3

Характеристика артезианских скважин и колодцев, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведены в табл. 1.4.4.

Таблица 1.4.4. Характеристика артезианских скважин и колодцев МУП «УВКХ»

| № п/п | Адрес | Год ввода в экс-цию | № скважины по паспорту / по экс-ции | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Антеньево (северо-восточная часть деревни) артезианская скважина | 1993 | №б/н / №33 | 75 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,4 ПДК; - сухой остаток превышение 1,1 ПДК. | 100 |
| 2 | с. Арапово (западная окраина села), каптаж родников (большой) | 1957 | №14 / №5 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 1,6 ПДК. | 100 |
| 3 | с. Арапово (юго-западная окраина села), каптаж родников (малый) Не эксплуатируется | 1957 | №15 / №6 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 2,2 ПДК. | 100 |
| 4 | с. Афанасьево (0,7 км юго-восточнее центральной части села) артезианская скважина | 1979 | № 5559 / № 11 | 110 | несоответствие: - жёсткость превышение 5,3 ПДК; - сухой остаток превышение 7 ПДК; - сульфаты превышение 2,7 ПДК. | 100 |
| 5 | д. Баркино, артезианская скважина №47 | н/д | н/д/ №47 | н/д | несоответствие: - жёсткость превышение 2,04 ПДК. | 70 |
| 6 | д. Берёзовка (западная окраина в павильоне), артезианская скважина | 1984 | № 59129 / №8 | 64 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,2 ПДК. | 100 |
| 7 | д. Берёзовка (северо-запад в колодце), артезианская скважина. Не эксплуатируется | 2010 | №26/080 / №27 | 79 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,3 ПДК. | 80 |
| 8 | г. Богородск, ул. Добролюбова 1-г, артезианская скважина | 1972 | №3326 / №1 | 88 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,2 ПДК. | 100 |
| 9 | г. Богородск, ул. Добролюбова 1-г, артезианская скважина | 1985 | №6810 / №2 | 87 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,1 ПДК. | 100 |
| 10 | г. Богородск, ул. Котельникова 76, артезианская скважина | 1997 | №б/н / №3 | 94 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК. | 45 |
| 11 | д. Венец (0,1км к северу от деревни), каптаж родника | 1962 | №17 / №1 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 2,4 ПДК. | 100 |
| 12 | д. Воронцово (0,6-0,65км к северо-востоку от деревни) каптаж родника | 1958 | №16 / №3 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 1,4 ПДК. | 100 |
| 13 | д. Высоково, ул. Пригородная, 49в, артезианская скважина | 1965 | №б/н / №26 | 87 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК; - сульфаты превышение 1,3 ПДК. | 100 |
| 14 | д. Высоково, ул. Пригородная, 179а, артезианская скважина | 1994 | №3 / №28 | 97 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК; - сульфаты превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 15 | с. Дуденево, ул. Школьная (юго-восточная часть села), артезианская скважина | 1981 | №5961 / №4 | 115 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,5 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 16 | д. Заозерье (0,5 км западнее юго-восточной окраины деревни), артезианская скважина | 1987 | №б/н / №35 | 90 | несоответствие: - жёсткость превышение 5,2 ПДК; - сухой остаток превышение 2,5 ПДК; - сульфаты превышение 2,7 ПДК. | 100 |
| 17 | п. Зелёный дол (северо-западная окраина посёлка), артезианская скважина | 1975 | №б/н / №32 | 36 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,9 ПДК. | 50 |
| 18 | д. Зимёнки шахтный колодец | 1901 | №б/н / №1 | 14,46 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,02 ПДК. | 100 |
| 19 | д. Инютино (130м северо-восточнее школы), артезианская скважина | 1976 | №б/н/ №25 | 101 | несоответствие: - жёсткость превышение 5,1 ПДК; - сухой остаток превышение 2,5 ПДК; - сульфаты превышение 2,4 ПДК. | 100 |
| 20 | Инютино, каптаж родников (отсутствует вода) Не эксплуатируется | н/д | н/д / №10 | - | нет данных | 100 |
| 21 | д. Ключищи (0,5км юго-восточнее окраины) артезианская скважина | 1976 | №б/н / №21 | 66 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,1 ПДК; - сухой остаток превышение 1,1 ПДК. | 100 |
| 22 | д. Кожевенное (центральная часть деревни на ул. 1-я Дачная) артезианская скважина | 1972 | №б/н / №38 | 85 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,8 ПДК. | 100 |
| 23 | д. Крутец (0,1км северо-восточнее деревни), артезианская скважина | 1969 | №2363 / №7 | 67 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,97 ПДК. | 100 |
| 24 | д. Крутиха, артезианская скважина | 1962 | н/д / №40 | 50 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК. | 100 |
| 25 | д. Кудрёшки (северо-западная окраина деревни), артез. скважина | 1967 | №б/н / №6 | 68 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 26 | д. Кузнецово (восточнее деревни), артезианская скважина. Не эксплуат. | 1964 | №б/н / №37 | 96 | нет данных | 100 |
| 27 | Куликово каптаж родника | н/д | н/д / №11 | - | соответствует | 100 |
| 28 | д. Лазарево (восточная окраина), артезианская скважина | 1971 | №2/№31 | 86 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,8 ПДК. | 100 |
| 29 | с. Лакша (0,5км ССЗ южной окраины села), артезианская скважина | 1975 | №4352 / №12 | 25 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,2 ПДК. | 100 |
| 30 | п. Лесной (юго-восточ. окраина посёлка), артезианская скважина | 1980 | №б/н / №44 | 20 | соответствует | 100 |
| 31 | с. Лукино (юго-восточная окраина деревни), артезианская скважина | 1990 | б/н / №23 | 91 | несоответствие: - жёсткость превышение 4,9ПДК; - сухой остаток превышение 2,4 ПДК; - сульфаты превышение 2,5 ПДК. | 100 |
| 32 | д. Непецино (севернее деревни), каптаж родников | 1988 | н/д / №7 | - | соответствует | 100 |
| 33 | д. Пантелеево (юго-восточная окраина деревни), артезианская скважина | 1964 | №8 / №19 | 105 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,96 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК; - сульфаты превышение 1,3 ПДК. | 100 |
| 34 | д. Победиха (0,5км западнее центральной части деревни), артезианская скважина | 1973 | №3670 / №43 | 95 | несоответствие: - жёсткость превышение 3,5 ПДК; - сухой остаток превышение 1,7 ПДК. | 100 |
| 35 | с. Подвязье (0,4 км к западу от села), каптаж родника | 1968 | №18 / №2 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 1,4 ПДК. | 100 |
| 36 | д. Подъяблонное, каптаж родника | 1968 | н/д / №12 | - | соответствует | 100 |
| 37 | д. Полец (0,4 км северо-западнее северной окраины деревни), артезианская скважина № 29 | 1973 | №б/н / №29 | 80 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК; - сульфаты превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 38 | д. Савёлово (в сев.-вост. части деревни), артезианская скважина | 1970 | №2676 / №36 | 94 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,4 ПДК. | 100 |
| 39 | д. Санниково (северная окраина деревни), каптаж родников | 1961 | №13 / №4 | - | несоответствие: - жёсткость превышение 1,1 ПДК. | 100 |
| 40 | п. СанСити, артезианская скважина Не эксплуатируется | 2005 | №610-С/1 /№ | 60 | нет данных | 100 |
| 41 | п. СанСити, артезианская скважина Не эксплуатируется | 2006 | №657-С/2 / № | 60 | нет данных | 100 |
| 42 | д. Солонское (юго-западная окраина деревни, южнее школы), артезианская скважина | 1991 | №8102 / №18 | 91 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,7 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 43 | д. Сухоблюдное (0,3км восточнее села), артезианская скважина | 1964 | №б/н / №17 | 16 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 44 | д. Сысоевка (в 0,3 км южнее деревни), артезианская скважина | 1990 | №71114/1/ №34 | 80 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,8 ПДК. | 100 |
| 45 | Сысоевка, ул. Чистая, 16/1, артезианская скважина Не эксплуатируется | 2019 | №1 / №45 | 108 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,7 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК; - сульфаты превышение 2,0 ПДК; - кремний 1,3 ПДК. | 1 |
| 46 | Сысоевка, ул. Чистая, 16/2, артезианская скважина. Не эксплуатируется | 2019 | №2 / №46 | 102 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,1 ПДК; - сухой остаток превышение 1,1 ПДК; - сульфаты превышение 1,4 ПДК; - кремний 1,3 ПДК. | 1 |
| 47 | Сысоевка, Сысоевка, ул. Чистая, 16/3, артезианская скважина Не эксплуатируется | 2019 | №3 / №47 | 112 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,7 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК; - сульфаты превышение 1,6 ПДК; - кремний 1,1 ПДК. | 1 |
| 48 | д. Теряево (0,2км северо-западнее деревни), артезианская скважина | 1987 | б/н / №5 | 78 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК. | 100 |
| 49 | Тетерюгино, каптаж родников | н/д | н/д / №9 | н/д | соответствует | 100 |
| 50 | д. Тимонино (южная окраина деревни), артезианская скважина | 1966 | № 19 / №20 | 114 | несоответствие: - жёсткость превышение 4,2 ПДК; - сухой остаток превышение 1,4 ПДК. | 100 |
| 51 | д. Ушаково (западная окраина деревни), артезианская скважина | 1988 | № 1 / №13 | 94 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,9 ПДК. | 100 |
| 52 | д. Ушаково (западная окраина деревни), артезианская скважина | 1988 | № 2 / №14 | 94 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,9 ПДК. | 100 |
| 53 | с. Хвощёвка (в южной части села у школы), артезианская скважина | 1976 | № 1 / №15 | 45 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,6 ПДК; - сухой остаток превышение 1,2 ПДК. | 100 |
| 54 | с. Хвощёвка (южная окраина села), артезианская скважина | 1990 | № 3 / №16 | 45 | несоответствие: - жёсткость превышение 2,7 ПДК; - сухой остаток превышение 1,3 ПДК. | 100 |
| 55 | п. Центральный (южная окраина посёлка), артезианская скважина | 1972 | б/н / №9 | 80 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,9 ПДК. | 100 |
| 56 | п. Центральный (южная окраина посёлка), артезианская скважина | 1964 | б/н / №10 | 87 | несоответствие: - жёсткость превышение 1,97 ПДК. | 100 |
| 57 | с. Шапкино (150м от дороги Богородск – Хвощёвка), артезианская скважина | 1965 | н/д / №24 | 108 | несоответствие: - жёсткость превышение 3,5 ПДК; - сухой остаток превышение 1,7 ПДК; - сульфаты превышение 1, ПДК. | 100 |
| 58 | с. Шарголи, артезианская скважина | 1965 | №1 /№ 22 | 57 | несоответствие: - жёсткость превышение 2 ПДК. | 100 |
| 59 | д. Шилово (в 70 м южнее деревни, ул. Центральная), артезианская скважина | 1973 | №б/н / №41 | 67 | несоответствие: - жёсткость превышение 1.3 ПДК. | 100 |
| 60 | д. Шилово (ул. Полевая), артезианская скважина | 1990 | № б/н / №42 | 50 | несоответствие: - жёсткость превышение 1.2 ПДК. | 100 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных сооружений поверхностных источников МУП «УВКХ», приведены в табл. 1.4.5.

Таблица 1.4.5. Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных 
сооружений поверхностных источников МУП «УВКХ»

| № п/п | Количество отказов и восстановлений оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведены в табл. 1.4.6.

Таблица 1.4.6. Характеристика установленного на скважинах оборудования МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производ. м3/ч | На-пор, м | Число часов работы в 2022 г. | Факт. расход электроэнергии в 2022 г., тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насос артезианская скважина д. Антеньево | ЭЦВ 6-10110 | 2019 | 5,5 | 10 | 110 | 3605 | 19,8 |
| 2 | Погружной насос каптаж родников (большой) с. Арапово | БЦПЭ 10-2,8-105 | 2021 | 5 | 13 | 105 | 5534 | 27,7 |
| 3 | Погружной насос каптаж родников(малый) с. Арапово |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Погружной насос артезианская скважина с. Афанасьево | ЭЦВ 6-10-110 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 | 6039 | 33,2 |
| 5 | Погружной насос артезианская скважина д. Баркино | ЭЦВ 6-10-110 |  | 5,5 | 10 |  | 480 | 2,6 |
| 6 | Погружной насос артез. скважина д. Берёзовка (павильон) | ЭЦВ 6-10-110 |  | 5,5 | 10 |  | 8466 | 55,9 |
| 7 | Погружной насос артезианская скважина д. Берёзовка (колодец) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Погружной насос артезианская скважина № 1, г. Богородск, ул. Добролюбова 1-г | ЭЦВ 8-25-125 |  | 13 | 25 | 125 | 11573 | 150,4 |
| 9 | Погружной насос артезианская скважина г. Богородск № 2, ул. Добролюбова 1-г | ЭЦВ 8-25-125 | 2020 | 13 | 25 | 125 |  |  |
| 10 | Погружной насос артезианская скважина г. Богородск, ул. Котельникова 76 | ЭЦВ 8-25-125 | 2021 | 13 | 25 | 125 | 8598 | 157,3 |
| 11 | Погружной насос каптаж родников д. Венец | БЦПЭ 100-1,2-30 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 6985 | 22,4 |
| 12 | Погружной насос каптаж родников д. Воронцово | БЦПЭ 100-1,7-90 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 2397 | 7,7 |
| 13 | Погружной насос артезианская скважина д. Высоково, ул. Пригородная, 49в | ЭЦВ 6-10-110 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 | 2412 | 13,3 |
| 14 | Погружной насос артезианская скважина д. Высоково, ул. Пригородная, 179а | ЭЦВ 6-10-110 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 | 5297 | 29,1 |
| 15 | Погружной насос артезианская скважина Дуденево | БЦПЭ 100-1,2-100 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 100 | 6204 | 19,8 |
| 16 | Погружной насос артезианская скважина Заозерье | БЦПЭ 100-1,2-90 | 2019 | 2,3 | 4,3 | 90 | 967 | 3,1 |
| 17 | Погружной насос артезианская скважина Зелёный дол | БЦПЭ 100-1,2-90 | 2017 | 2,3 | 4,3 | 90 | 3185 | 10,2 |
| 18 | Погружной насос шахтный колодец Зимёнки | ЭКО 2-73 | 2022 | 750В | 4,5 | 87 | 2896 | 8,2 |
| 19 | Погружной насос артезианская скважина Инютино | ЭЦВ 6-10-110 | 2020 | 5,5 | 10 | 110 | 2062 | 11,3 |
| 20 | Погружной насос каптаж родников Инютино |  |  |  |  |  | 314 | 1,0 |
| 21 | Погружной насос артезианская скважина Ключищи | БЦПЭ100-2,8-105 | 2021 | 6 | 13 | 105 | 8567 | 53,6 |
| 22 | Погружной насос артезианская скважина Кожевенное | ЭЦВ6-10-110 | 2020 | 5,5 | 10 | 110 | 7592 | 41,8 |
| 23 | Погружной насос артезианская скважина Крутец | БЦПЭ100-1,2-90 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 3849 | 12,3 |
| 24 | Погружной насос артезианская скважина Крутиха | БЦПЭ100-1,2-90 | 2020 | 2,3 | 4,3 | 90 | 3196 | 10,2 |
| 25 | Погружной насос артезианская скважина Кудрёшки | БЦПЭ100-1,2-90 | 2020 | 2,3 | 4,3 | 90 | 1490 | 4,8 |
| 26 | Погружной насос артезианская скважина Кузнецово |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Погружной насос Куликово каптаж родника | БЦПЭ100-1,2-90 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 1741 | 5,6 |
| 28 | Погружной насос Лазарево артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 4091 | 13,1 |
| 29 | Погружной насос Лакша артезианская скважина | ЭЦВ616-75 | 2019 | 5,5 | 16 | 75 | 8685 | 48,6 |
| 30 | Погружной насос Лесной, артезианская скважина |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 31 | Погружной насос Лукино артезианская скважина | ЭЦВ610-110 | 2022 | 5,5 | 10 | 100 | 8309 | 45,7 |
| 32 | Погружной насос Непецино каптаж родников |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 33 | Погружной насос Пантелеево артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2019 | 2,3 | 4,3 | 90 | 5903 | 18,9 |
| 34 | Погружной насос Победиха артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2020 | 2,3 | 4,3 | 90 | 7958 | 25,5 |
| 35 | Погружной насос Подвязье каптаж родника | БЦПЭ100-1,2-90 | 2021 | 2,3 | 4,3 | 90 | 5607 | 17,9 |
| 36 | Погружной насос Подъяблонное, каптаж родника |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 37 | Погружной насос. Полец артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2022 | 2,3 | 4,3 | 90 | 6992 | 22,4 |
| 38 | Погружной насос. Савёлово, артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2020 | 2,3 | 4,3 | 90 | 7014 | 22,4 |
| 39 | Погружной насос Санниково каптаж родников | ЭЦВ6-10-140 | 2021 | 5,5 | 10 | 140 | 7120 | 46,3 |
| 40 | Погружной насос п. СанСити артезианская скважина |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 41 | Погружной насос п. СанСити артезианская скважина |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 42 | Погружной насос Солонское артезианская скважина | ЭЦВ6-10-110 | 2020 | 5,5 | 10 | 110 | 6385 | 35,1 |
| 43 | Погружной насос Сухоблюдное артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2020 | 2,3 | 4,3 | 90 | 7531 | 24,1 |
| 44 | Погружной насос Сысоевка, артезианская скважина | ЭЦВ6-10-110 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 | 6999 | 38,5 |
| 45 | Погружной насос Сысоевка, артез. скважина (новая № 1) | ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  |  | 6045 | 49,9 |
| 46 | Погружной насос Сысоевка, артез. скважина (новая № 2) | ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Погружной насос. Сысоевка, артез. скважина (новая № 3) | ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Погружной насос Теряево артезианская скважина | ЭЦВ6-10-110 | 2020 | 5,5 | 10 | 110 | 2899 | 15,9 |
| 49 | Погружной насос Тетерюгино каптаж родников |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 50 | Погружной насос Тимонино артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2022 | 2,3 | 4,3 | 90 | 1087 | 3,5 |
| 51 | Погружной насос Ушаково артезианская скважина | ЭЦВ6-10-110 | 2022 | 5,5 | 10 | 110 | 5986 | 65,8 |
| 52 | Погружной насос Ушаково артезианская скважина | ЭЦВ6-10-110 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 |  |  |
| 53 | Погружной насос Хвощёвка артезианская скважина (у садика) | ЭЦВ6-10-75 | 2020 | 5,5 | 10 | 75 | 2853 | 15,7 |
| 54 | Хвощёвка артезианская скважина (в поле) | ЭЦВ6-10-75 | 2020 | 5,5 | 10 | 75 | 6480 | 35,6 |
| 55 | Погружной насос Центральный артез. скважина (в павильоне) | ЭЦВ6-16-110 | 2021 | 5,5 | 16 | 110 | 6886 | 82,6 |
| 56 | Погружной насос Центральный артез. скважина (на улице) | ЭЦВ6-10-140 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 |  |  |
| 57 | Погружной насос Шапкино артезианская скважина | ЭЦВ6-10-140 | 2021 | 5,5 | 10 | 110 | 5112 | 33,2 |
| 58 | Погружной насос Шарголи артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2022 | 2,3 | 4,3 | 90 | 3140 | 10,0 |
| 59 | Погружной насос. Шилово (ул. Полянская), артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2019 |  |  |  |  | 0 |
| 60 | Погружной насос Шилово (ул. Лесная) артезианская скважина | БЦПЭ100-1,2-90 | 2019 |  |  |  |  | 0 |

Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство села Каменки»

Характеристика артезианских скважин и колодцев, которые эксплуатирует МУП Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена в табл. 1.4.7 и табл. 1.4.8.

Таблица 1.4.7. Общая характеристика артезианских скважин и колодцев МУП «ЖКХ с. Каменки»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коптажи (3 шт.) | - | 1967 |
| 2 | Накопительные емкости (2) 50м3 | - | 1967 |

Таблица 1.4.8. Характеристика артезианских скважин и колодцев МУП «ЖКХ с. Каменки»

| № п/п | Адрес | Год ввода в экс-цию | № скважины по паспорту / по эксплуатации/ | Фактическая подача в 2020 г., м3 | Глубина, м | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1 | Богородский район д. Букино ул. Зеленая 15 (скважина) | 1975 | 52:24:0110301:549 | Нет данных за данный период. Объект передан в хоз. ведение 28.12.2020 г. | 20 | 100 |
| Скважина № 2 | Богородский район д. Карпово ул. Слободская 5 | 2006 | 52:24:0110302:269 |  | 22 | 100 |
| Скважина № 3 | Богородский район д. Букино ул. Зеленая 34 | 1975 | 52:24:0110301:550 | Нет данных за данный период. Объект передан в хоз. ведение 28.12.2020 г. | 20 | 100 |
| Скважина № 4 | Богородский район д. Букино ул.Молодежная 17 | 1975 | 52:24:0110301:548 |  | 20 | 100 |
| Скважина № 5 | Богородский район с. Спирино ул. Широкая 50 | 1983 | 52:24:0110515:327 | Нет данных за данный период. Объект передан в хоз. ведение 28.12.2020 г | 18 | 100 |
| Скважина № 6 | Богородский район с. Спирино ул. Широкая 20 | 1976 | 52:24:0110515:321 |  | 18 | 100 |
| Скважина № 7 | Богородский район с. Спирино ул. Широкая 23 | 1980 | 52:24:0110515:328 |  | 15 | 100 |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», показано в табл. 1.4.9.

Таблица 1.4.9. Характеристика установленного на скважинах оборудования 
МУП «ЖКХ с. Каменки»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1, д. Букино ул. Зеленая 15 (скважина) | насос | Малыш - 3 | 2021 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 2 д. Карпово ул. Слободская, 5 | насос | Малыш - 3 | 2006 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 3, д. Букино ул. Зеленая 34 | насос | Малыш - 3 | 1975 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 4, д. Букино ул.Молодежная 17 | насос | Малыш - 3 | 1975 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 5 с. Спирино ул. Широкая 50 | насос | Малыш - 3 | 2021 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 6, с. Спирино ул. Широкая 20 | насос | Малыш - 3 | 2021 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |
| Скважина № 7, с. Спирино ул. Широкая 23 | насос | Малыш - 3 | 1980 | 0,185 | 0,43 | 20(-10%) |

Статистика отказов и восстановлений оборудования скважин, которые эксплуатирует МУП «ЖКХ с. Каменки приведена в табл. 1.4.10.

Таблица 1.4.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования скважин, 
которые эксплуатирует МУП «ЖКХ с. Каменки

| Причина отказа | Количество отказов и восстановлений оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выход из строя электрооборудования | - | 1 | 1 | 0 |

Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений СПК «Колхоз «Искра»

Характеристика артезианских скважин и колодцев, которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра», в табл. 1.4.11.

Таблица 1.4.11. Характеристика артезианских скважин и колодцев, 
которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра»

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | № скважины по паспорту | Фактическая подача в 2021 г., м3 | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородский район, с. Алешково | 1986 | 1 | 26 000 | 85 | соответствует | 49,98% |
| 2 | Богородский район, с. Алешково | 1986 | 2 | 26 000 | 85 | соответствует | 49,98% |
| 3 | Богородский район, с. Алешково | 1986 | 3 | 26 000 | 85 | соответствует | 49,98% |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра», показано в табл. 1.4.12.

Таблица 1.4.12. Характеристика установленного на скважинах оборудования,
 которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год | Фактич. расход электроэнергии в 2021 году, тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубинный насос | ЭЦВ-6-6,5-125 | 2018 | 5,5 | 6,5 | 125 | 2 900 |  |
| 2 | Глубинный насос | ЭЦВ-6-10-125 | 2021 | 8 | 10 | 125 | 2 900 |  |
| 3 | Глубинный насос | ЭЦВ-6-10-125 | 2020 | 8 | 10 | 125 | 2 900 | 142 715 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования скважин, которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра», показано в табл. 1.4.13.

Таблица 1.4.13. Статистика отказов и восстановлений оборудования скважин, 
которые эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра»

| № п/п | Количество отказов и восстановлений оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений МУП п. Буревестник

Характеристика артезианских скважин и колодцев, которые эксплуатирует МУП п. Буревестник, приведена в табл. 1.4.14.

Таблица 1.4.14. Общая характеристика артезианских скважин и колодцев МУП п. Буревестник

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая подача в 2022 г., м3 | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ефимьево | 1975 | 12 000 | 5 | соответствует | 53% |
| 2 | д.Крутец | 2001 | 8 000 | 5 | соответствует | 31% |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые эксплуатирует МУП п. Буревестник, показано в табл. 1.4.15.

Таблица 1.4.15. Характеристика установленного на скважинах оборудования 
МУП п. Буревестник

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Факт. расход электроэнергии в 2020 г., тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | ЭЦВ 6-10-100 | 1976 | 10 | 10 | 4 | 52 |
| 2 | Насос | ЭЦВ 8-20-65 | 1969 | 6 | 20 | 4 | 41 |
| 3 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 2001 | 5 | 10 | 4 | 23 |
| 4 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 2001 | 10 | 10 | 4 | 51 |
| 5 | Насос | ЭЦ 5- 5,5-120 | 1964 | 10 | 5,5 | 4 | 43 |
| 6 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 2007 | 10 | 10 | 4 | 12 |
| 7 | Насос | ЭЦВ 6-6,5-110 | 2014 | 6,8 | 6,5 | 4 | 24 |
| 8 | Насос | UNIRU-4-6-70 | 1989 | 6,8 | 6 | 4 | 26 |
| 9 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 1969 | 10 | 10 | 4 | 12 |
| 10 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 1973 | 4,5 | 10 | 4 | 9 |
| 11 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 1971 | 10 | 10 | 4 | 38 |
| 12 | Насос | ЭЦВ 6-10-110 | 1971 | 10 | 10 | 4 | 30 |
| 13 | Насос | UNIRU-4-6-70 | 2014 | 4,5 | 6 | 4 | 27 |
| 14 | Насос | PEDROLLO-4SR-10/41-N | 2020 | 5,5 | 10 | 4 | 28 |
| 15 | Насос | PEDROLLO-4SR-10/41-N | 2020 | 5,5 | 10 | 4 | (один на две скв. №14;15) |

Характеристика водонапорных резервуаров в схеме водоснабжения, которую эксплуатирует МУП Богородского муниципального округа МУП п. Буревестник, приведены в 
табл. 1.4.16.

Таблица 1.4.16. Характеристика водонапорных резервуаров МУП п. Буревестник»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Высота опоры, м | Диаметр опоры (для водонапорных башен Рожновского), мм | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | п. Буревестник | 2001 | 19 | -- | 100 |
| 2 | Водонапорная башня | с. Доскино | 2008 | 15 | 1520 | 25 |
| 3 | Водонапорная башня | с. Ефимьево | 1975 | 12 | 1520 | 12 |
| 4 | Водонапорная башня | д.Крутец | 1999 | 8 | 1020 | 8 |

Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений ООО «Загородная сервисная служба»

Характеристика артезианских скважин, которые эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба», приведена в табл. 1.4.17.

Таблица 1.4.17. Общая характеристика артезианских скважин и колодцев 
ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | № скважины по паспорту /по эксплуатации | Фактическая подача в 2020 г., м3 | Глубина, м | Качество воды Согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородский район, с. Каменки ул. Солнечная, 24 | 2016 | б/н | 26 041,92 | 70 | Не соответствует | 30 |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба», показано в табл. 1.4.18.

Таблица 1.4.18. Характеристика установленного на скважинах оборудования 
ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год | Фактический расход электроэнергии в 2022 году, тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважинный насос | Heisskraft | 2016 | 2.2 | 4,0 | 75-62-31 | 4380 | 88 456 |

Сведения об установленных приборах учёта воды на скважинах, которые эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба», показано в табл. 1.4.19.

Таблица 1.4.19. Сведения об установленных приборах учёта воды на скважинах
ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик ХВС на скважине Норма | СТВ-100х | 110275К18 | 2018 |
| 2 | Счетчик ХВС на подаче | ZR | 11609846 | 2018 |

Динамика подачи воды по годам на скважине, которую эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг. приведено в табл. 1.4.20.

Таблица 1.4.20. Динамика подачи воды по годам на скважине, которую 
эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг.

| № п/п | Источник водоснабжения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Скважина | 22364,59 | 26041,92 | 28788,42 | 28988,61 |

Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений ООО «Выбор Строй НН»

Характеристика артезианских скважин и колодцев, которые эксплуатирует ООО «Выбор Строй НН», приведена в табл. 1.4.21.

Таблица 1.4.21. Общая характеристика артезианских скважин и колодцев 
ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | № скважины по паспорту / по эксплуатации | Фактическая подача в 2022 г., м3 | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каменки ул. Пригородная, 1 | 2022 | 1 | 0 | 55 | соответствует | 5 |
| 2 | с. Каменки ул. Пригородная, 1 | 2022 | 2 | 0 | 55 | соответствует | 5 |
| 3 | с. Каменки ул. Пригородная, 1 | 2022 | 3 | 0 | 55 | соответствует | 5 |
| 4 | с. Каменки ул. Пригородная, 1 | 2022 | 4 | 0 | 55 | соответствует | 5 |

Характеристика установленного на скважинах оборудования, которые эксплуатирует ООО «Выбор Строй НН», показано в табл. 1.4.22.

Таблица 1.4.22. Характеристика установленного на скважинах оборудования 
ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год | Фактический расход электроэнергии в 2020 году, тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважинный насос | Heisskraft | 2022 | 2,2 | 4 | 75-62-31 | 4380 |  |
| 2 | Скважинный насос | Heisskraft | 2022 | 2,2 | 5 | 75-62-31 | 4380 |  |
| 3 | Скважинный насос | Heisskraft | 2022 | 2,2 | 5 | 75-62-31 | 4380 |  |
| 4 | Скважинный насос | Heisskraft | 2022 | 2,2 | 6 | 75-62-31 | 4380 |  |

Сведения об установленных приборах учёта воды на скважинах, которые эксплуатирует ООО «Выбор Строй НН», показано в табл. 1.4.23.

Таблица 1.4.23. Характеристика установленного на скважинах оборудования 
ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водяной счетчик | ВСХНд50 | 19328507 | 2019 | - |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки водопроводной воды МУП «УВКХ»

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) МУП «УВКХ» расположены по адресу 
д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 и предназначены для очистки воды из поверхностного источника водоснабжения (р. Ока). Насосно-фильтровальная станция состоит (НФС) из трёх блоков. Первый блок эксплуатируется с 1928 г., второй блок – с 1964 г, третий блок – с 2011 г.

Технология водоподготовки: подаваемая насосами НС-1 речная вода подвергается первичному хлорированию (гипохлоритом натрия), через 1-2 минуты после окислителя вводится коагулянт (сернокислый алюминий) и далее вода по одному водоводу поступает на вихревой смеситель. После смешения реагента с водой, для интенсификации процесса хлопьеобразования, в верхнюю часть смесителя подаётся флокулянт.

После того как в смесителе произошло смешение исходной воды с реагентом она распределяется по трём параллельным схемам очистки:

- одноступенчатая технологическая схема с открытыми, безнапорными, скорыми фильтрами 2 ед. (безотстойная фильтрация). Обработанная реагентами вода подается в верхнюю часть фильтра, в котором происходит её очистка, за счет прохождения через слой фильтрующей загрузки;

- двухступенчатая технологическая схема: вертикальный отстойник (2 ед.) – скорый фильтр (3 ед.). Вода, смешанная с коагулянтом, подаётся в отстойник где происходит её отстаивание. Осветленная вода собирается периферийным лотком, расположенным в верхней части отстойника, и направляется на фильтрование на скорые безнапорные фильтры;

- двухступенчатая технологическая схема: осветлитель со слоем взвешенного осадка (2 ед.) - скорый фильтр (2 ед.). Первой ступенью данной технологической схемы является осветлитель со слоем взвешенного осадка коридорного типа, который представляет собой железобетонную конструкцию, прямоугольной формы в плане, состоящую из двух рабочих коридоров между которыми размещается осадкоуплотнитель. Исходная вода, смешанная с реагентом, проходит через слой контактной среды оставляет в нём загрязнения и отводится по сборным лоткам в сборный карман и далее подаётся на фильтры. Осветлённая вода после осветлителей подаётся на скорые фильтры.

Очищенная вода, пройдя все ступени очистки, собирается двумя коллекторами, в которые подается гипохлорит натрия, для обеззараживания воды (вторичное хлорирование). Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ) – 3 ед. общим объёмом 5200 м3. Из двух РЧВ № 1 и № 3 (общим объёмом 3600 м3) вода через распределительную систему трубопроводов она направляется потребителю, а РЧВ № 2 используется для собственных нужд фильтровальной станции (промывка фильтров).

Питьевая вода из резервуаров чистой воды самотеком (за счёт перепада высот) по водоводам подаётся в г. Богородск, д. Берёзовка, д. Дубёнки и д. Песочное. По одному общему водоводу в д. Дуденево и д. Сокол. При помощи насосов НС-2 в д. Швариха, д. Трестьяны, 
д. Хабарское.

Очистные сооружения по умягчению воды, расположенные по адресу в д. Сысоевка, ул. Чистая, 16/4 предназначены для очистки воды трёх артезианских скважин, расположенных в д. Сысоевка, ул. Чистая. В настоящее время указанные очистные сооружения и артезианские скважины не эксплуатируются.

Характеристика водопроводных очистных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведена в табл. 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Характеристика водопроводных очистных станций МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очитки воды | Качество воды согласно СанПиН2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения водопровода д. Хабарское (насосно-фильтровальная станция) | Богородский муниципальный округ, д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 | 1-й блок -1928г., 2-й блок - 1964г, 3-й блок - 2011г. | Постоянный (круглосуточный) | 500 | механический (отстаивание, осветление, фильтрация), химический (коагуляция, флокуляция, обеззараживание) | 2019г.: количество проб - 28284 несоответствие – 55. 2020 г.: количество проб - 23387 несоответствие –83. 2021 г.: количество проб-23378 несоответствие–22. 2022 г.: количество проб – 23 269 несоответствие –.55 | 100 |
| 2 | Очистные сооружения по умягчению воды, д. Сысоевка | Богородский муниципальный округ, д. Сысоевка, ул. Чистая, 16/4 | 2022 | Не эксплуатируются | 6,0 | обратный осмос, ультрафиолетовое обеззараживании |  | 1 |

Характеристика основного оборудования водопроводных очистных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведена в табл. 1.5.2.

Таблица 1.5.2. Характеристика основного оборудования водопроводных 
очистных станций МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Число часов работы в 2021 году | Число часов работы в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения водопровода д. Хабарское (насосно-фильтровальная станция): |  |  |  |  |
| 1.1 | Вертикальный вихревой смеситель | - | 2011 | 8752 | 8 710 |
| 1.2 | Осветлитель со слоем взвешенного осадка коридорного типа №1 | - | 1965 | 8464 | 8 614 |
| 1.3 | Осветлитель со слоем взвешенного осадка коридорного типа №2 | - | 1965 | 8464 | 8 326 |
| 1.4 | Вертикальный отстойник со встроенной камерой хлопьеобразования водоворотного типа №1 | - | 1928 | 8704 | 8 662 |
| 1.5 | Вертикальный отстойник со встроенной камерой хлопьеобразования водоворотного типа №2 | - | 1928 | 8704 | 8 662 |
| 1.6 | Открытый фильтр Джоуля с мешалкой, реконструированный в скорый фильтр №1 | - | 1928 | 8704 | 8 662 |
| 1.7 | Открытый фильтр Джоуля с мешалкой, реконструированный в скорый фильтр №2 | - | 1928 | 8704 | 8 662 |
| 1.8 | Открытый фильтр Джоуля с мешалкой, реконструированный в скорый фильтр №3 | - | 1938 | 8704 | 8 662 |
| 1.9 | Фильтр скорый, открытый, однопоточный, однослойный с боковым карманом №4 | - | 1964 | 8464 | 8 614 |
| 1.10 | Фильтр скорый, открытый, однопоточный, однослойный с боковым карманом №5 | - | 1964 | 8464 | 8 326 |
| 1.11 | фильтр скорый, открытый, однопоточный, двухслойный №6 (реконструирован из отстойника) | - | 1936 | 8704 | 8 686 |
| 1.12 | Фильтр скорый, открытый, однопоточный, однослойный с боковым карманом №7 | - | 2011 | 8272 | 6 070 |
| 1.13 | Промывной насос №1 | 1Д1600-90б |  | 0 | 0 |
| 1.14 | Промывной насос №2 (ближний к окну) | 16НДН | 1964 г.в. | 680 | 480 |
| 1.15 | Насос собственных нужд №1 (техническая вода) | К 100-65-200 |  |  | 438 |
| 1.16 | Насос собственных нужд № 2 (техническая вода) | ФГ 16/27 |  |  | 192 |
| 1.17 | Вентилятор центробежный (хим. лаборатория, вытяжной шкаф) | ВЦ 14-46 №2 |  |  | 0 |
| 1.18 | Вентилятор центробежный (бак. лаборатория, вытяжка) | ВЦ 14-46 №3,15 |  |  | 0 |
| 1.19 | Насос-дозатор гипохлорита натрия (первичное хлорирование)№1 | SEKO PS1D025C31A4000 |  | 4296 | 408 |
| 1.20 | Насос-дозатор гипохлорита натрия (первичное хлорирование) №2 | SEKO PS1D025C31A4000 |  | 4456 | 8 302 |
| 1.21 | Насос-дозатор гипохлорита натрия (вторичное хлорирование) №1 | SEKO PS1D017C31A4000 |  | 8752 | 8 710 |
| 1.22 | Насос-дозатор гипохлорита натрия (вторичное хлорирование) №2 | SEKO PS1D017C31A4000 |  | 8752 | 8 566 |
| 1.23 | Насос-дозатор гипохлорита натрия (вторичное хлорирование) №3 | SEKO PS1D017C31A4000 |  | 0 | 144 |
| 1.24 | Насос для перекачивания гипохлорита натрия | Lutz AM-06.08-P-WR-R1-B-E-N-1 |  | 31 | 31 |
| 1.24 | Насос-дозатор коагулянта сульфата алюминия №1 | SEKO PS1D025C31A4000 |  | 48 | 0 |
| 1.25 | Насос-дозатор коагулянта сульфата алюминия №2 | SEKO PS1D025C31A4000 |  | 8704 | 8 710 |
| 1.26 | Насос для перекачивания коагулянта сульфата алюминия | VODOTOK FSB40X32-18 | 04.2021 | 12 | 12 |
| 1.27 | Механическая мешалка флокулянта |  |  |  | 1530 |
| 1.28 | Насос для перекачивания раствора флокулянта | Х 50-32-125-Д-С | 13.02.90 |  | 8,5 |
| 1.29 | Котёл №1 |  |  |  |  |
| 1.30 | Котёл №2 |  |  |  |  |
| 1.31 | Насос циркуляционный №1(котельная) | LEO XST40-160/40 | 10.2020 | 5040 |  |
| 1.32 | Насос циркуляционный №2 (котельная) | LEO XST40-160/40 | 10.2021 | 0 |  |
| 1.33 | Вентилятор центробежный (котельная) | ВЦ 14-46 №2,5 |  |  |  |
| 1.34 | Дымосос центробежный котельный | Д-3,5 |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения по умягчению воды д. Сысоевка |  |  |  |  |
| 2.1 | Сетчатый фильтр грубой механической очистки | DENDOR 021Y |  |  |  |
| 2.2 | Ротаметр проточный |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка обратного осмоса | AMS RO BS 80-52 |  |  |  |
| 2.4 | Фильтр тонкой очистки мешочного типа | МВН-4-0103 |  |  |  |
| 2.5 | Комплекс дозирования антискаланта |  |  |  |  |
| 2.6 | Блок химической промывки мембран |  |  |  |  |
| 2.7 | Счётчик водопотребления | ВСХН-40 |  |  |  |
| 2.8 | Бак чистой воды, объёмом 14500 л – 4 шт |  |  |  |  |
| 2.9 | Насосная станция для подачи воды в сеть |  |  |  |  |
| 2.10 | Установка ультрафиолетового обеззараживания | КУБ-УФО |  |  |  |

Описание состояния насосных станции и водонапорных
резервуаров системы водоснабжения МУП «УВКХ»

Насосная станция второго подъёма (НС-2) расположена на территории очистных сооружений водопровода и предназначена:

- для перекачивания воды из РЧВ № 1 в накопительные ёмкости, расположенные в 
д. Швариха и распределительную сеть д. Трестьяны;

- для забора воды из РЧВ №1, подачи и поддержания напора в распределительной сети д. Хабарское и хозяйственно-питьевом водопроводе насосно-фильтровальной станций.

Характеристика насосных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведена в табл.1.5.3.

Таблица 1.5.3. Характеристика насосных станций МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в экс-цию | Напор, м | Качество Воды согласно СанПиН2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция второго подъёма: - д. Швариха и д. Трестьяны; - д. Хабарское | Богородский муниципальный округ, д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 | 1986 | 5 18 | согласно программе ЛПК контрольная точка отсутствует | 100 |

Характеристика основного оборудования насосных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «УВКХ», приведена в табл.1.5.4.

Таблица 1.5.4. Характеристика основного оборудования насосных станций МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощ. двигателя, кВт | Производит. м3/ч | Напор, м | Число часов работы в 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос повышения давления, д. Хабарское | К 65-50-125-С-У3 | 2017 | 2,2 | 25 | 20 | 8 688 |
| 2 | Насос повышения давления, д. Швариха (большой) | К 45/30 | н/д | 7,5 | 45 | 30 | 123 |
| 3 | Насос повышения давления, д. Швариха (малый) | КМ 50-32-125 | н/д | 2,2 | 12,5 | 20 | 6 201 |

Приборы учёта воды на насосных станциях отсутствуют.

Статистика отказов и восстановлений оборудования насосных станций МУП «УВКХ» в период 2017 – 2021 гг. приведена в табл. 1.5.5.

Таблица 1.5.5. Статистика отказов и восстановлений оборудования 
насосных станций МУП «УВКХ»

| № п/п | Количество отказов и восстановлений оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации МУП «УВКХ» в период 2020-2022 гг. приведена в табл. 1.5.6.

Таблица 1.5.6. Статистика отказов и восстановлений оборудования водопроводных 
сетей, находящихся в эксплуатации МУП «УВКХ» в период 2020-2022 гг.

| Место повреждения | Дата и время обнаруж. повреждения | Нагрузка отключен. потреб., м3/ч | Дата и время начала устран. повреждения | Дата и время окончания устран. повреждения | Дата и время включения абонентов | Причина повреждения | Меры по устранению повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Богородск, ул. Данилова, д.151 А | 21.07.2022г 17-50 | 0,85 | 21.07.2022 г. 18-30 | 21.07.2022г 23-05 | 21.07.2022г 23-05 | Износ водопроводных сетей | Замена участка водопроводных сетей 50 п. м. |
| г.Богородск ул.Первомайская | 19.08.2022г 7-50 | 4,83 | 19.08.2022 г. 8-30 | 19.08.2022г 14-45 | 21.07.2022г 14-45 | Износ водопроводных сетей | Замена участка водопроводных сетей 30 п. м. |
| д. Куликово | 07.09.2022г 9-50 | 0,15 | 07.09.2022 г. 11-00 | 07.09.2022г 14-05 | 07.09.2022г 14-05 | Техническая неисправность насосного оборудования | Замена насоса на скважине |
| г. Богородск, пер. Песочный д.15Б | 05.10.2022г 12-10 | 12,74 | 05.10.2022 г. 13-00 | 05.10.2022г 16-10 | 05.10.2022г 16-10 | Износ водопроводных сетей | Замена участка водопроводных сетей 35 п. м. |
| д.Инютино | 25.10.2022г 10-35 | 1,34 | 25.10.2022 г. 12-05 | 25.10.2022г 18-20 | 25.10.2022г 18-20 | Техническая неисправность насосного оборудования | Замена насоса на скважине |

Водонапорные резервуары и (или) баки-аккумуляторы. 
Технологическая схема водонапорных резервуаров МУП «УВКХ»

МУП «Управление водоканализационного хозяйства» Богородского МО эксплуатирует следующие виды водонапорных резервуаров и баков-аккумуляторов:

– резервуары чистой воды (РЧВ) - расположены на очистных сооружениях водопровода представляют собой подземные железобетонные ёмкости предназначены для накопления очищенной воды перед подачей её в распределительную сеть и сглаживания неравномерного водопотребления в течении суток.

Очищенная питьевая вода из РЧВ самотеком (за счёт перепада высот) по водоводам подаётся в г. Богородск, д. Берёзовка, д. Дубёнки, д. Песочное, д. Дуденево и д. Сокол, при помощи насосов НС-2 в д. Швариха, д. Трестьяны, д. Хабарское.

– водонапорной башни (типа Рожновского и др.) не является РЧВ, а используются для создания и поддержания давления в водопроводной сети. Вода из артезианских скважин при помощи погружных насосов поступает либо в распределительную сеть, а затем в водонапорную башню, либо непосредственно в водонапорные башни;

– гидроаккумулятор, используется для автоматического поддерживающего заданного давления в распределительной сети.

Характеристика резервуаров в эксплуатации МУП «УВКХ» приведена в табл. 1.5.7.

Таблица 1.5.7. Характеристика резервуаров МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Высота опоры, м | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуары чистой воды №1 | д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 | 1928 | - | 600 |
| 2 | Резервуары чистой воды №2: - 1-я секция; - 2-я секция. | д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 | 1964 | - | 600 1000 |
| 3 | Резервуары чистой воды №3: - 1-я секция; - 2-я секция (не работает). | д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24 | 1984 | - | 3000 3000 |
| 4 | Водонапорная башня | ул. Добролюбова, 1-г |  |  | 500 |
| 5 | Водонапор. башня Рожновского* | ул. Котельникова, 76 | 1997 |  | 50 |
| 6 | Водонапор. башня Рожновского | ул. Котельникова, 76 | 2012 | 30** | 50 |
| 7 | Гидроаккумулятор | с. Дуденево | 2015 |  | 0,3 |
| 8 | Водонапор. башня Рожновского | д. Теряево | 1987 | 12** | 30 |
| 9 | Гидроаккумулятор | д. Кудрёшки | 2014 |  | 0,05 |
| 10 | Водонапорная башня | с. Афасьево | 1979 | 5** | 65 |
| 11 | Гидроаккумулятор | д. Сухоблюдное | 2017 |  | 0,3 |
| 12 | Водонапор. башня Рожновского | с. Солонское | 1991 | 18** | 40 |
| 13 | Водонапорный бак | д. Венец | 1962 |  | 12 |
| 14 | Регулирующая ёмкость* | с. Арапово | 1957 | 15** | 75 |
| 15 | Водонапор. башня Рожновского | д. Антеньево | 1991 |  | 25 |
| 16 | Гидроаккумулятор | д. Победиха | 2021 |  | 0,3 |
| 17 | Гидроаккумулятор | д. Крутец | 2015 |  | 0,05 |
| 18 | Водонапорная башня | д. Пантелеево | 1964 | 7** | 10 |
| 19 | Гидроаккумулятор | д. Тимонино | 2014 |  | 0,3 |
| 20 | Гидроаккумулятор | д. Шарголи | 2017 |  | 0,3 |
| 21 | Гидроаккумулятор | с. Лукино | 2015 |  | 0,3 |
| 22 | Водонапор. башня Рожновского | д. Инютино | 1975 |  | 20 |
| 23 | Водонапорная башня* | д. Зимёнки | 1901 |  | 78 |
| 24 | Водонапорный бак* | д. Подвязье | 1968 |  | 10 |
| 25 | Водонапорная башня | д. Воронцово | 1968 | 3** | 15 |
| 26 | Гидроаккумулятор | д. Санниково |  |  | 0,3 |
| 27 | Гидроаккумулятор | д. Полец | 2017 |  | 0,3 |
| 28 | Водонапорный бак | д. Тетерюгино |  | 4** | 12 |
| 29 | Водонапор. башня Рожновского* | д. Кузнецово | 1964 |  | 25 |
| 30 | Водонапор. башня Рожновского | д. Савёлово | 1970 |  | 25 |
| 31 | Гидроаккумулятор | п. Зелёный дол | 2012 |  | 0,3 |
| 32 | Гидроаккумулятор | д. Заозерье | 2017 |  | 0,3 |
| 33 | Гидроаккумулятор | д. Куликово |  |  | 0,05 |
| 34 | Водонапорная ёмкость | д. Шилово, ул. Центральная | 1973 |  | 10 |
| 35 | Водонапорная ёмкость | д. Шилово, ул. Полевая | 1990 |  | 10 |
| 36 | Гидроаккумулятор | д. Крутиха | 2015 |  | 0,3 |
| 37 | Водонапорный бак* | д. Баркино |  |  |  |

* - водонапорная башня не эксплуатируется;

** - высота водонапорной башни.

Описание состояния насосных станции и водонапорных 
резервуаров системы водоснабжения, которая находятся в 
эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Характеристика насосных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена в табл.1.5.8.

Таблица 1.5.8. Характеристика основного оборудования насосных станций, которые 
находятся в эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в экс-цию | Факт. производительность в 2020 г., м3 | Напор, м | Качество Воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание насосной станции | Богородский район д. Гремячки ул. Ключевая д.66-б | 1967 | 141104,71 | 80 | 2020г. Общее проб-33 несоответствие-0 2021 г. Общее проб-52 несоответствие-1 | 100 |

Характеристика основного оборудования насосных станций, которые эксплуатируются МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведены в табл.1.5.9.

Таблица 1.5.9. Характеристика основного оборудования насосных станций, которые 
находятся в эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | На-пор, м | Число часов работы в год | Подача воды, м3 | Факт. расход электроэнергии в 2021 г. тыс. кВт·ч | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы | 1К100-65-250 | 2012 | 40 | 100 | 80 | 7300 | 135 291,1 | 118,495 | 0,876 |
| 2 | Насосы | 1К100-65-250 | 2012 | 45 | 100 | 80 | резервный |  | - |  |
| 3 | Насосы | 1К100-65-250 | 2012 | 30 | 100 | 80 | резервный |  | - |  |

Статистика отказов и восстановлений оборудования насосных станций, которые находятся в эксплуатации МУП «ЖКХ села Каменки», приведены в табл.1.5.10.

Таблица 1.5.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования насосных станций, 
которые находятся в эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| Причина отказа | Количество отказов и восстановлений оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Отсутствие эл. энергии | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Характеристика резервуаров, которые находятся 
в эксплуатации СПК «Колхоз «Искра»

Характеристика резервуаров, которые находятся в эксплуатации СПК «Колхоз «Искра», приведены в табл. 1.5.11.

Таблица 1.5.11. Характеристика резервуаров, которые находятся 
в эксплуатации СПК «Колхоз «Искра»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Высота опоры, м | Диаметр опоры (для водонапорных башен Рожновского), мм | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак-накопитель | Богородский район, с. Алешково | 1986 | 2019 | 10 | Из блоков | 50 |

Описание состояния насосных станции и водонапорных 
резервуаров системы водоснабжения, которые находятся 
в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба»

Характеристика основного оборудования насосных станций, которые эксплуатируются ООО «Загородная сервисная служба», приведены в табл.1.5.12.

Таблица 1.5.12. Характеристика основного оборудования насосных станций, которые 
находятся в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважинный насос | Heisskraft | 2016 | 2,2 | 4 | 75 | 4380 |
| 2 | Насос для обратноосмотической установки | LOWARA | 2021 | 4 |  |  | 4380 |
| 3 | Насос ХВС подающий | Grundfos MGE 80B2-19FT100-C | 2016 | 1,1 |  |  | 4380 |
| 4 | Насос ХВС подающий | Grundfos MGE 80B2-19FT100-C | 2016 | 1,1 |  |  | 4380 |

Сведения об установленных приборах учёта воды насосных станций, которые эксплуатируются ООО «Загородная сервисная служба», приведены в табл.1.5.13.

Таблица 1.5.13. Сведения об установленных приборах учёта воды насосных станций, 
которые находятся в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик ХВС на скважине Норма | СТВ-100х | 110275К18 | 2018 |
| 2 | Счетчик ХВС на подаче | ZR | 11609846 | 2018 |

Характеристика резервуаров, которые находятся в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба», приведены в табл. 1.5.14.

Таблица 1.5.14. Характеристика резервуаров, которые находятся 
в эксплуатации ООО «Загородная сервисная служба»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Высота опоры, м | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЧВ 1 | Богородский район, с. Каменки ул Солнечная,24. | 2016 |  | 10 |
| 2 | РЧВ 2 | Богородский район, с. Каменки ул.Солнечная,24. | 2016 |  | 10 |
| 3 | РЧВ 3 | Богородский район, с. Каменки ул.Солнечная,24. | 2016 |  | 10 |
| 4 | РЧВ 4 | Богородский район, с. Каменки ул.Солнечная,24. | 2016 |  | 10 |

Описание состояния водопроводных очистных станций, насосных 
станций и водонапорных резервуаров системы водоснабжения, 
которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

Характеристика водопроводных очистных станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 1.5.15.

Таблица 1.5.15. Характеристика водопроводных очистных станций, которые находятся 
в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очитки воды | Качество воды Согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | Богородский район, с. Каменки ул. Пригородная 1. | 2022 | 2022 | 24/7 | 468 | обратноосмотический | 2022г. Общее проб-1 несоответствие-0 | 5 |

Характеристика основного оборудования водопроводных очистных станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 1.5.16.

Таблица 1.5.16. Характеристика основного оборудования водопроводных очистных 
станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ХВС | EBARA | 2022 | 4380 |
| 2 | Насос ХВС | EBARA | 2022 | 4380 |
| 3 | Насос для обратноосмотической установки | EBARA | 2022 | 4380 |
| 4 | Насос для обратноосмотической установки | EBARA | 2022 | 4380 |
| 5 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 4380 |
| 6 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 4380 |
| 7 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 4380 |

Характеристика насосных станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 1.5.17.

Таблица 1.5.17. Характеристика насосных станций, которые находятся 
в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция в здании ВЗУ | Богородский район, с. Каменки ул. Пригородная 1. | 2022 | 72 | 2022 г. Общее проб-1 несоответствие-0 | 5 |

Характеристика основного оборудования насосных станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 1.5.18.

Таблица 1.5.18. Характеристика основного оборудования насосных станций, 
которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ХВС | EBARA | 2022 | 2.55 | 9 | 72 | 4380 |
| 2 | Насос ХВС | EBARA | 2022 | 2.55 | 9 | 72 | 4380 |
| 3 | Насос для обратноосмотической установки | EBARA | 2022 | 2.2 | 8 | 69 | 4380 |
| 4 | Насос для обратноосмотической установки | EBARA | 2022 | 2.2 | 8 | 69 | 4380 |
| 5 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 2.2 | 8 | 69 | 4380 |
| 6 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 2.2 | 8 | 69 | 4380 |
| 7 | Насос после скважин подающий исходную воду на очистку | EBARA | 2022 | 2.2 | 8 | 69 | 4380 |

Сведения об установленных приборах учёта воды насосных станций, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН», приведены в табл. 1.5.19.

Таблица 1.5.19. Сведения об установленных приборах учёта воды насосных станций, 
которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСХНд50 | ВЗУ | 19307822 | 2019 | 2019 |

Характеристика водонапорных резервуаров, которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН», приведены в табл. 1.5.20.

Таблица 1.5.20. Характеристика водонапорных резервуаров, 
которые находятся в эксплуатации ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Высота опоры, м | Объём резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЧВ 1 | Богородский район, с. Каменки ул. Пригородная 1 | 2022 | 2022 |  | 100 |
| 2 | РЧВ 2 | Богородский район, с. Каменки ул. Пригородная 1 | 2022 | 2022 |  | 100 |

Технологическая схема водопроводных очистных сооружений и схема насосных станций ООО «Выбор Строй НН» приведена на рис. 1.5.1.

Рис. 1.5.1. Технологическая схема очистных сооружений и схема насосных станций ООО «Выбор Строй НН»

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Характеристика участков водопроводной сети, которые эксплуатирует МУП «Управление водоканализационного хозяйства», приведена в табл. 1.5.21.

Таблица 1.5.21. Характеристика участков водопроводной сети

| № уч. | Начальный узел | Конечный узел | Год прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НФС- д. Хабарское | д. Швариха | 1982 | 3 000 | 100 | сталь | 100 |
| 2 | НФС- д. Хабарское | д. Трестьяны | 1968 | 2 057 | 100 | а/цемент | 100 |
| 3 | НФС-д. Хабарское | д. Сокол | 1966 | 4 000 | 100 | а/цемент | 100 |
| 4 | НФС-д. Хабарское | д. Дуденево | 1965 | 5 000 | 100 | чугун | 100 |
| 5 | д. Сокол |  | 1966 | 1800 | 100 | а/цемент | 100 |
| 6 | д. Сокол |  | 1966 | 400 | 57 | сталь | 100 |
| 7 | с. Дуденево |  | 1978 | 1600 | 100 | а/цемент | 100 |
| 8 | с. Дуденево |  | 1966 | 400 | 100 | сталь | 100 |
| 9 | с. Дуденево |  | 1966 | 400 | 400 | сталь | 100 |
| 10 | с. Дуденево |  | 1989 | 1700 | 50 | п/э | 100 |
| 11 | с. Дуденево |  | 1966 | 560 | 57 | сталь | 100 |
| 12 | с. Дуденево |  | 1966 | 340 | 60 | чугун | 100 |
| 13 | с. Дуденево | ул.Школьная, ул.Новая | 1982 | 1500 | 50 50 32 | Чугун п/э п/э | 100 |
| 14 | д. Швариха |  | 1986 | 3145 | 100 | сталь | 100 |
| 15 | д. Швариха |  | 1968 | 1750 | 150 | сталь | 100 |
| 16 | д. Березовка | ул.Комсомольская | 1972 | 2050 | 100 50 | сталь, п/э | 100 |
| 17 | д. Березовка | ул.Новая | 1964 | 660 | 100 | сталь | 100 |
| 18 | д. Березовка | ул. Садовая |  | 210 | 50 | чугун | 100 |
| 19 | д. Березовка | ул.Молодежная | 1985 | 110 | 100 | сталь | 100 |
| 20 | д. Теряево | ул.Школьная, ул.Новая | 1975 | 1300 | 100 50 | сталь, п/э | 100 |
| 21 | д. Теряево | ул.Советская, ул. Дорожная | 1990 | 1500 | 76 50 | сталь, п/э | 100 |
| 22 | д. Теряево | д. Теряево-д. Кудрешки | 1990 | 1840 | 100 50 | сталь, п/э | 100 |
| 23 | д.Кудрешки |  | 1989 | 1560 | 100 50 | сталь, п/э | 100 |
| 24 | д.Трестьяны |  | 1982 | 1000 | 100 | асбест | 100 |
| 25 | д. Дубенки |  | 1986 | 1200 | 63 | п/э | 100 |
| 26 | с.Афанасьево | ул. Мыза и Глухой порядок | 1973 | 1310 | 100 63 | сталь, п/э | 100 |
| 27 | с. Лакша |  | 1967 | 1436 | 100 | а/цемент | 100 |
| 28 | с. Лакша | ул. Сельсоветская д. 3, 5, 7, 9 | 2010 | 150 | 100 | п/э | 50 |
| 29 | с. Лакша | ул. Сельсоветская д. 3, 5, 7, 9 | 2010 | 141 | 50 | п/э | 50 |
| 30 | п. Центральный | ул.Школьная | 1986 | 1470 | 100 | чугун | 100 |
| 31 | п. Центральный | ул.Ленина | 1967 | 160 | 100 | сталь | 100 |
| 32 | д. Солонское | ул.Школьная | 2000 | 780 | 50 | п/э | 100 |
| 33 | д. Солонское | ул.Советская | 1975 | 860 | 100 | сталь | 100 |
| 34 | д. Солонское | ул. Кузнецова | 1975 | 400 | 50 | сталь | 100 |
| 35 | д. Солонское | ул.40 лет Победы | 1990 | 360 | 50 | сталь | 100 |
| 36 | д.Сухоблюдное | ул. Мира | 1992 | 410 | 100 | сталь | 100 |
| 37 | д.Сухоблюдное | ул.Молодежная | 1991 | 740 | 100 | сталь | 100 |
| 38 | д.Ченцово |  | 1956 | 1200 | 50 32 | сталь, п/э | 100 |
| 39 | д. Антеньево |  |  | 1600 | 50 50 | сталь, п/э | 100 |
| 40 | д. Ушаково | ул. Северная | 1971 | 691 | 100 | чугун | 100 |
| 41 | д. Ушаково | ул. Колхозная | 1981 | 470 | 50 | сталь | 100 |
| 42 | д. Ушаково | ул.Юбилейная | 1967 | 1500 | 50 50 | сталь, п/э | 100 |
| 40 | д. Ушаково | ул.Школьная | 1969 | 1080 | 50 50 | сталь, п/э | 100 |
| 41 | д. Ушаково | ул.Спортивная | 195 | 470 | 50 50 | сталь, п/э | 100 |
| 42 | с. Арапово | ул. Хлеборобов | 1976 | 1940 | 70 50 | сталь, п/э | 100 |
| 43 | с. Арапово | ул.Центральная | 1972 | 1050 | 100 | сталь | 100 |
| 44 | с. Арапово | ул. Мира | 1978 | 710 | 188 80 | сталь | 100 |
| 45 | с.Шапкино |  | 1982 | 2500 | 100 50 50 | а/цемент сталь п/э | 100 |
| 46 | с.Шапкино | д.Каленки | 1970 | 1500 | 100 | а/цемент | 100 |
| 47 | д.Высоково |  | 1994 | 5100 | 50 50 | Сталь п/э | 100 |
| 48 | д.Победиха |  | 1972 | 1200 | 50 50 | Сталь п/э | 100 |
| 49 | д.Венец | ул. Луговая | 1962 | 600 | 50 | п/э | 100 |
| 50 | д. Непецино |  | 1988 | 1300 | 50 | п/э | 100 |
| 51 | д.Крутец |  | 1989 | 1600 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 52 | д.Инютино |  |  | 2600 | 89 50 50 | сталь сталь п/э | 100 |
| 53 | д.Зименки | всасывающая линия |  | 23 | 32 | п/э | 100 |
| 54 | д.Зименки | разводящая сеть | 1901 | 454,5 | 120 | чугун | 100 |
| 55 | д.Зименки | напорная сеть |  | 300 | 32 | п/э | 100 |
| 56 | с.Оранки | ул. Полевая |  | 790 | 40 | сталь | 100 |
| 57 | с.Оранки | ул.Школьная |  | 2020 | 50 | п/э | 100 |
| 58 | с.Оранки | ул. Почтовая | 2010 | 190 | 50 32 | п/э | 100 |
| 59 | с.Оранки | ул. Мира |  | 1100 | 76 50 | сталь п/э | 100 |
| 60 | с.Оранки | ул. Зеленая |  | 240 | 32 | п/э | 100 |
| 61 | с.Оранки | ул. Победы |  | 476 | 32 | п/э | 100 |
| 62 | с.Оранки |  |  | 598 |  |  | 100 |
| 63 | д.Воронцово | ул. Нагорная | 1968 | 900 | 50 | сталь | 100 |
| 64 | д. Ключищи |  | 1982 | 320 | 50 | сталь | 100 |
| 65 | д.Ключищи | ул.Центральная | 1996 | 500 | 50 | п/э | 100 |
| 66 | д.Ключищи | ул. Ключевая | 1996 | 780 | 50 | п/э | 100 |
| 67 | д.Ключищи | ул.Новая линия | 1996 | 270 | 50 | п/э | 100 |
| 68 | д.Ключищи | ул. Полевая | 2009 | 180 | 50 | п/э | 100 |
| 69 | с.Лукино | ул. Улыбышева | 1990 | 1856 | 89 | сталь | 100 |
| 70 | с.Лукино | ул.Молодежная | 1990 | 210 | 100 | сталь | 100 |
| 71 | с.Лукино | ул.Новая | 1994 | 900 | 100 | сталь | 100 |
| 72 | д. Подвязье |  | 1968 | 1300 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 73 | д. Тимонино | ул.Советская | 1968 | 760 | 50 | сталь | 100 |
| 74 | д. Тимонино | ул. Озерная | 1968 | 340 | 50 | сталь | 100 |
| 75 | д. Тимонино | ул.Новая линия | 1968 | 700 | 50 | сталь | 100 |
| 76 | с.Хвощевка | ул. Ошарская | 1995 | 470 | 50 | п/э | 100 |
| 77 | с.Хвощевка | ул. Ошарская | 1975 | 560 | 89 | сталь | 100 |
| 78 | с.Хвощевка | ул.Центральная |  | 80 | 50 | п/э | 100 |
| 79 | с.Хвощевка | ул.Центральная | 1975 | 2500 | 100 100 | а/цемент сталь | 100 |
| 80 | с.Хвощевка | ул.Молодежная | 2005 | 266 | 50 | п/э | 100 |
| 81 | с.Хвощевка | ул.Новая | 1985,2006 | 734 | 50 | п/э | 100 |
| 82 | с.Хвощевка |  | 2007 | 440 | 50 | п/э | 100 |
| 83 | с.Хвощевка | ул.Юбилейная | 1975 | 330 | 100 | сталь | 100 |
| 84 | д. Шарголи |  |  | 2250 | 100 50 | а/цемент п/э | 100 |
| 85 | д. Санниково | ул. Проезжая, Зеленая | 1960 | 1150 | 50 | сталь | 100 |
| 86 | д.Шуклино | ул. Строительная | 1982 | 930 | 76 50 | сталь, пэ | 100 |
| 87 | д.Шуклино |  | 1982 | 1820 | 100 | асбест | 100 |
| 88 | д.Шуклино |  | 2007 | 880 | 63 | п/э | 100 |
| 89 | д.Пантелеево |  | 1965 | 260 | 50 | Сталь | 100 |
| 90 | д.Пантелеево |  |  | 740 | 50 | п/э | 100 |
| 91 | д.Савелово |  |  | 1000 | 63 50 | п/э | 100 |
| 92 | д. Кузнецово |  | 1975 | 2000 | 50 | сталь | 100 |
| 93 | д. Куликово |  |  | 3500 | 50 32 | п/э | 100 |
| 94 | д. Тетерюгино |  |  | 478 | 50 | сталь | 100 |
| 95 | д. Полец |  |  | 730 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 96 | д. Пальцино |  | 1978 | 1500 | 100 50 | а/цемент п/э | 100 |
| 97 | д. Садки |  | 1974 | 420 | 50 | сталь | 100 |
| 98 | д. Садки |  | 1990 | 1000 | 50 | п/э | 100 |
| 99 | п.Зеленый Дол |  | 1975 | 1750 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 100 | д.Лазарево | ул.Советская | 1976 | 1450 | 100 100 50 | сталь чугун п/э | 100 |
| 101 | д. Заозерье |  |  | 1050 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 102 | д.Сысоевка | ул. Совхозная | 1988 | 1460 | 120 | чугун | 100 |
| 103 | д.Сысоевка | Водопровод В1 |  | 482 | 76 | сталь | 100 |
| 104 | д.Сысоевка | Водопровод В9 |  | 331 | 50 | п/э | 100 |
| 105 | д.Сысоевка | Водопровод хозяйственно-питьевой |  | 9333 | 100 | ПВХ | 100 |
| 106 | КП «Сан Сити» д. Шумилово |  | 2007 | 3291 | 100 100 | сталь п/э | 100 |
| 107 | д. Крутиха |  |  | 1250 | 100 50 | а/цемент | 100 |
| 108 | д.Кожевенное |  |  | 3877 | 100 90 50 50 | чугун п/э сталь п/э | 100 |
| 109 | д. Подъяблонное |  | 1968 | 500 | 50 50 | сталь п/э | 100 |
| 110 | д.Баркино |  | 1980 | 1045 | 50 50 | Сталь п/э | 70 |
| 111 | д.Шилово | ул. Полянская |  | 500 | 50 50 | Сталь п/э | 100 |
| 112 | д.Шилово | ул.Центральная |  | 500 | 50 50 | Сталь п/э | 100 |
| 113 | д. Хабарское | оголовок-насосная станция | 1978 | 160 | 700 | сталь | 100 |
| 114 | д. Хабарское | станция 1-го подъема- ОСВ | 1978 | 3000 | 500 | сталь | 100 |
| 115 | д. Хабарское | ОСВ-Богородск №1 | 1928 | 8117 | 300 | чугун | 100 |
| 116 | д. Хабарское | ОСВ-Богородск №2 | 1955 | 8677 | 400-425 | а/цемент | 100 |
| 117 | д. Хабарское | ОСВ-Богородск №3 | 1976 | 9300 | 500-720 | сталь | 100 |
| 118 | д. Хабарское | ОСВ-Богородск №4 | 1993 | 10941 | 500 | сталь | 100 |
| 119 | г.Богородск | 1 мкр | 1968-1980 | 3041 | 100-200 | чугун | 100 |
| 120 | г.Богородск | 2 мкр | 1975-1990 | 3593,5 | 300 | чугун | 100 |
| 121 | г.Богородск | 3 мкр | 1983-1986 | 1549,1 | 100-300 | чугун | 100 |
| 122 | г.Богородск | ул. Желтова № 23, 25, 27, Бульвар Победы №1, 3, 5, 7, пер. Весенний №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Славянская №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пер Цветочный № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Улыбышева № 2, 4, 6, 8 | 2011 | 1019 | 100 | п/э | 100 |
| 123 | г.Богородск | ул. Туркова (от д.9 до 2-го м-на, до ул. Калинина (от Туркова до ул. Самохвалова) | 1989,2007 | 770 | 110 | п/э | 100 |
| 124 | г.Богородск | Микрорайон " Восточный" от ул.Котельникова до пер. Маяковского | 1966-1968 | 1053 | 100 | асбест, чугун | 100 |
| 124 | г.Богородск | Мкр "Восточный" от ул. Котельникова до пер Огарева | 1965-1987 | 1490 | 150 | чугун | 100 |
| 126 | г.Богородск | ул. Ленина до д.Березовка и прил. жилые дома | 1964-1981 | 6988 | 150 90 | чугун п/э | 100 |
| 127 | г.Богородск | пер. Вознесенского до ул. Салова и прилегающие жилые дома | 1960 | 550 | 100 | чугун | 100 |
| 128 | г.Богородск | пер. Глухой и прилегающие жилые дома | 1928-1963 | 764 | 150 | чугун | 100 |
| 129 | г.Богородск | пер. К. Маркса-ул. Луначарского и прил. жил. дома | 1970 | 281 | 100-150 | чугун | 100 |
| 130 | г.Богородск | пер. Кузнечный и прилегающие жилые дома | 1928 | 1281 | 100 | чугун | 100 |
| 131 | г.Богородск | пер. Песочный и прилегающие жилые дома | 1928-1955 | 2332 | 100, 400, 200 | чугун, а/цемент, чугун | 100 |
| 132 | г.Богородск | пер. Удаловский, ул. Новая и прил. дома | 1961-1981 | 2365 | 200 100 | чугун | 100 |
| 130 | г.Богородск | 1-я Рязанка и прилег. переулки | 1928-1955 | 800 | 100, 150 50 | чугун, п/э, | 100 |
| 131 | г.Богородск | ул. Ванцетти, ул. Бренцисса | 1956 | 160 | 100, 300 | а/цемент, чугун | 100 |
| 132 | г.Богородск | ул. Венецкого, ул Сушникова и прил. дома | 1928,1980 | 1695 | 100 | чугун | 100 |
| 133 | г.Богородск | ул. Вокзальная и прил. дома | 1990 | 378 | 50 | п/э | 100 |
| 134 | г.Богородск | ул.Володарского ул. Брагина и прилегающие дома | 1928 | 644 | 100, 100 | п/э, чугун | 100 |
| 135 | г.Богородск | ул.Володарского, ул. Калинина и прил. жил. дома | 1928 | 1577 | 100 | чугун | 100 |
| 136 | г.Богородск | ул. Данилова и прилег дома | 1928-1978 | 2874 | 150 | чугун | 100 |
| 137 | г.Богородск | ул. Добролюбова и прилегающие жилые дома | 1967-1975 | 900 | 100-200 | чугун | 100 |
| 138 | г.Богородск | ул.К.Маркса и прил. дома | 1928-1969 | 2616 | 100-200 | чугун | 100 |
| 139 | г.Богородск | ул. Калинина, ул. Лермонтова и прил. дома | 1952-1974 | 2213 | 150, 150, 50 | сталь, чугун, п/э | 100 |
| 140 | г.Богородск | ул. Калинина, ул. Луначарского и прил. Дома | 1928-1969 | 3441 | 100 | чугун | 100 |
| 141 | г.Богородск | ул. Полевая, ул. Кольцова и прил. дома | 1985 | 1020 | 300, 50 | чугун, п/э | 100 |
| 142 | г.Богородск | ул. Кашина, ул Серп и Молот и прил. дома | 1955-1996 | 2512 | 100, 50 | чугун, п/э, сталь | 100 |
| 143 | г.Богородск | ул. Котельникова до ул. Данилова и прилегающие жилые дома | 1928-1968 | 946 | 150 | чугун | 100 |
| 144 | г.Богородск | ул. Котельникова и прилег дома | 1980 | 1131 | 300, 200, 200 | чугун, сталь | 100 |
| 145 | г.Богородск | ул. Котельникова, пер Маяковского, ул. Добролюбова, ул. Огарева | 1968-1985 | 1140 | 100, 150,300 | чугун | 100 |
| 146 | г.Богородск | ул. Котельникова, пер. Огарева, ул. Добролюбова, ул. Огарева | 1958-1982 | 2289 | 100, 100, 150, 200 | чугун, сталь, чугун, сталь | 100 |
| 147 | г.Богородск | ул. Котельникова, пер. Чигина и прилег. дома | 1928 | 1791 | 75-100, 50 | чугун, п/э | 100 |
| 148 | г.Богородск | ул. Красноармейская и прил. дома | 1928-1962 | 1843 | 75-100 | чугун | 100 |
| 149 | г.Богородск | ул. Ленина и прилег дома | 1928-1983 | 9264 | 100-300, 150 | чугун, а/цемент | 100 |
| 150 | г.Богородск | ул. Горького, прилегающие переулки и дома | 1996 | 2710 | 100 | а/цемент | 100 |
| 151 | г.Богородск | ул. Механизаторов, ул. Северная и прилегающие жилые дома |  | 401 | 50, 50, 200 | п/э, сталь, сталь | 100 |
| 152 | г.Богородск | П. Коммуны, пер. Поксовский и прилег жил дома | 1928-1950 | 789 | 500, 100, 150 | сталь, чугун, | 100 |
| 153 | г.Богородск | ул. П. Площадка | 1928-1990 | 2239 | 150 | чугун | 100 |
| 154 | г.Богородск | ул. Полевая и прил. дома | 1959 | 1026 | 300 | чугун | 100 |
| 155 | г.Богородск | ул. Р. Люксембург, ул. Некрасова-ул. Гоголя | 1928-1981 | 5906 | 300, 125, 75 | чугун | 100 |
| 156 | г.Богородск | ул. Сакко прилегающие жилые дома | 1928 | 746 | 300 | чугун | 100 |
| 157 | г.Богородск | ул. Свердлова и прилегающие дома | 1960-1968 | 1108 | 100, 50 | чугун, п/э | 100 |
| 158 | г.Богородск | ул. Урицкого-ул. 1-я Рязанка и прилегающие жилые дома | 1930-1976 | 1890 | 300, 100, 100 | чугун, сталь, а/цемент | 100 |
| 159 | г.Богородск | ул. Фрунзе, пер Садовый и прилеж. дома | 1928-1977 | 729 | 50, 50, 300, 150 | чугун, п/э, чугун | 100 |
| 160 | г.Богородск | ул. Чернышевского, ул.Октябрьская и прилегающие дома | 1928-1977 | 2564 | 150, 300, 100 | чугун, чугун, а/цемент | 100 |
| 161 | г.Богородск | ул. Юргенса и прилегающие ж.д. | 1928-1980 | 1476 | 100, 100, 300 | а/цемент, чугун | 100 |
| 162 | г.Богородск | ул. Юргенса, пер. Полевой, пер. Маяковского | 1956-1963 | 647 | 200, 63, 100 | сталь, п/э, чугун | 100 |
| 163 | г.Богородск | ул. Желтова № 1, 3, 5, 7, 11, 5, 7,9, 19 | 2010 | 409 | 100 | п/э | 100 |
| 163 | г.Богородск | ул. Желтова № 1, 3, 5, 7, 11, 5, 7, 9, 19 | 2010 | 314 | 100 | п/э | 100 |
| 164 | г.Богородск | к ж/д. ул. Туркова д. № 10а, 12б, 14б, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 2009 | 721 | 110 | п/э | 1000 |
| 165 | г.Богородск | ул. Солоницына, ул. Кутузова, пер. Витебский, пер. Брянский, б-р Победы | 2012 | 1724 | 110 | п/э | 100 |
| 166 | г.Богородск | к ж/д по бульвару Победы №9,11,13,15, по пер. Весеннему №10,12,14, по ул. Славянской №11,13 | 2014 | 326,24 | 110 | п/э | 75 |
| 167 | г.Богородск | водопровод к 3-х эт дому по ул. Солоницына | 2014 | 270 | 225 | п/э | 75 |
| 168 | г.Богородск | ул.Туркова д.31 | 2010 | 24 | 50 | п/э | 62 |
| 169 | г.Богородск | ул. Первомайская | 1982 | 271 | 100 | а/цемент | 100 |
| 170 | г.Богородск | ул.Володарского д. 63 | 1957 | 101,3 | 110 | чугун | 100 |
| 171 | г.Богородск | ул.Володарского д. 63 | 1957 | 5 | 50 | сталь | 100 |
| 172 | г.Богородск | ул.Володарского д. 61 | 1957 | 4 | 50 | сталь | 100 |
| 173 | г.Богородск | ул.Володарского д. 59 | 1957 | 30 | 50 | сталь | 100 |
| 174 | г.Богородск | ул.Володарского д. 59 | 1958 | 8 | 50 | сталь | 100 |
| 175 | г.Богородск | ул. Свердлова д. 49 а | 2010 | 72 | 110 | п/э | 100 |
| 176 | г.Богородск | ул.Ленина д. 176 | 1928 | 16 | 100 | чугун | 100 |
| 177 | г.Богородск | ул.К.Маркса д. 77 а | 2013 | 99 | 76 | сталь | 100 |
| 178 | г.Богородск | Западный район города |  | 770 | 160 | п/э | 50 |
| 179 | г.Богородск | ул.Котельникова д.19 в, д 19 г | 2012 | 335 | 200, 110 | сталь, п/э | 100 |
| 180 | г.Богородск | ул.Туркова д.8 | 2013 | 454 | 225, 110 | п/э | 50 |
| 181 | г. Богородск | ул.Туркова, ул. Кравцова, пер. Счастливый, ул. Улыбышева, ул. Солоницына (малоэтажная застройка) |  | 1162 | 110, 60 | п/э | 45 |
|  | Итого |  |  | 276 327 |  |  |  |

Оценку величины износа сетей на основании данных приведенных в табл. 1.4.4 показывает, что более 95 процентов участков водопроводной сети имеют 100 % износ и требуют замены. Только около 5 % участков водопроводной сети имеют износ 50 – 70 %.

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей, а большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Схема магистральных водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Управление водоканализационного хозяйства», приведена на рис. 1.5.3.

Общая схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «УВКХ», приведена на рис. 1.5.4.

Рис. 1.5.3. Схема магистральных водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Рис. 1.5.4. Общая схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «УВКХ»

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения МУП ««ЖКХ села Каменки»

Характеристика участков водопроводной сети, которые эксплуатирует МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена в табл. 1.5.22.

Таблица 1.5.22. Характеристика участков водопроводной сети

| № уч. | Нач. узел | Конеч. узел | Год прокладки | Геодезическая отметка |  | Способ проклад-ки | Дли-на, м | Диаметр, мм |  | Материал труб | Глубина заложения, м | Хар-ка грун-та | % износа по данным бух- гии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нач. узла | конеч. узла |  |  | вн. | нар. |  |  |  |  |
| 1 | д. Гремячка ул. Ключевая 66а | с. Каменки ул. Центральная | 2011 | 56002I11II сш 43053I24II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 14690 | 110 | 110 | пластик | 2 | глина, песок | 54 |
| 2 | ул. Молодежная | ул. Новая, д.7 | 1991 | 56002I11II сш 43053I24II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 1524 | 100 | 100 | металл | 2 | глина, песок | 100 |
| 3 | ул. Молодежная д.24 | ул. Новая, д.18Б | 1991 | 56002I11II сш 43053I24II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 1242 | 76 | 76 | металл | 2 | глина, песок | 100 |
| 4 | ул. Новая, д.7 | ул.Новая, д.16 | 1991 | 56002I11II сш 43053I24II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 162 | 50 | 50 | пластик | 2 | глина, песок | 100 |
| 5 | ул. Новая, д.7 | ул. Новая, д.15 | 1991 | 56002I11II сш 43053I24II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 32 | 32 | 32 | пластик | 2 | глина, песок | 100 |

Описание типов и количества секционирующей и запорной арматуры на участках сети, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена в табл. 1.5.23.

Таблица 1.5.23. Описание типов и количества секционирующей и запорной арматуры

| № участка | Начальный узел | Конечный узел | Тип арматуры | Марка | Условный диаметр | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Гремячка, ул. Ключевая 66а | с. Каменки ул. Центральная | запорная | Кран ДУ100 | 100 | 2011 |
| 2 | ул. Молодежная | ул. Новая, д.7 | запорная | Щаровой кран ДУ50 | 50 | 1991 |
| 3 | ул. Молодежная д.24 | ул. Новая, д.18Б | запорная | Щаровой кран ДУ50 | 50 | 1991 |
| 4 | ул. Новая, д.7 | Ул. Новая, д.16 | запорная | Щаровой кран ДУ50 | 50 | 1991 |
| 5 | ул. Новая, д.7 | ул. Новая, д.15 | запорная | Кран ДУ100 | 100 | 1991 |

Схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена на рис. 1.5.5.

Полная схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», приведена на рис. 1.5.6.

Рис. 1.5.3. Схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Рис. 1.5.6. Полная схема водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Статистика отказов и восстановлений оборудования водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации МУП ««Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки в период 2016-
2022 гг. приведена в табл. 1.5.24.

Таблица 1.5.24. Статистика отказов и восстановлений оборудования водопроводных 
сетей, находящихся в эксплуатации МУП ««Жилищно-коммунальное 
хозяйство села Каменки» в период 2016-2022 гг.

| Место повреждения | Дата и время обнаруж. повреждения | Нагрузка отключен. потреб., м3/ч | Дата и время начала устран. повреждения | Дата и время окончания устран. повреждения | Дата и время включения абонентов | Причина повреждения | Меры по устранению повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Новая | 08.04.2016 0815 | 0,5 | 08.04.2016 0830 | 08.04.2016 1000 | 08.04.2016 1030 | Срыв задвижки в колодце | Замена запор. ар-ры |
| ул. Центральная | 03.08.2016 1300 | 0,5 | 03.08.2016 1330 | 03.08.2016 1415 | 03.08.2016 1430 | Прорыв при земляных работах | Сварка |
| ул. Молодежная | 15.10.2016 1530 | 0,5 | 15.10.2016 1545 | 15.10.2016 1645 | 15.10.2016 1700 | Износ водопровода | Сварка |
| Ул. Молодежная | 23.03.2017 1235 | 0,5 | 23.03.2017 1255 | 23.03.2017 1355 | 23.03.2017 1405 | Срыв задвижки в колодце | Замена запор. ар-ры |
| ул. Новая | 13.06.2017 1425 | 0,5 | 13.06.2017 1440 | 13.06.2017 1540 | 13.06.2017 1550 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Зеленая | 22.09.2017 1015 | 0.,5 | 22.09.2017 1030 | 22.09.2017 1045 | 22.09.2017 1055 | Прорыв при земляных работах | Сварка |
| ул. Центральная | 03.04.2018 1625 | 0,5 | 03.04.2018 1645 | 03.04.2018 1745 | 03.04.2018 1755 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Молодежная | 05.08.2018 0920 | 0,5 | 05.08.2018 0940 | 05.08.2018 1030 | 05.08.2018 1040 | Срыв задвижки в колодце | Замена запор. ар-ры |
| ул. Новая | 14.11.2018 1220 | 0,5 | 14.11.2018 1240 | 14.11.2018 1340 | 14.11.2018 1355 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Зеленая | 16.02.2019 1145 | 0,5 | 16.02.2019 1200 | 16.02.2019 1300 | 16.02.2019 1315 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Центральная | 17.05.2019 1535 | 0,5 | 17.05.2019 1550 | 17.05.2019 1650 | 17.05.2019 1700 | Срыв задвижки в колодце | Замена запор. ар-ры |
| ул. Молодежная | 13.09.2019 1820 | 0,5 | 13.09.2019 1840 | 13.09.2019 1940 | 13.09.2019 1945 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Центральная | 06.05.2020 1055 | 0,5 | 06.05.2020 1110 | 06.05.2020 1150 | 06.05.2020 1200 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Новая | 28.10.2020 1515 | 0,5 | 28.10.2020 1540 | 28.10.2020 1635 | 28.10.2020 1655 | Срыв задвижки в колодце | Сварка |
| ул. Зеленая | 04.12.2020 1325 | 0,5 | 04.12.2020 1345 | 04.12.2020 1440 | 04.12.2020 1455 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Молодежная | 02.02.2021 1305 | 0,5 | 02.02.2021 1325 | 02.02.2021 1315 | 02.02.2021 1325 | Срыв задвижки в колодце | Замена запор. ар-ры |
| ул. Центральная | 28.05.2022 1635 | 0,5 | 28.05.2022 1700 | 28.05.2022 1800 | 28.05.2021 1810 | Износ водопровода | Сварка |
| ул. Новая | 17.09.2022 1115 | 0,5 | 17.09.2022 1130 | 17.09.2022 1220 | 17.09.2021 1230 | Прорыв при земляных работах | Сварка |

Средне время восстановлений оборудования водопроводных сетей МУП ««Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки период 2016 – 2022 гг. составляло 2 – 3 часа.

Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей системы водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»

Водопроводная сеть проложена от водонапорной башни до конечных потребителей из чугунных труб диаметром 100-150 мм, стальных труб диаметром от 32 до 57 мм и труб диаметром от 63 до 90 мм. Глубина заложения 2 метра. Длина сети 9 909 м. Износ трубопроводов составляет 72,8%.

За 2016 – 2022 гг. происходило по 0,5 повреждений на каждый километр водопроводной сети в год, причина – разрыв трубы, время устранения повреждений – 2-3 часа.

Описание состояния и функционирования водопроводных
 сетей системы водоснабжения МУП п. Буревестник

Характеристика участков водопроводной сети, которые эксплуатирует МУП п. Буревестник, приведена в табл. 1.5.25.

Таблица 1.5.25. Характеристика участков водопроводной сети МУП п. Буревестник

| № уч. | Нач. узел | Конеч. узел | Год прокладки | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм |  | Материал труб | Глубина заложения, м | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вн. | нар. |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | ул. Новая | 2009 | траншея | 1200 | 150 | 160 | ПНД | 1,8 | 10 |
| 2 | Скважина № 3 | ул. Гагарина | 2009 | траншея | 2100 | 150 | 160 | ПНД | 1,8 | 10 |
| 3 | Скважина № 5 | ул. Мересьева | 2009 | траншея | 1120 | 90 | 110 | ПНД | 1,8 | 10 |
| 4 | Скважина № 7 | ул. Полевая | 2001 | траншея | 1600 | 90 | 110 | ПНД | 1,8 | 10 |
| 5 | Скважина № 9 | ул. Гагарина | 2009 | траншея | 1700 | 150 | 160 | ПНД | 1,8 | 10 |
| 6 | Каптаж № 1 | ул. Светлая | 2001 | траншея | 1270 | 63 | 75 | ПНД | 1,8 | 54 |
| 7 | Скважина б/н | ул. Южная | 1981 | траншея | 2120 | 80 | 90 | ПНД | 1,8 | 29 |
| 8 | Скважина б/н | ул. Связи | 1989 | траншея | 300 | 40 | 50 | ПНД | 1,8 | 21 |
| 9 | Каптаж № 2 | ул. Подгорная | 1969 | траншея | 2100 | 100 | 120 | Чугун | 2,2 | 80 |
| 10 | Скважина № 8 | ул. Заречная | 1963 | траншея | 1980 | 50 | 63 |  | 2,0 | 10 |
| 11 | Скважина № 10 | ул. Новожилова | 1957 | траншея | 1700 | 50 | 63 | ПНД | 1,8 | 88 |
| 12 | Скважина № 12 | ул. Строительная | 1957 | траншея | 1400 | 80 | 90 | ПНД | 1,8 | 88 |
| 13 | Скважина № 13 | ул. Алексеевка | 1972 | траншея | 2140 | 80 | 90 | ПНД | 1,8 | 60 |
| 14 | Скважина № 14 | ул. Орлова | 2020 | траншея | 400 | 50 | 63 | ПНД | 1,8 | 5 |
| 15 | Скважина № 15 | ул. Кудьминская | 2020 | траншея | 1000 | 50 | 63 | ПНД | 1,8 | 5 |
|  | Итого |  |  |  | 22 130 |  |  |  |  |  |

Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей системы водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»

Характеристика участков водопроводной сети, которые эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба», приведена в табл. 1.5.26.

Таблица 1.5.26. Характеристика участков водопроводной сети 
ООО «Загородная сервисная служба»

| № уч. | Год прокладки | Способ прокладки. | Длина, м | Диаметр наружный мм | Глубина заложения, м | Хар-ка грунта | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 2016 | Подземный бесканальный | 1440 | 63-160 | 1,8-4 | суглинок | 30 |
| 2 очередь | 2016 | Подземный бесканальный | 589 | 63-160 | 1,8-4 | суглинок | 30 |
| 3 очередь | 2016 | Подземный бесканальный | 596 | 63-160 | 1,8-4 | суглинок | 30 |
| 4 очередь | 2019 | Подземный бесканальный | 2898 | 63-160 | 1,8-4 | суглинок | 5 |
| Итого |  |  | 5523 |  |  |  |  |

Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении населенных пунктов Богородского 
муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов 
Богородского муниципального округа

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей населенных пунктов Богородский муниципальный округ являются:

- высокий процент износа очистных сооружений водопровода, конструкций артезианских скважин и каптажей родников, насосных станций и других объектов;

- мощности очистных сооружений водопровода в д. Хабарское в паводковый и летне-осенний периоды недостаточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения;

-отсутствуют установки по умягчению воды на артезианских скважинах (вода подаётся без очистки);

- подземные источники водоснабжения эксплуатируются без лицензии на недропользование, кроме того на большинстве объектов отсутствует необходимая техническая и технологическая документация в том числе паспорта, проекты зон санитарной охраны (ЗСО) и т.д.

- первый пояс строгого режима ЗСО артезианских скважин и каптажей родников не организован в соответствие с требованиями;

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы замена и реконструкция водоводов, реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потокораспределения.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме 
водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет 
МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Предписания ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н. Новгорода и Богородском районе приведены за период 2018 – 2021 гг.:

а) 2018 год:

- уведомление ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области № 238 от 19.01.2018 «О средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2017 году, несоответствующих нормативам качества питьевой воды».

- Предписание № 121 от 05.09.2018 об устранении выявленных нарушений. Организация первого пояса ЗСО скважин №34 (д. Сысоевка), №38 (д. Кожевенное), №35 (д. Заозерье), №31 (д. Лазарево), №32(п. Зелёный дол), №7 (д. Крутец), №20 (д. Тимонино), №29 (д. Полец), №25 (д. Инютино), №22 (д. Шарголи), №44 (п. Лесной), №21 (д. Ключищи), №16 (с. Хвощёвка). Разработка проектов ЗСО и получение санитарно-эпидемиологического заключения для скважин №34 (д. Сысоевка), №38 (д. Кожевенное), №35 (д. Заозерье), №31 (д. Лазарево), №32(п. Зелёный дол), №7 (д. Крутец), №20 (д. Тимонино), №29 (д. Полец), №25 (д. Инютино), №22 (д. Шарголи), №44 (п. Лесной), №21 (д. Ключищи), №15, 16 (с. Хвощёвка), №19 (д. Пантелеево), №23 (д. Лукино), №36 (д. Савёлово), шахтного колодца №1 (д. Зимёнки).

- Представление №553 от 01.08.2018 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно, качество питьевой воды из водоразборной колонки у жилого дома №33 по ул. Советской, д. Тимонино. Принять меры по устранению причин и условий.

- Представление №554 от 01.08.2018 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению в жилом доме с. Лукино, ул. Новая, №9. Принять меры по устранению причин и условий.

б) 2019 год:

- уведомление ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
№ 52-13-27/03-81-2019 от 22.01.2019 «О средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2018 году, несоответствующих нормативам качества питьевой воды».

- Представление № 19270006 от 06.02.2019 об устранении причин и условий по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению в арт. скважине д. Шапкино и жилом доме д. Шапкино, ул. Нагорная, 6. Усилить контроль по соблюдению требований, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Представление № 19270194 от 24.04.2019об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно невыполнения мероприятий по артезианской скважине №25 д. Инютино в установленные сроки и отсутствие финансирования привело к нарушения санитарно-эпидемиологических требований к качеству питьевой воды.

Принять меры по устранению причин и условий, обеспечить выполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, в установленные сроки.

-Представление № 19270253 от 10.04.2019об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Принять меры по устранению причин и условий, обеспечить выполнения плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в скважине №1 (г. Богородск, ул. Добролюбова, 1-г), в установленные сроки.

- Предписание № 19272544 от 05.08.2019об устранении выявленных нарушений. Организация первого пояса ЗСО скважин №34 (д. Сысоев-ка), №38 (д. Кожевенное), №35 (д. Заозерье), № 31 (д. Лазарево), № 32 (п. Зелёный дол), №7 (д. Крутец), №20 (д. Тимонино), № 29 (д. Полец), №25 (д. Инютино), №22 (д. Шарголи), №44 (п. Лесной), №21 (д. Ключищи), №16 (с. Хвощёвка). Разработка проектов ЗСО и получение санитарно-эпидемиологического заключения для скважин №34 (д. Сысоевка), № 38 (д. Кожевенное), № 35 (д. Заозерье), №31 (д. Лазарево), №32(п. Зелёный дол), №7 (д. Крутец), №20 (д. Тимонино), №29 (д. Полец), №25 (д. Инютино), №22 (д. Шарголи), №44 (п. Лесной), №21 (д. Ключищи), №15, 16 (с. Хвощёвка), №19 (д. Пантелеево), №23 (д. Лукино), №36 (д. Савёлово), шахтного колодца №1 (д. Зимёнки), каптажей №2 (д. Подвязье), №3 (д. Воронцово), №4 (д. Санниково).

- Представление №19270748 от 27.08.2019об устранении причин и условий по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно, качество питьевой воды из водоразборной колонки у жилого дома №27 по ул. Добролюбова, 1-г, г. Богородск.

- Представление №19270846 от 30.09.2019об устранении причин и условий. Осуществлять контроль по соблюдению требований, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02, с принятием эффективных мер, направленных на выполнение мероприятий по использованию первого пояса ЗСО источников скважины № 23 с. Лукино, № 19 д. Пантелеево, каптажей № 2 
д. Подвязье, №3 д. Воронцово, № 9 д. Тетерюгино.

- Представление №19270847 от 30.09.2019 об устранении причин и условий по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно, качество воды из скважин д. Лазарево, с. Лукино, д. Пантелеево и каптажа родников д. Подвязье. Усилить контроль по соблюдению требований, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01 с принятием эффективных мер, направленных на обеспечение качества питьевой воды в соответствие с гигиеническими нормативами по жёсткости, общей минерализации и сульфатам.

- Представление №19270848 от 30.09.2019 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно, отсутствие проектов и санитарно-эпидемиологических заключений по проектам ЗСО подземных источников водоснабжения скважин № 33 (д. Антеньево), №11 (с. Афанасьево), №47 д. Баркино, № 8, 27 (д. Берёзовка), № 26, 28 (д. Высоково), № 4 (с. Дуденево), №25 (д. Инютино), №40 (д. Крутиха), №12 (с. Лакша), №43 (д. Победиха), № 29 (д. Полец), №18 (д. Солонское), №17 (д. Сухоблюдное), №13, 14 (д. Ушаково), №9, 10 (п. Центральный), №24, (д. Шапкино), каптажи №5, 6 (с. Арапово), №1 (д. Венец), №11 (д. Куликово), №7 (д. Непецино).

- Предписание №19025894 от 06.11.2019 г. об устранении выявленных нарушений по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно в жилом доме №7, ул. Школьная, д. Инютино, а также жилом доме №47, ул. Советская, д. Солонское, по показателю жёсткость.

Обеспечить качество питьевой воды в соответствие с требованиями, предусмотренными СанПиН 2.1.4.1074-01.

в) 2020 год:

- уведомление ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области №52-13-27/09-215-2021 от 26.01.2021«О средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2019 году, несоответствующих нормативам качества питьевой воды».

- Предписание №200301407 от 04.09.2020 г. об устранении выявленных нарушений по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно в жилом доме №160, ул. Пригородная, д. Высоково, а также в скважине д. Высоково, по показателям жёсткость и общая минерализация. Обеспечить качество питьевой воды в соответствие с требованиями, предусмотренными СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Предписание №202701369 от 18.09.2020г об устранении выявленных нарушений, а именно, отсутствие проектов и санитарно-эпидемиологических заключений по проектам ЗСО подземных источников водоснабжения скважин №26, 28 (д. Высоково).

г) 2021 год:

- уведомление ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
№ 52-13-27/09-208-2022 от 24.01.2022 «О средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2020 году, несоответствующих нормативам качества питьевой воды».

- Предписание № 2021-52-13-27-2511-ВП от 06.08.2021 г. об устранении выявленных нарушений. Обеспечить качество питьевой воды в скважинах с. Лакша, п. Зелёный дол, с. Шапкино, д. Солонское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.3685-21. Разработать проект ЗСО и получить санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам ЗСО для скважин с. Лакша, п. Зелёный дол, с. Шапкино, д. Солонское. Организовать территорию первого пояса ЗСО для скважин с. Лакша, п. Зелёный дол, с. Шапкино, д. Солонское, в соответствии с требованиями. Обеспечить выполнение программы лабораторно-производственного контроля качества воды, в полном объёме.

- Предписание №2021-52-13-27-2788-ВП от 13.09.2021 г. об устранении выявленных нарушений по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно в жилом доме №132 кв. №1, ул. Инютинская, д. Инютино, по показателю жёсткость. Обеспечить качество питьевой воды в соответствие с требованиями.

- Предписание № 2021-52-13-27-3083-ВП от 20.10.2021 г. об устранении выявленных нарушений. Обеспечить качество питьевой воды в скважинах д. Высоково в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.3685-21. Разработать проект ЗСО и получить санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам ЗСО для скважин с. Лакша, 
п. Зелёный дол, с. Шапкино, д. Солонское. Организовать территорию первого пояса ЗСО для скважин с. Лакша, п. Зелёный дол, с. Шапкино, д. Солонское. Обеспечить выполнение программы лабораторно-производственного контроля качества воды в полном объёме.

- Предписание № 2021-52-13-27-3529-ВП от 09.12.2021 г. об устранении выявленных нарушений по несоответствию качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно в жилом доме № 1 кв. № 9, ул. Школьная, д. Инютино, а также жилом доме № 47, ул. Советская, д. Солонское, по показателю жёсткость. Обеспечить качество питьевой воды в соответствие с требованиями, предусмотренными СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.3685-21.

- Представление № 21270305 от 30.04.2021 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения по ст. 6.5 Кодекса РФ, (санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению), а именно, качество питьевой воды не соответствует требованиям по показателю мутность в РЧВ №1 НФС, д. Хабарское, ул. Водопроводная, 24.

Усилить контроль по соблюдению требований, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме 
водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения в период 2017 – 2022 гг. не было.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет СПК «Колхоз «Искра»

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения в период 2017 – 2022 гг. не было.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме
 водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет МУП п. Буревестник

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения в период 2017 – 2022 гг. не было.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме 
водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет 
ООО «Загородная сервисная служба»

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения в период 2017 – 2022 гг. не было.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды по схеме 
водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Выбор Строй НН»

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников водоснабжения; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения в период 2017 – 2022 гг. не было.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей на территории Богородского муниципального округа осуществляется в г. Богородск и в селе Каменки. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в г. Богородск АО «НОКК», в селе Каменки – ООО «Профстройпроект НН».

Характеристика участков сети ГВС от котельных АО «НОКК» и котельной ООО «Профстройпроект НН» приведена в табл. 1.7.1.

Таблица 1.7.1. Характеристика участков сети ГВС от АО «НОКК» и ООО «Профстройпроект НН»

| № п/п | Котельная | Место расположения | Система ГВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давление теплонос. бар | Диаметр тр-да ГВС, мм | Диаметр тр-вода подпитки ГВС, мм | Темпер. по графику, под/обр | Теп. на-грузка, Гкал/час |
| 4 | Котельная № 9 | ул. Горького, 2а | 2,0/1,0 | 60 | 21 | 65/50 | 0,55 |
| 5 | Котельная № 20 | ул. Ленина, 123 | 4,0/1,0 | 73 | 21 | 65/50 | 2,5 |
| 7 | Котельная № 24 | ул. Чернышевского, 42 | 2,4/1,2 | 40 | 20 | 65/50 | 0,5 |
| 10 | Котельная ООО «АПО «Автопровод» | пер. Песочный, д. 15А | 4,0/1,0 | 70 | 20 | 65/50 | 0,07 |
| 27 | Котельная ООО «Профстройпроект НН» | с. Каменки ул. Новая 16/4 | 2,0/1,0 | 50 | 20 | 65/50 | 0,033 |

К тепловым сетям от источников тепловой энергии Богородского муниципального округа подключены системы отопления жилых и административных зданий города, оборудованных приборами конвективно-излучающего действия. В схеме теплоснабжения Богородского муниципального округа применено непосредственное присоединение потребителей к тепловой сети от котельных. Все потребители подключены по 4-х трубной схеме без установки каких-либо промежуточных устройств. Параметры систем отопления потребителей совпадают с параметрами тепловой сети от котельных. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. Описание одного из типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведено на рис.1.7.1.

Рис. 1.7.1. Четырехтрубная схема непосредственного присоединение
потребителей отопления и ГВС к тепловой сети от котельных

Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды применительно 
к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Богородского муниципального округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Богородского муниципального округа не существует технических и технологических проблем по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 
водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 
объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Богородского муниципального округа лицами, владеющими на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, являются учредители Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Строй НН» в селе Каменки.

Остальные объекты централизованной системы водоснабжения на территории Богородского муниципального округа объекты находятся в собственности администрации Богородского муниципального округа.

Хозяйственное ведение, эксплуатацию и (или) обслуживание системы водоснабжения на территории Богородского муниципального округа осуществляют следующие организации-балансодержатели:

1. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ»).

2. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки».

3. СПК «Колхоз «Искра».

4. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «п. Буревестник» (МУП п. Буревестник).

5. Общество с ограниченной ответственностью «Загородная сервисная служба».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Строй НН».

Направления развития централизованных систем
водоснабжения Богородского муниципального округа

Основные направления, принципы, задачи и плановые 
значения показателей развития централизованных
 систем водоснабжения

Краткая характеристика централизованных систем 
водоснабжения Богородского муниципального округа

Общая протяжённость водопроводных сетей в населенных пунктах Богородского муниципального округа, которые эксплуатирует МУП «УВКХ», составляет 276 327 метров. Диаметры трубопроводов водопроводных сетей в населенных пунктах от 32 мм до 700 мм.

Общая протяжённость водопроводных сетей, которые эксплуатирует МУП ««Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», составляет 17 650 м. Диаметры трубопроводов водопроводных сетей в населенных пунктах от 32 мм до 110 мм.

Общая протяжённость водопроводной сети СПК «Колхоз «Искра» составляет 9 909 м. Сеть проложена от водонапорной башни до конечных потребителей из чугунных труб диаметром 100 – 150 мм и из стальных труб диаметром 32 – 90 мм.

Общая протяжённость водопроводной сети МУП п. Буревестник составляет 22 130 м. Сеть проложена от водонапорной башни до конечных потребителей из чугунных труб диаметром 100 мм и из труб ПНД диаметром 50 – 150 мм.

Общая протяжённость водопроводной сети ООО «Выбор Строй НН» составляет 
5 523 м. Сеть проложена из труб диаметром 63 - 160 мм.

Для теплоснабжения Богородского муниципального округа в настоящее время принята закрытая система теплоснабжения.

Тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения потребителям Богородского муниципального округа отпускают две организации: в г. Богородск АО «НОКК», в селе Каменки – ООО «Профстройпроект НН». Общая протяжённость сетей ГВС, которые эксплуатируются АО «НОКК составляет 5 368 м.

Принципы развития централизованной системы водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-  удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоснабжения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

К показателям развития централизованной системы водоснабжения относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели очистки питьевой воды;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Различные сценарии развития централизованных систем
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
населенных пунктов Богородского муниципального округа

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа на период до 2032 года напрямую связан с планами развития города.

При разработке схемы водоснабжения учтены планы по жилищному строительству, так как именно они в большей степени определяют направления развития системы водоснабжения. Схемой предусмотрено подключение новых потребителей к централизованной системе водоснабжения.

В соответствие со Стратегией развития ЖКХ Российской Федерации на период до 2035 г. население России к 2035 году должно быть обеспечено качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

К 2035 создать систему, обеспечивающую предоставление качественных услуг водоснабжения с использованием перспективных технологий, учитывая реально сложившиеся экономические возможности сферы ЖКХ.

Качество водоснабжения определяется санитарно-эпидемиологическими показателями подаваемой воды, надежностью поставок воды, рациональным использованием ресурсов при подготовке и транспортировке воды, минимизацией рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо:

1. Создание системы, обеспечивающей предоставление качественных услуг водоснабжения.

2. Достижение качества, бесперебойности, надежности в централизованных системах водоснабжения.

3. Достижение качества водоснабжения при нецентрализованном водоснабжении.

4. Обеспечение доступности водоснабжения для населения.

5. К 2032 создать систему, обеспечивающую предоставление качественных услуг водоотведения (соответствие природоохранному законодательству, надежность) с использованием НДТ, учитывая реально сложившиеся экономические возможности сферы ЖКХ.

Баланс водоснабжения и потребления 
горячей, питьевой, технической воды в населенных пунктах 
Богородского муниципального округа

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ 
и оценку структурных составляющих потерь горячей и питьевой, 
воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации горячей воды, включая 
анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей воды

Показатели подачи, реализации и потерь горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» приведены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Показатели подачи, реализации и потерь горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК», м3

| № п/п | Источник ГВС | Отпуск в сеть, м3 |  | Потери в сети, м3 |  | Реализация, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| 1 | Котельная № 9 | 12209,181 | 34,78 | 854,64 | 2,43 | 12576,46 | 35,83 |
| 2 | Котельная № 20 | 40171,039 | 114,45 | 2811,97 | 8,01 | 41376,17 | 117,88 |
| 3 | Котельная № 24 | 4104,857 | 11,69 | 287,34 | 0,82 | 4228,01 | 12,05 |
| 4 | Котельная № 41 | 2537,529 | 7,23 | 177,63 | 0,51 | 2613,65 | 7,44 |
| 5 | ТП Автопровод | 7415,056 | 21,13 | 488,44 | 1,39 | 7637,51 | 21,76 |
|  | Итого | 66 438 |  | 4 620 |  | 68 432 |  |

На графике рис. 3.1.1 приведены показатели подачи, выработки и потерь горячей воды на нужды ГВС от всех источников тепловой мощности АО «НОКК».

Рис. 3.1.1. Суммарный показатели подачи, выработки и потерь горячей воды 
на нужды ГВС от всех источников тепловой мощности АО «НОКК»

Анализ данных, приведенных на графике рис. 3.1.1, показывает, что потери горячей воды на нужды ГВС от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» составили 6,75 % от выработки.

Данные о фактических потерях горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.1.2, м3.

Таблица 3.1.2. Данные о фактических потерях горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2017 – 2022 гг. м3

| Показатель | Ед. изм. | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | м3 | 4898,91 | 13,95 | 4560,36 | 12,99 | 4650,02 | 13,16 | 4620,6 | 13,25 | 4610,2 | 13,15 |

Данные о прогнозируемых потерях горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.1.3,

Таблица 3.1.3. Данные о прогнозируемых потерях горячей воды при транспортировке от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2023 – 2032 гг. м3

| Показатель | Ед. изм. | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспорти-ровке | м3 | 4935,3 | 14,06 | 5034,0 | 14,34 | 5134,7 | 14,6 | 5237,4 | 14,9 | 5342,1 | 15,2 |

Продолжение таблицы 3.1.3

| Показатель | Ед. изм. | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  |
|  |  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | м3 | 5448,9 | 15,5 | 5557,9 | 15,8 | 5669,1 | 16,15 | 5782,4 | 16,47 | 5898,1 | 16,8 |

Данные о фактических потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 
2018 – 2022 гг., приведены в табл. 3.1.4.

Таблица 3.1.4. Данные о фактических потерях горячей воды с утечками и через изоляцию от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг. Гкал

| Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Потери теплоты с утечками | Гкал/год | 328,97 | 325,60 | 305,22 | 316,92 | 316,91 |
| Потери теплоты через изоляцию | Гкал/год | 2960,69 | 2930,37 | 2747,00 | 2852,27 | 2852,19 |
| Суммарные потери горячей воды с утечками и через изоляцию | Гкал/год | 3 289,7 | 3 256,0 | 3 052,2 | 3 169,2 | 3 169,1 |

Данные о прогнозируемых потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении в период 2023 –2032 гг., приведены в табл. 3.1.5.

Таблица 3.1.5. Прогнозируемые данные о потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении в период 2023–2032 гг.

| Показатель | Год/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Потери теплоты с утечками | 329,7 | 336,3 | 343,0 | 349,9 | 356,9 | 364,0 | 371,3 | 378,8 | 386,3 | 394,1 |
| Потери теплоты через изоляцию | 2967,5 | 3026,9 | 3087,4 | 3149,1 | 3212,10 | 3276,4 | 3342,0 | 3408,8 | 3476,9 | 3546,5 |
| Суммарные потери горячей воды с утечками и через изоляцию | 3 297,2 | 3 363,2 | 3 430,4 | 3 499,0 | 3 569,0 | 3 640,4 | 3 713,3 | 3 787,6 | 3 863,2 | 3 940,6 |

Общий баланс подачи и реализации воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах 
Богородского муниципального округа

Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые
нужды в системе водоснабжения МУП «УВКХ»

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды за 2022 год во всех населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которую эксплуатирует МУП «УВКХ», представлен в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в 2022 г. 
системы водоснабжения, которую эксплуатирует МУП «УВКХ»

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год | % | м3/ср. сут. | % |
| Население | 1 812 371 | 68,4 | 4 965 | 68,4 |
| Бюджетные организации | 80 345 | 3,0 | 220 | 3,0 |
| Промышленные объекты (организации) | 388 626 | 14,7 | 1 065 | 14,7 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 367 285 | 13,9 | 1 006 | 13,9 |
| Итого по всем группам абонентов | 2 648 626 | 100 | 7 256 | 100 |

Баланс холодного водоснабжения показывает, что доля населения составляет 68,4 % от общего водопотребления. Бюджетные организации потребляют 2,9 %, промышленные объекты (организации) 14,7 %, а общественно-деловые объекты (организации) – 13,9 % от общего водопотребления.

На графике рис. 3.2.1 показано процентное соотношение потребления холодной воды населением, бюджетными организациями, промышленными объектами (организациями) и общественно-деловыми объектами (организациями) в системе водоснабжения МУП «УВКХ».

Рис. 3.2.1. Процентное соотношение потребления холодной воды населением, 
бюджетными организациями, промышленными объектами и общественно-деловыми 
объектами (организациями) в системе водоснабжения МУП «УВКХ»

Годовые показатели подачи и реализации воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г. приведены в табл. 3.2.2.

Таблица 3.2.2. Годовые показатели подачи и реализации воды 
в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г.

| № п/п | Поднято воды | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация | Неучтённые потери и расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 |
| 1 | 5 093 079 | 214 343 | 687 847 | 4 190 889 | 467 286 | 2 648 626 | 1 074 977 |

В табл. 3.2.3. и на графике рис. 3.2.2 приведены доли в % показателей подачи и реализации воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г.

Таблица 3.2.3. Доли в % показателей подачи и реализации воды в системе 
водоснабжения МУП «УВКХ» 2022 г.

| № п/п | Поднято воды | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация | Неучтённые потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 100,0 % | 4,2 | 13,5 | 82,3 | 9,2 | 52,0 | 21,1 |

Рис. 3.2.2. Доли в % показателей подачи и реализации воды в системе
 водоснабжения МУП «УВКХ» 2022 г.

Среднесуточные показатели подачи и реализации воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г. приведены в табл. 3.2.4.

Таблица 3.2.4. Среднесуточные показатели подачи и реализации воды 
в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г.

| № п/п | Поднято воды | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация | Неучтённые потери и расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 |
| 1 | 13 954 | 587 | 1 885 | 11 482 | 1 281 | 7 256 | 2 945 |

Данные о фактических потерях воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 - 2022 г. приведены в табл. 3.2.5.

Табл. 3.2.5. Данные о фактических потерях воды в системе
 водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2019 - 2022 г.

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | год, м3 | ср. сут. м3 | год, м3 | ср. сут. м3 | год, м3 | ср. сут. м3 |
| Потери при подъёме | 206 956 | 565 | 219 365 | 601 | 214 343 | 587 |
| Потери при транспортировке | 451 671 | 1 234 | 480 012 | 1 315 | 467 286 | 1 280 |
| Расходы на промышленные нужды | 662 198 | 1 809 | 698 245 | 1 913 | 687 847 | 1 885 |
| Прочие потери | 1 062 879 | 2 904 | 1 026 579 | 2 812 | 1 074 977 | 2 945 |
| Итого | 2 383 704 | 6 512 | 2 424 201 | 6 641 | 2 444 453 | 6 697 |

Данные о фактических годовых потерях воды и расходах на промышленные нужды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в долях каждой категории потерь в % в период 2020 – 2022 г. приведены в табл. 3.2.6 и на графике рис. 3.2.3.

Таблица 3.2.6. Данные о фактических годовых потерях воды в системе водоснабжения 
МУП «УВКХ» и о долях по каждой категории потерь в % в период 2020 - 2022 г.

| Показатель | Год |  |  |  |  |  | Средний уровень потерь за 2020 – 2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  | год, м3 | % | год, м3 | % | год, м3 | % | % |
| Потери при подъёме | 206 956 | 8,68 | 219 365 | 9,05 | 214 343 | 8,8 | 8,8 |
| Потери при транспортировке | 451 671 | 18,95 | 480 012 | 19,80 | 467 286 | 19,1 | 19,3 |
| Расходы на промышленные нужды | 662 198 | 27,78 | 698 245 | 28,80 | 687 847 | 28,1 | 28,2 |
| Прочие потери | 1 062 879 | 44,59 | 1 026 579 | 42,35 | 1 074 977 | 44,0 | 43,6 |
| Итого | 2 383 704 | 100,00 | 2 424 201 | 100,00 | 2 444 453 | 100 | 100,00 |

Рис. 3.2.3. Средний уровень потерь в % долях по каждой категории потерь и расходах на 
промышленные нужды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 - 2022 гг.

Годовые прогнозируемые потери воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.2.7.

Таблица 3.2.7. Годовые прогнозируемые потери воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2022 - 2032 гг.

| Показатель | м3/Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 |
| Потери при подъёме | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 |
| Потери при транспортировке | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 |
| Расход на собственные нужды | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 |
| Прочие потери | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 |
| Итого | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 | 2424201 |

Среднесуточные прогнозируемые потери воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 - 2032 гг. приведены в табл. 3.2.8.

Таблица 3.2.8. Среднесуточные прогнозируемые потери воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 - 2032 гг.

| Показатель | м3/Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 |
| Потери при подъёме | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Потери при транспортировке | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
| Расход на собств. нужды | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 |
| Прочие потери | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
| Итого | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 |

Продолжение таблицы 3.2.8

| Показатель | м3/Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 | ср. сут. м3 |
| Потери при подъёме | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Потери при транспортировке | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
| Расход на собств. нужды | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 |
| Прочие потери | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 |
| Итого | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 | 6 641 |

Общий баланс подачи и реализации воды 
на хозяйственно-питьевые нужды в системе водоснабжения
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которую эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», представлен в табл. 3.2.9.

Таблица 3.2.9. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды 
системы водоснабжения, которую эксплуатирует МУП «ЖКХ села Каменки»

| № п/п | Поднято воды |  | Потери при подъёме |  | Отпуск в сеть |  | Потери в сети |  | Реализация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| 1 | 141 104,7 | 386,6 | - | - | 141104,7 | 386,6 | 9231,0 | 25,3 | 131873,0 | 361,3 |

Данные о фактических потерях воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2018 – 2022 г. приведены в табл. 3.2.10.

Табл. 3.2.10. Данные о фактических потерях воды в системе
 водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки» в период 2018 - 2022 г.

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 9227,68 | 25,28 | 9506,53 | 26,04 | 9231,15 | 25,29 | 8850,82 | 24,25 | 8850,82 | 24,25 |

Водный баланс подачи и потребления холодной воды по группам абонентов в населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которую эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки», представлен в 
табл. 3.2.11.

Таблица 3.2.11. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды по группам 
абонентов системы водоснабжения которую эксплуатирует МУП «ЖКХ села Каменки»

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год | % | м3/ср. сут. | % |
| МКД | 55 728,1 | 44,1 | 152,7 | 44,07 |
| Частный сектор | 44 859,9 | 35,5 | 122,9 | 35,48 |
| Бюджетные организации | 1 667,2 | 1,3 | 4,6 | 1,32 |
| Прочие потребители | 24 185,1 | 19,1 | 66,3 | 19,13 |
| Итого по всем группам абонентов | 126 440,3 | 100,00 | 346,4 | 100,00 |

Баланс холодного водоснабжения показывает, что доля населения, проживающего в МКД и в частном секторе, составляет 79,6 % от общего водопотребления. Бюджетные организации потребляют 1,3 %, а прочие потребители – 19,1 %

Необходимо отметить, что потребление холодной воды в частном секторе составляет 35,5 % от общего водопотребления в системе водоснабжения, которую эксплуатирует МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки».

Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды в системе водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которых эксплуатирует СПК «Колхоз «Искра», представлен в табл. 3.2.12.

Таблица 3.2.12. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год | % | м3/ср. сут. | % |
| Население | 45 000 | 57,68 | 152,7 | 68,31 |
| Бюджетные организации | 2 333 | 2,99 | 4,6 | 2,04 |
| Прочие организации | 30 677 | 39,32 | 66,3 | 29,65 |
| Итого по всем группам абонентов | 78 010 | 100,00 | 223,5 | 100,00 |

Баланс холодного водоснабжения в системе водоснабжения СПК «Колхоз «Искра» показывает, что доля населения составляет около 57,7 % от общего водопотребления. Бюджетные организации потребляют 3,0 %, а прочие организации – 39,3 %.

Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды в системе водоснабжения МУП п. Буревестник

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды во всех населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которых эксплуатирует МУП п. Буревестник, представлен в табл. 3.2.13.

Таблица 3.2.13. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в системе водоснабжения, которую эксплуатирует МУП п. Буревестник

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |
| --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |
| Население | 230368 | 629 |
| Бюджетные организации | 5981 | 16 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5835 | 16 |
| Итого | 242 184 | 661 |

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в населенных пунктах Богородского муниципального округа, системы водоснабжения которую эксплуатирует МУП 
п. Буревестник», представлен в табл. 3.2.14.

Таблица 3.2.14. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды 
системы водоснабжения, которую эксплуатирует МУП «ЖКХ села Каменки»

| № п/п | Поднято воды, м3 |  | Потери при подъёме, м3 |  | Отпуск в сеть, м3 |  | Потери в сети, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| 1 | 236151 | 647 | 11807 | 32 | 236151 | 647 | 35422 | 97 |

Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды в системе водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»

Динамика подачи воды холодной в период 2019 - 2022 гг. в системе водоснабжения которых эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба», представлен в табл. 3.2.15.

Таблица 3.2.15. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды 
в системе водоснабжения, которую эксплуатирует ООО «Загородная сервисная служба» 
в период 2019 - 2022 гг.

| № п/п | Источник водоснабжения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Скважина | 22364,59 | 26041,92 | 28788,42 | 28788,4 |

Общий баланс подачи и реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды в системе водоснабжения ООО «ООО «Выбор Строй НН»

Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в системе водоснабжения которых эксплуатирует ООО «ООО «Выбор Строй НН», представлен в табл. 3.2.16.

Таблица 3.2.16. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды в системе водоснабжения, которую эксплуатирует ООО «Выбор Строй НН»

| Наименование потребителя | Годовой расход, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |
| Население | 28 251,0 | 126,4 |
| ООО «Пригород лайф» | 537,5 | 5,4 |
| Итого | 28 788,4 | 131,8 |

Территориальный баланс подачи горячей и питьевой, 
воды по технологическим зонам водоснабжения 
(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
МУП «Управление водоканализационного хозяйства»

Территориальный баланс подачи питьевой воды по 53 населенным пунктам Богородского муниципального округа, водоснабжение которых осуществляется МУП «Управление водоканализационного хозяйства» показан в табл. 3.2.1.

Таблица 3.3.1. Территориальный баланс подачи питьевой воды в год и максимальный 
расход воды в сутки по населенным пунктам в период 2020 – 2022 гг.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Годовой расход, м3/год |  |  | Расход водопотребления в сутки среднесуточный, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | г. Богородск | 1 998 286 | 2 140 937 | 2 075 025 | 5460 | 5866 | 5 685 |
| 2 | д. Антеньево | 6059 | 7074 | 4 237 | 16 | 19 | 12 |
| 3 | с. Арапово | 19474 | 20211 | 19 641 | 53 | 55 | 54 |
| 4 | с. Афанасьево | 4412 | 5813 | 5 697 | 12 | 16 | 16 |
| 5 | д.Баркино | 3632 | 3891 | 2 102 | 10 | 11 | 6 |
| 6 | д.Березовка | 77733 | 76804 | 73 934 | 212 | 210 | 203 |
| 7 | д. Венец | 1146 | 2614 | 1 913 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | д. Воронцово | 908 | 1178 | 1 302 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | д. Высоково | 16020 | 21046 | 17 450 | 44 | 58 | 48 |
| 10 | д. Дубёнки | 2818 | 4695 | 3 649 | 8 | 13 | 10 |
| 11 | с.Дуденево | 37704 | 46202 | 41 595 | 103 | 126 | 114 |
| 12 | д. Заозерье | 927 | 1000 | 893 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | п.Зеленый Дол | 1329 | 1844 | 1 846 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | д. Зименки | 227 | 272 | 271 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | д. Инютино | 13630 | 13489 | 13 807 | 37 | 37 | 38 |
| 16 | д. Калёнки | 111 | 493 | 195 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | д. Ключищи | 2006 | 3376 | 2 482 | 5 | 9 | 7 |
| 18 | д. Кожевенное | 32600 | 43689 | 42 889 | 89 | 120 | 118 |
| 19 | д. Крутец | 3920 | 3780 | 2 283 | 11 | 10 | 6 |
| 20 | д. Крутиха | 631 | 887 | 726 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | д. Кудрешки | 7913 | 8086 | 7 521 | 22 | 22 | 21 |
| 22 | д. Куликово | 623 | 1610 | 1 185 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | д. Лазарево | 2984 | 4316 | 3 516 | 8 | 13 | 10 |
| 24 | с. Лакша | 50654 | 56518 | 53 028 | 138 | 155 | 145 |
| 25 | с. Лукино | 5602 | 9099 | 7 718 | 15 | 25 | 21 |
| 26 | д. Непецино | 260 | 532 | 292 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | с. Оранки | 8373 | 9959 | 9 916 | 23 | 27 | 27 |
| 28 | д. Пальцино | 1044 | 2841 | 1 520 | 3 | 8 | 4 |
| 29 | д. Пантелеево | 1751 | 3247 | 2 200 | 5 | 9 | 6 |
| 30 | д. Песочное | 11938 | 14468 | 14 336 | 33 | 40 | 39 |
| 31 | д. Победиха | 695 | 2830 | 1 024 | 2 | 8 | 3 |
| 32 | д. Подвязье | 1243 | 1805 | 1 306 | 4 | 5 | 4 |
| 33 | д. Полец | 531 | 950 | 686 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | д. Савелово | 773 | 1255 | 1 015 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | д. Садки | 262 | 827 | 422 | 2 | 3 | 1 |
| 36 | д. Санниково | 1652 | 1620 | 1 119 | 5 | 5 | 3 |
| 37 | д. Сокол | 8401 | 12022 | 10 880 | 23 | 33 | 30 |
| 38 | д. Солонское | 16790 | 17478 | 16 100 | 46 | 48 | 44 |
| 39 | д. Сухоблюдное | 3399 | 3293 | 2 952 | 9 | 9 | 8 |
| 40 | д. Сысоевка | 6417 | 6641 | 6 215 | 17 | 18 | 17 |
| 41 | д. Теряево | 15383 | 16817 | 16 819 | 42 | 46 | 46 |
| 42 | д. Тимонино | 1007 | 1314 | 1 416 | 3 | 4 | 4 |
| 43 | д. Трестьяны | 3367 | 2355 | 1 525 | 9 | 6 | 4 |
| 44 | д. Ушаково | 31962 | 32829 | 26 657 | 87 | 90 | 73 |
| 45 | с. Хабарское | 14418 | 15528 | 14 927 | 39 | 43 | 41 |
| 46 | с. Хвощевка | 26153 | 28168 | 28 353 | 71 | 77 | 78 |
| 47 | п. Центральный | 49152 | 57514 | 47 888 | 134 | 158 | 131 |
| 48 | д. Ченцово | 1126 | 1370 | 969 | 3 | 4 | 3 |
| 49 | с. Шапкино | 9521 | 9486 | 9 358 | 26 | 26 | 26 |
| 50 | с. Шарголи | 1583 | 2734 | 2 955 | 4 | 7 | 8 |
| 51 | д. Швариха | 36679 | 44795 | 36 425 | 100 | 123 | 100 |
| 52 | д. Шилово | 668 | 449 | 182 | 2 | 22 | 1 |
| 53 | д. Шуклино | 5105 | 4869 | 6 173 | 14 | 13 | 17 |
|  | Итого по всем населенным пунктам | 2 551 002 | 2 776 920 | 2 648 626 | 6 973 | 7 634 | 7 257 |
|  | Доля водопотребления в г. Богородск, % | 78,3 | 77,1 | 78,3 |  |  |  |

Необходимо отметить, что анализ территориального баланса подачи питьевой воды по 53 населенным пунктам Богородского муниципального округа показывает, что для водоснабжения г. Богородска расходуется 77 – 78 % всего годового расхода питьевой воды. Остальные 52 населенных пункта потребляют 22 – 23 %.

Анализ данных табл. 3.3.1 показывает практически стабильный расход питьевой воды по всем населенным пунктам Богородского муниципального округа в период 2020 – 2022 гг.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Территориальный баланс подачи воды по годам в схеме водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» за период 2018 – 2022 гг. приведен в табл. 3.3.2.

Таблица 3.3.2. Территориальный баланс подачи воды по годам в схеме водоснабжения МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» за период 2018 – 2022 гг.

| Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| с. Каменка | Тыс. м3/год | 141,052 | 145,314 | 141,105 | 135,291 | 134,121 |

Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме водоснабжения 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» за период 2018 – 2022 гг. приведен в табл. 3.3.3.

Таблица 3.3.3. Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме 
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» 
за период 2017 – 2022 гг.

| Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| с. Каменка | м3/сут | 361,17 | 372,07 | 361,30 | 346,41 | 344,21 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
 в схеме водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»

Территориальный баланс подачи воды по годам в схеме водоснабжения СПК «Колхоз «Искра» за период 2019 – 2022 гг. приведена в табл. 3.3.4.

Таблица 3.3.4. Территориальный баланс подачи воды в схеме водоснабжения
СПК «Колхоз «Искра» за период 2019 – 2022 гг.

| Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| с. Алешково | Тыс. м3/год | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 |

Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме водоснабжения СПК «Колхоз «Искра»» за период 2019 – 2022 гг. приведен в табл. 3.3.5.

Таблица 3.3.5. Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме 
водоснабжения СПК «Колхоз «Искра» за период 2019 – 2021 гг.

| Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| с. Алешково | м3/сут | 214 | 214 | 214 | 214 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
 в схеме водоснабжения МУП п. Буревестник

Территориальный баланс подачи воды по годам в схеме водоснабжения МУП п. Буревестник за период 2019 – 2022 гг. приведена в табл. 3.3.6.

Таблица 3.3.6. Территориальный баланс подачи воды в схеме водоснабжения
МУП п. Буревестник за период 2019 – 2022 гг.

| Наименование потребителя | Фактический напор, м | Годовой расход, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население |  | 201328 | 225505 | 243800 | 243800 |
| Итого |  | 201328 | 225505 | 243800 | 243800 |

Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме МУП п. Буревестник за период 2019 – 2022 гг. приведен в табл. 3.3.7.

Таблица 3.2.7. Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме 
водоснабжения МУП п. Буревестник за период 2019 – 2022 гг.

| Наименование потребителя | Фактический напор, м | Расход в сутки макс. водопотребления, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население |  | 553 | 616 | 710 | 710 |
| Итого |  | 553 | 616 | 710 | 710 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим
зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
 в схеме водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба»

Территориальный баланс подачи воды по годам в схеме водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» за период 2019 – 2022 гг. приведена в табл. 3.3.8.

Таблица 3.3.8. Территориальный баланс подачи воды в схеме водоснабжения
ООО «Загородная сервисная служба» за период 2019 – 2022 гг.

| Наименование потребителя | Фактический напор, м | Годовой расход, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население |  | 21533,24 | 25471,88 | 28250,96 | 28250,96 |
| ООО «Пригород лайф» |  | 831,35 | 570,04 | 537,46 | 537,46 |
| Итого |  | 22364,59 | 26041,92 | 28788,42 | 28788,42 |

Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме ООО «Загородная сервисная служба» за период 2019 – 2022 гг. приведен в табл. 3.3.9.

Таблица 3.3.9. Максимальный расход водопотребления в сутки по годам в схеме 
водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» за период 2019 – 2022 гг.

| Наименование потребителя | Фактический напор, м | Расход в сутки макс. водопотребления, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население |  | 78,58 | 87,47 | 126,42 | 126,42 |
| ООО «Пригород лайф» |  | 5,62 | 3,87 | 5,35 | 5,35 |
| Итого |  | 84,2 | 91,34 | 131,77 | 131,77 |

Структурный баланс реализации горячей и питьевой, 
по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, производственные нужды юридических лиц 
Богородского муниципального округа

Структурный баланс реализации питьевой воды, по группам
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц 
в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»

Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам абонентов МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг. приведен в табл. 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды по группам абонентов МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые, м3/год | Доля, % | ср. суточный, м3/сут |
| 2020 г. |  |  |  |
| Население | 1 755 755 | 68,8 | 4797 |
| Бюджетные организации | 76 747 | 3,0 | 210 |
| Промышленные объекты (организации) | 324 537 | 12,7 | 887 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 393 965 | 15,4 | 1076 |
| Итого | 2 551 004 | 100,0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |
| Население | 1 879 139 | 67,7 | 5148 |
| Бюджетные организации | 81 349 | 2,9 | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 403 715 | 14,5 | 1106 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 721 | 14,9 | 1131 |
| Итого | 2 776 924 | 100,0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |
| Население | 1 812 371 | 68,4 | 4 965 |
| Бюджетные организации | 80 345 | 3,0 | 220 |
| Промышленные объекты (организации) | 388 626 | 14,7 | 1 065 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 367 285 | 13,9 | 1 006 |
| Итого | 2 648 626 | 100,0 |  |

В структурном балансе реализации воды на хозяйственно-питьевые нужды доля населения в период 2020 – 2022 гг. составляла 67,7 – 68,8 %. Промышленные объекты (организации) потребляли 12,7 – 14,7 % всего водопотребления, а общественно-деловые объекты (организации) 13,9 – 15,4 %.

На долю бюджетных организаций приходилось 2,9 – 3,0 % водопотребления.

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными 
системами водоснабжения, которые эксплуатируются МУП «УВКХ», в период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 3.4.2.

Таблица 3.4.2. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 -2022 гг.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 46 896 | 46 919 | 46 797 |

Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения, которые эксплуатируются МУП «УВКХ», в период 
2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.4.3.

Таблица 3.4.3. Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 49000 | 50000 | 52000 | 53000 | 54000 | 55000 |

Сведения о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта потребителями МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 3.3.4.

Таблица 3.4.4. Сведения о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта 
потребителями МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход, м3 | 2 132 618 | 2 315 957 | 2 226 314 |

Структурный баланс реализации горячей воды по группам 
абонентов в схеме водоснабжения Богородского муниципального района

Динамика отпуска горячей воды по годам от котельных АО «НОКК» на нужды ГВС потребителям Богородского муниципального района в период 2018 – 2022 гг. приведена 
в табл. 3.4.5.

Таблица 3.4.5. Динамика отпуска горячей воды по годам от котельных 
АО «НОКК» на нужды ГВС в период 2018 – 2022 гг.

| Источник ГВС | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
| Итого по всем источникам АО «НОКК» | 72451,8 | 3 289,5 | 69 970,1 | 3 255,9 | 65 148,1 | 3 152,2 | 66 437,5 | 3 164,1 | 66 437,7 | 3 179,1 |

Потребление горячей воды по годам на нужды ГВС в системе водоснабжения Богородского муниципального округа в период 2018 – 2022 гг. по группам абонентов приведен в 
табл. 3.4.6.

Таблица 3.4.6. Потребление горячей воды по годам на нужды ГВС в системе водоснабжения Богородского муниципального округа в период 2018– 2022 гг. по группам абонентов

| Наименование потребителя | Адрес | Этажность | Расчётная нагр. Гкал/ч | Годовой расход, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ул. М. Горького, д. 2а | 4 | 0,0782 | 584,76 | 590,98 | 531,19 | 817,42 | 891,7 |
| ГБОУ Богородск. полит. техникум (обл. б.) | ул. Свердлова, д. 3 | 3 | 0,0065 | 80,62 | 74,11 | 44,55 | 38,20 | 45,3 |
| ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ул. Котельникова, д. 17 | 4 | 0,0127 | 7,64 | 8,02 | 12,11 | 6,75 | 6,4 |
| ООО Тандер | ул. Свердлова, д. 1 | 2 | 0,002 | 5,72 | 5,83 | 8,56 | 2,49 | 4,1 |
| МУП Городская баня | ул. Калинина, д. 36А | 2 | 0,0613 | 123,63 | 116,41 | 83,09 | 46,85 | 52,8 |
| МБДОУ Детский сад №19 "Теремок" | ул. Пушкина, д. 14 | 2 | 0,0126 | 77,28 | 77,28 | 121,95 | 121,70 | 118,5 |
| МБДОУ Дет. сад №5 "Золотая рыбка" | ул. Туркова, д. 8 | 2 | 0,0132 | 290,14 | 290,14 | 188,18 | 179,53 | 168,6 |
| МБУ "ФОК Победа" обл. | ул. Чернышевского, д. 42 | 2 | 0,0431 | 312,54 | 303,23 | 298,36 | 211,83 | 225,7 |
| ИП Минасян | ул. Ленина, д. 123 | 1 | 0,0014 |  |  | 26,94 | 16,63 | 17,5 |
| Итого юридические лица |  |  | 0,231 | 1 482,3 | 1 466,0 | 1 314,9 | 1 441,4 | 1 530,6 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого население |  |  | 0,470 | 1 619,0 | 1 389,0 | 1 723,3 | 1 761,5 | 1 701,5 |
| Доля потребления горячей воды населением в общем балансе, % |  |  | - | 52,20 | 48,65 | 56,72 | 55,00 | 51,3 |
| Всего по группам абонентов |  |  | 0,701 | 3 101,4 | 2 855,0 | 3 038,3 | 3 202,9 | 3 319,2 |

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов в м3 на нужды ГВС в системе водоснабжения Богородского муниципального округа в период 2019 – 2022 гг. показан в табл. 3.4.7.

Таблица 3.4.7. Потребление горячей воды на нужды ГВС в м3 в системе водоснабжения 
Богородского муниципального округа в период 2019– 2022 гг. по группам абонентов

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды в горячей воде, м3 |  | Доля в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |  |
| 2019 г. |  |  |  |
| Население | 46 507,67 | 127,11 | 66,31 |
| Бюджетные организации | 21 330,94 | 58,30 | 30,41 |
| Промышленные объекты (организации) | 2 299,99 | 6,30 | 3,28 |
| Итого | 70 138,60 | 191,71 | 100,00 |
| 2020 г. |  |  |  |
| Население | 46 162,18 | 126,17 | 70,46 |
| Бюджетные организации | 17 380,53 | 47,50 | 26,53 |
| Промышленные объекты (организации) | 1 976,14 | 5,41 | 3,02 |
| Итого | 65 518,85 | 179,08 | 100,00 |
| 2021 г. |  |  |  |
| Население | 44 379,38 | 121,29 | 66,80 |
| Бюджетные организации | 20 848,32 | 56,99 | 31,38 |
| Промышленные объекты (организации) | 1 209,97 | 3,31 | 1,82 |
| Итого | 66 437,67 | 181,59 | 100,00 |
| 2022 г. |  |  |  |
| Население | 44 661,76 | 122,06 | 75,43 |
| Бюджетные организации | 12 984,76 | 35,50 | 21,93 |
| Промышленные объекты (организации) | 1 559,74 | 4,27 | 2,63 |
| Итого | 59 206,26 | 161,83 | 100,00 |

Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, производственные нужды юридических лиц, 
водоснабжение которых осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство села Каменки» в период 2018 – 2022 гг.

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МУП «Жилищно-комму-нальное хозяйство села Каменки» приведены в табл. 3.4.8.

Таблица 3.4.8. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки в период 2018 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/год | Максимальный водоразбор в сутки, м3/сут |
| 2018 г. |  |  |
| Население | 99 490,26 | 272,58 |
| Бюджетные организации | 1 806,00 | 4,95 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 30 527,79 | 83,64 |
| Итого | 131 824,05 | 361,17 |
| 2019 г. |  |  |
| Население | 105 922,66 | 290,20 |
| Бюджетные организации | 2 148,00 | 5,88 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 27 736,96 | 75,99 |
| Итого | 135 807,62 | 372,07 |
| 2020 г. |  |  |
| Население | 104 359,88 | 285,92 |
| Бюджетные организации | 1 479,00 | 4,05 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 26 034,69 | 71,33 |
| Итого | 131 873,57 | 361,30 |
| 2021 г. |  |  |
| Население | 100 587,94 | 275,58 |
| Бюджетные организации | 1 667,22 | 4,57 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 24 185,12 | 66,26 |
| Итого | 126 440,28 | 346,41 |
| 2022 |  |  |
| Население | 100 587,94 | 275,58 |
| Бюджетные организации | 1 667,22 | 4,57 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 24 185,12 | 66,26 |
| Итого | 126 440,28 | 346,41 |

Данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.3.9.

Таблица 3.4.9. Данные о количестве потребителей, охваченных централизованными 
системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» 
в период 2018 – 2022 гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |

Прогнозные данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 
2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.4.10.

Таблица 3.4.10. Прогнозные данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки» в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |

Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, производственные нужды юридических лиц, 
водоснабжение которых осуществляет МУП п. Буревестник

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МУП п. Буревестник в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 3.4.11.

Таблица 3.4.11. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
потребителями МУП п. Буревестник» в период 2019 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | Доля в % | ср. сут. |
| 2019 г. |  |  |  |
| Население | 201328 | 94,70 | 551 |
| Бюджетные организации | 6457 | 3,04 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 4806 | 2,26 | 13 |
| Итого | 212 591 | 100 | 582 |
| 2020 г. |  |  |  |
| Население | 225505 | 95,49 | 616 |
| Бюджетные организации | 4728 | 2,00 | 13 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5918 | 2,51 | 16 |
| Итого | 236151 | 100 | 645 |
| 2021 г. |  |  |  |
| Население | 230368 | 95,12 | 629 |
| Бюджетные организации | 5981 | 2,47 | 16 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5835 | 2,41 | 16 |
| Итого | 242184 | 100 | 661 |
| 2022 |  |  |  |
| Население | 230368 | 95,12 | 629 |
| Бюджетные организации | 5981 | 2,47 | 16 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5835 | 2,41 | 16 |
| Итого | 242184 | 100 | 661 |

Прогнозный структурный баланс реализации воды по группам абонентов МУП п. Буревестник в период 2023 – 2032 гг., м3 приведен в табл. 3.4.12.

Таблица 3.4.12. Прогнозный структурный баланс реализации воды по группам 
абонентов МУП п. Буревестник в период 2023 – 2032 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |
| 2023 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2024 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2025 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2026 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2027 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2028 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Промышленные объекты (организации) |  |  |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2029 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Промышленные объекты (организации) |  |  |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2030 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2031 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |
| 2032 г. |  |  |
| Население | 254400 | 697 |
| Бюджетные организации | 6550 | 18 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 5000 | 14 |

Структурный баланс реализации воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, производственные нужды юридических лиц, 
водоснабжение которых осуществляет 
ООО «Загородная сервисная служба»

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 3.4.13.

Таблица 3.4.13. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |
| --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |
| 2019 г. |  |  |
| Население | 21 533,2 | 59,0 |
| Прочие объекты (организации) | 831,4 | 2,3 |
| Итого | 22 364,6 | 61,3 |
| 2020 г. |  |  |
| Население | 25 471,9 | 69,8 |
| Прочие объекты (организации) | 570,0 | 1,6 |
| Итого | 26 041,9 | 71,4 |
| 2021 г. |  |  |
| Население | 28 251,0 | 77,4 |
| Прочие объекты (организации) | 537,5 | 1,5 |
| Итого | 28 788,4 | 78,9 |
| 2022 г. |  |  |
| Население | 28 251,0 | 77,4 |
| Прочие объекты (организации) | 537,5 | 1,5 |
| Итого | 28 788,4 | 78,9 |

Прогнозный структурный баланс реализации воды по группам абонентов ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2026 гг. приведены в табл. 3.4.14.

Таблица 3.4.14. Прогнозный структурный баланс реализации воды по группам 
абонентов ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2026 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. | расх. в сут. макс. водоразб. |
| 2023 г. |  |  |  |
| Население | 28500,0 | 78,08 | 127,0 |
| Прочие объекты (организации) | 500,0 | 1,37 | 6,0 |
| Итого | 29000 | 79,45 | 133 |
| 2024 г. |  |  |  |
| Население | 28500,0 | 78,08 | 127,0 |
| Прочие объекты (организации) | 500,0 | 1,37 | 6,0 |
| Итого | 29000 | 79,45 | 133 |
| 2025 г. |  |  |  |
| Население | 28500,0 | 78,08 | 127,0 |
| Прочие объекты (организации) | 500,0 | 1,37 | 6,0 |
| Итого | 29000 | 79,45 | 133 |
| 2026 г. |  |  |  |
| Население | 28500,0 | 78,08 | 127,0 |
| Прочие объекты (организации) | 500,0 | 1,37 | 6,0 |
| Итого | 29000 | 79,45 | 133 |

Данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2018 – 2022 гг. приведены в 
табл. 3.4.15.

Таблица 3.4.15. Данные о количестве потребителей, охваченных централизованными 
системами водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2018 – 2022 гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 690 | 700 | 710 | 720 | 726 |

Прогнозные данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.4.16.

Таблица 3.4.16. Прогнозные данные о количестве потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 726 | 726 | 726 | 730 | 726 | 726 | 726 | 726 | 730 | 726 |

Данные о потребление воды, оплаченной по приборам учёта в системе водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 3.3.17.

Таблица 3.4.17. Данные о потребление воды, оплаченной по приборам учёта в системе 
водоснабжения ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг.

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, м3/год | 22 364,6 | 26 041,9 | 28 788,4 | 28 788,4 |

Сведения о фактическом потреблении населением 
горячей и питьевой воды исходя из статистических и
 расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды
 в Богородском муниципальном округе за период 2020 – 2022 гг. 
в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды в Богородском муниципальном округе в схеме водоснабжения МУП «УВКХ» за период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 
в схеме водоснабжения МУП «УВКХ» за период 2020 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые, тыс. м3/год | Доля в общем водопотреблении, % | Средне суточное потребление, м3/сут |
| 2020 г. |  |  |  |
| Население | 1756,0 | 68,8 | 4797 |
| Всего водопотребление | 2 551 004 | 100,0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |
| Население | 1879,0 | 67,7 | 5148 |
| Всего водопотребление | 2 776 924 | 100,0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |
| Население | 1 812,4 | 68,4 | 4 965 |
| Всего водопотребление | 2 648,6 | 100,0 |  |

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды
 в Богородском муниципальном округе в схеме за период 2018 – 2022 гг.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды в Богородском муниципальном округе за период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.5.2.

Таблица 3.5.2. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 
в Богородском муниципальном округе за период 2018 – 2022 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды в горячей воде, м3 |  | Доля в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. |  |
| 2018 г. |  |  |  |
| Население | 47 303,21 | 127,16 | 65,30 |
| Всего водопотребление на ГВС | 72 441,82 | 195,89 | 100,00 |
| 2019 г. |  |  |  |
| Население | 46 507,67 | 127,11 | 66,31 |
| Всего водопотребление на ГВС | 70 138,60 | 191,71 | 100,00 |
| 2020 г. |  |  |  |
| Население | 46 162,18 | 126,17 | 70,46 |
| Всего водопотребление на ГВС | 65 518,85 | 179,08 | 100,00 |
| 2021 г. |  |  |  |
| Население | 44 379,38 | 121,29 | 66,80 |
| Всего водопотребление на ГВС | 66 437,67 | 181,59 | 100,00 |
| 2022 г. |  |  |  |
| Население | 44 661,76 | 122,06 | 75,43 |
| Всего водопотребление на ГВС | 59 206,26 | 161,83 | 100,00 |

Описание существующей системы коммерческого учета 
горячей, питьевой, технической воды и планов 
по установке приборов учета

Описание существующей системы коммерческого учета 
питьевой воды в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 46 896 | 46 919 | 46 797 |

Данные о прогнозной динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг. приведены в 
табл. 3.6.2.

Таблица 3.6.2. Данные о прогнозной динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2022 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 49000 | 50000 | 52000 | 53000 | 54000 | 55000 |

Данные о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта в централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.3.

Таблица 3.6.3. Данные о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта в 
централизованными системами водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход, м3 | 2 132 618 | 2 315 957 | 2 226 314 |

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой 
воды в схеме водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки»

Сведения об установленных у потребителей приборах учёта воды в схеме водоснабжения МУП ««Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» приведены в табл. 3.6.4.

Таблица 3.6.4. Сведения об установленных у потребителей приборах учёта воды в схеме 
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| № п/п | Наименование Узла учета | Тип прибора | Место установки | № прибора | Дата изготовления | Дата посл. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Каменская школа» | ВСКМ-90-50 | подпол | 038102084 | 12.09.2018 | 12.09.2024 |
| 2 | МБОУ «Каменская школа» | ВСКМ-25Х | Коридор 1 этаж | 6550856 А117 | 05.10.2018 | 05.10.2024 |
| 3 | МБУК «БСКО» (Каменский дом народного творчества) | ВСКМ-15 | подвал | 5737839А17 | 08.09.2017 | 08.09.2023 |
| 4 | МКУ «Каменское» (пожарка) | СВК15-3-8 | Подсоб. помещ. | 1011042965102 | 14.09.2021 | 14.09.2027 |
| 5 | МДОУ «Каменский детский сад» | ARAD-M-25 | подвал | 89332403 |  |  |
| 6 | МДОУ «Каменский детский сад» (Ясли) | ARAD | туалет | 683255 |  |  |
| 7 | Южный территорий отдел упр. сельских тер. Админ. БМО | ARAD-M-172 | Сан. узел | 297451 |  |  |
| 8 | ООО «ТСК» | ВСХН-25 | подвал | 40289057 | 23.10.2020 | 23.10.2026 |
| 9 | ИП Головков А.В. | СВУ 15 | Подсоб. помещ. | 447521520 | 01.06.2021 | 31.05.2027 |
| 10 | Фейзрахманов А.З. | СВКМ -25Г | Колодец | 5330212А 16 | 25.01.2019 | 25.01.2025 |
| 11 | ООО «ТД Свет НН» | ВСКМ -15 | подвал | 427307375 | 01.02.2018 | 01.02.2024 |
| 12 | ТСЖ «Новые Гремячки» | ХН-50 | Колодец | 17350700 | 31.08.2017 | 31.08.2023 |
| 13 | ООО «Новый Базис» | СВКМ-15У | Подсоб. помещ. | 6195175А17 | 22.09.2017 | 22.09.2023 |
| 14 | ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» | ВСХН-80 | подвал |  |  |  |
| 15 | АО «Каменское» ЦРМ | СВК-15Г | ЦРМ | 0103030087 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 16 | Дисп | СВК-15Г | дисп | 0103030097 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 17 | Гараж | СВК-15Г | бокс | 0103030095 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 18 | Админ зд | СВК-15Г | подвал | 0103030092 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 19 | ООО «Янтарь» | СВК-32 | 1 этаж | 23003420 | 18.04.2016 | 18.04.2022 |
| 20 | ПАО Сбербанк | СГВ-15 | туалет | 49370086 | 04.02.2022 | 03.02.2028 |
| 21 | ИП Филатова | СВКМ-15У | Сан.узел | 8436962 К19 | 14.02.2020 | 14.02.2026 |
| 22 | ООО «НовоКаменское» |  |  |  |  |  |
| 23 | ИП Редькина Е.И. | СВКМ-15У | Сан.узел | 6079876 А17 | 09.01.2018 | 09.01.2024 |
| 24 | ИП Волков А.Г. м-н Продукты | КВу х1,5 | Сан.узел | 0105125-18 | 14.05.2018 | 14.05.2024 |
| 25 | ИП Волков А.Г. Минимаркет Новая 17А |  |  |  |  |  |
| 26 | ИП Волков А.Г. Минимаркет «Гремячки» |  |  |  |  |  |
| 27 | ИП Волкова С.В. Минимаркет «МЕЧТА» |  |  |  |  |  |
| 28 | ИП Волкова С.В. Минимаркет «ЛУЧ» |  |  |  |  |  |
| 29 | ООО «Профстройпроект НН» |  |  |  |  |  |
| 30 | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» | ВСКМ-20 | Сан.узел | 309300882 | 09.07.2020 | 09.07.2026 |
| 31 | ИП Шутова МВ | Экомера 15У | туалет | 210340711 | 14.02.2022 | 14.02.2028 |
| 32 | ООО Сельторг –НН |  |  |  |  |  |

Данные о динамике потребление воды, оплаченной по приборам учёта в схеме водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.5.

Таблица 3.6.5. Данные о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта в схеме 
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, м3/год | 103 601,32 | 100 626,64 | 104 522,23 | 101 830,97 | 101 920,0 |

Данные о динамике потребление горячей воды, оплаченной по приборам учёта в схеме водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.6.

Таблица 3.6.6. Данные о потреблении горячей воды, оплаченной по приборам учёта в схеме 
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, м3 | 60 837,1 | 52 966,3 | 57 561,5 | 58 752,3 | 58 752,3 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 
2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.7.

Таблица 3.6.7. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
села Каменки» период 2018 – 2022 гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |

Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.6.8.

Таблица 3.6.8. Данные о динамике прогнозного количества потребителей, 
охваченных централизованными системами водоснабжения 
МУП «ЖКХ села Каменки» период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей воды 
и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе

Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе приведены в табл. 3.6.9.

Таблица 3.6.9. Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе в схеме водоснабжения
 МУП «ЖКХ села Каменки

| № п/п | Наименование | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ГВС | СПТ943 | 38240 | 14.05.2010 | 23.11.2021 |
| 2 | ГБОУ Богородск. полит. техникум | ГВС | СПТ941.10 | 70438 | 16.04.2014 | 26.07.2018 |
| 3 | ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ГВС | СПТ943.1 | 24432 | 14.05.2010 | 23.11.2021 |
| 4 | ООО Тандер | ГВС | СПТ943.2 | 24728 | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
| 5 | МУП Городская баня | ГВС | СПТ943.2 | 21407 | 07.06.2010 | 17.07.2018 |
| 6 | МБДОУ дет. сад № 19 «Теремок» | ГВС | СПТ940 | 2391 | 12.01.2020 | 12.02.2020 |
| 7 | МБДОУ дет. сад № 5 «Золотая рыбка» | ГВС | СПТ940 | 2439 | 01.02.2021 | 26.02.2021 |
| 8 | МБУ «Фок Победа» | ГВС | СПТ943 | 16630 | 2009г | 22.04.2020 |
| 9 | ИП Минасян | ГВС | МКТС | 13860 | 29.11.2017 | 25.08.2021 |
| 10 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10293 | 15.10.2014 | 10.09.2018 |
| 11 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 50434 | 10.05.2017 | 11.05.2021 |
| 12 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8518 | 25.07.2014 | 16.11.2018 |
| 13 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8543 | 25.07.2014 | 18.07.2018 |
| 14 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10203 | 15.10.2014 | 22.09.2021 |
| 15 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8521 | 25.07.2014 | 22.09.2021 |
| 16 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10274 | 15.10.2014 | 18.07.2018 |
| 17 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10154 | 25.07.2014 | 30.12.2020 |
| 18 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 29750 | 19.07.2012 | 18.07.2018 |
| 19 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | СПТ943.2 | 33231 | июн.12 | 29.08.2019 |
| 20 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8508 | 25.07.2014 | 16.11.2018 |
| 21 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10306 | 15.10.2014 | 19.09.118 |
| 22 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 9716 | 22.10.2014 | 22.10.2018 |
| 23 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10367 | 15.10.2014 | 10.02.2021 |
| 24 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | СПТ943 | 33230 | июнь 2012 | 19.07.2018 |

Описание существующей системы коммерческого учета 
питьевой воды в схеме водоснабжения МУП Буревестник

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП Буревестник в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.10.

Таблица 3.6.10. Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП Буревестник в период 2019 – 2022 гг.

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 7270 | 7782 | 8032 | 8032 |

Данные о прогнозной динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения МУП Буревестник в период 2023 – 2032 гг. приведены в 
табл. 3.6.11.

Таблица 3.6.11. Данные о прогнозной динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоснабжения МУП Буревестник в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 |

Данные о динамике потребление воды, оплаченной по приборам учёта в схеме водоснабжения МУП Буревестник в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 3.6.12.

Таблица 3.6.12. Данные о потреблении воды, оплаченной по приборам учёта в схеме 
водоснабжения МУП Буревестник

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, м3 | 176151 | 195970 | 203 500 | 203 500 |

Прогнозируемые показатели расхода воды у потребителей в схеме водоснабжения МУП Буревестник в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.6.13.

Таблица 3.6.13. Прогнозируемые показатели расхода воды у потребителей в схеме 
водоснабжения МУП Буревестник в период 2023 – 2032 гг.

| Наименование потребителя | Годовой расход, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Население | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 | 252565 |

Анализ резервов и дефицитов производственных 
мощностей системы водоснабжения в населенных пунктах 
Богородского муниципального округа

Производительность водозабора МУП «УВКХ»

Проектная производительность водозабора, совмещённого с насосной станцией первого подъёма (далее НС-1,) Муниципального унитарного предприятия «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ»), составляет 24 000 м3/сутки (1000 м3/ч).

Входе эксплуатации и реализации программы энергосбережения фактическая максимальная производительность водозабора составляет не более 18000 м3/сутки (750 м3/ч).

Очистные сооружения водопровода (далее ОСВ) имеют производительность 
12000 м3/сутки (500 м3/ч).

Запас мощности ОСВ отсутствует.

Несмотря на запас мощности водозаборных сооружений и НС-1, производительности очистных сооружений водопровода недостаточно для бесперебойного водоснабжения в периоды пиковых нагрузок, в связи с отсутствием запаса мощности.

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой 
воды в населенных пунктах Богородского муниципального
 округа на срок не менее 10 лет

Прогнозные балансы потребления питьевой воды 
в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг.

Прогнозные балансы реализации питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды по группам абонентов в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг. приведен в табл. 3.8.1.

Таблица 3.8.1. Структурный баланс реализации воды реализации воды на хозяйственно-
питьевые нужды по группам абонентов в системе водоснабжения МУП «УВКХ» 
в период 2023 – 2032 гг.

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые, м3/год | ср. суточный, м3/сут |  |
| 2023 г. |  |  |  |
| Население | 2 013 275 |  | 5 125 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 2 915 799 |  | 7 988 |
| 2024 г. |  |  |  |
| Население | 2 291 879 |  | 5 278 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 3 195 799 |  | 8 756 |
| 2025 г. |  |  |  |
| Население | 2642077 |  | 5437 |
| Бюджетные организации | 81495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408281 |  | 1119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 413946 |  | 1131 |
| Итого | 3 545 799 |  | 9 715 |
| 2026 г. |  |  |  |
| Население | 3073275 |  | 5600 |
| Бюджетные организации | 81495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408281 |  | 1119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412748 |  | 1131 |
| Итого | 3 975 799 |  | 10 893 |
| 2027 г. |  |  |  |
| Население | 3 553 275 |  | 5 768 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 4 455 799 |  | 12 208 |
| 2028 г. |  |  |  |
| Население | 4 171 879 |  | 5 941 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 5 075 799 |  | 13 906 |
| 2029 г. |  |  |  |
| Население | 4 893 275 |  | 6 119 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 5 795 799 |  | 15 879 |
| 2030 г. |  |  |  |
| Население | 5 748 275 |  | 6 303 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 6 650 799 |  | 18 221 |
| 2031 г. |  |  |  |
| Население | 6 673 275 |  | 6 492 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 7 575 799 |  | 20 756 |
| 2032 г. |  |  |  |
| Население | 7 706 879 |  | 6 687 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 8 610 799 |  | 23 591 |

Максимальный прогнозный расход воды сутки в период 2023 – 2032 гг. по населенным пунктам в системе водоснабжения МУП «УВКХ» показан в табл. 3.8.2.

Таблица 3.8.2. Максимальный прогнозный расход водопотребления сутки 
в период 2023 – 2032 гг. по населенным пунктам в системе водоснабжения МУП «УВКХ»

| Наименование потребителя | Максимальный расход воды в сутки, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| г.Богородск | 5847 | 5989 | 6113 | 6248 | 6391 | 6554 | 6682 | 6841 | 7003 | 7190 |
| д. Антеньево | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| с. Арапово | 55 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
| с.Афанасьево | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| д.Баркино | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| д.Березовка | 216 | 224 | 230 | 232 | 235 | 241 | 246 | 252 | 257 | 260 |
| д.Венец | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| д.Воронцово | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д.Высоково | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 |
| д. Дубёнки | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| с.Дуденево | 127 | 129 | 129 | 129 | 132 | 132 | 135 | 135 | 137 | 137 |
| д. Заозерье | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| п.Зеленый дол | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| д.Зименки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д.Инютино | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| д. Калёнки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д.Ключищи | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д.Кожевенное | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| д.Крутец | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Крутиха | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д.Кудрешки | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| д. Куликово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д.Лазарево | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| с.Лакша | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 160 | 160 | 163 | 163 | 166 |
| с.Лукино | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| д. Непецино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| с.Оранки | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
| д. Пальцино | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| д.Пантелеево | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Песочное | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 |
| д.Победиха | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| д.Подвязье | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| д. Полец | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д.Савелово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Садки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Санниково | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| д. Сокол | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| д. Солонское | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| д.Сухоблюдное | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д.Сысоевка | 18 | 29 | 37 | 48 | 59 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| д. Теряево | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 |
| д. Тимонино | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д.Трестьяны | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| д.Ушаково | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 |
| с.Хабарское | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| с.Хвощевка | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| п.Центральный | 158 | 158 | 158 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 166 | 166 |
| д.Ченцово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| с.Шапкино | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| с.Шарголи | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| д.Швариха | 123 | 123 | 123 | 128 | 130 | 130 | 136 | 136 | 136 | 142 |
| д.Шилово | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| д.Шуклино | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого по всем населенным пунктам | 7 625 | 7 794 | 7 937 | 8 095 | 8 262 | 8 456 | 8 615 | 8 800 | 8 988 | 9 206 |

* указан среднесуточный расход водопотребления

Прогноз подачи воды (по всем источникам), потерь и реализации воды потребителям в схеме водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг. приведен в табл. 3.8.3.

Таблица 3.8.3. Прогноз подачи воды (по всем источникам), потерь и реализации воды 
потребителям в схеме водоснабжения МУП «УВКХ»

| № п/п | Источник водоснабжения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз), м3/год | 5 340 000 | 5 620 000 | 5 970 000 | 6 400 000 |
| 2 | Потери при подъёме | 219 365 | 219 365 | 219 365 | 219 365 |
| 3 | Потери при транспортировке | 480 012 | 480 012 | 480 012 | 480 012 |
| 4 | Расход на собств. нужды | 698 245 | 698 245 | 698 245 | 698 245 |
| 5 | Прочие потери | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 |
| 6 | Итого общие потери | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 |
| 7 | Реализация потребителям | 2 915 799 | 3 195 799 | 3 545 799 | 3 975 799 |
| 8 | Доля в % воды на реализацию от поднятой воды | 54,60 | 56,86 | 59,39 | 62,12 |

Окончание таблицы 3.8.3.

| № п/п | Источник водоснабжения | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз), м3/год | 6 880 000 | 7 500 000 | 8 220 000 | 9 075 000 | 10 000 000 | 11 035 000 |
| 2 | Потери при подъёме | 219 365 | 219 365 | 219 365 | 219 365 | 219 365 | 219 365 |
| 3 | Потери при транспортировке | 480 012 | 480 012 | 480 012 | 480 012 | 480 012 | 480 012 |
| 4 | Расход на собств. нужды | 698 245 | 698 245 | 698 245 | 698 245 | 698 245 | 698 245 |
| 5 | Прочие потери | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 | 1 026 579 |
| 6 | Итого общие потери | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 |
| 7 | Реализация | 4 455 799 | 5 075 799 | 5 795 799 | 6 650 799 | 7 575 799 | 8 610 799 |
|  | Доля в % воды на реализацию от поднятой воды | 64,76 | 67,68 | 70,51 | 73,29 | 75,76 | 78,03 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения
 с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы

Источники горячего водоснабжения

Источники горячего водоснабжения и их технические характеристики, которые эксплуатирует АО «НОКК» приведены в табл. 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Источники горячего водоснабжения и их технические характеристики

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксцию | Год последнего кап. ремонта | Режим работы | Производительность Гкал/ч |  | Темпер. график сети ГВС, °С | Качество воды согласно СанПиН 2.1.3684-21 | % износа по данным бух-рии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 9 | Богородск, ул.Горького,2а | 1984 | 2005 | Круглогодично |  | 0,1223 | 75-60 | соответствует |  | 75 |
| 2 | Котельная №20 | Богородск, ул.Ленина,123 | 1984 | 2012 | Круглогодично |  | 0,4517 | 75-60 | соответствует |  | 75 |
| 3 | Котельная № 24 | Богородск, ул.Чернышевского,42 | 1984 | 2014 | Круглогодично |  | 0,0526 | 75-60 | соответствует |  | 75 |
| 4 | Котельная № 41 | Богородск, ул.Туркова, 8 |  | 2014 | Круглогодично |  | 0,0363 | 75-60 | соответствует |  | 75 |
| 5 | Тепловой Пункт от котельной ООО «Автопровод» | Богородск, ул. Котельникова, 2 | 1984 |  | Круглогодично |  | 0,0729 | 75-60 | соответствует |  | 75 |

Характеристика основного оборудования источников ГВС - котельной № 9 АО «НОКК» приведены в табл. 3.9.2.

Таблица 3.9.2. Характеристика основного оборудования источника ГВС – 
котельной № 9 АО «НОКК»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность |  | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | Котел №1 | КВаГн Вулкан VK-1500 | 2005 |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Котел №2 | КВаГн Вулкан VK-1500 | 2005 |  |  | 1,5 |  |
| 3 | Котел №3 | ТВГ-1,5 | 1984 |  |  | 1,29 |  |
| 4 | Котел №4 | ТВГ-1,5 | 1984 |  |  | 1,29 |  |
| 5 | Насос ГВС | К50/30 | 1984 | 11 | 50 |  | 30 |
| 6 | Насос ГВС | К50/30 | 1984 | 18 | 50 |  | 30 |
| 7 | Теплообменник ГВС | ВВПИ- 12.ТУ400-28-429-82б | 1984 |  |  |  |  |
| 8 | Теплообменник ГВС | ВВПИ- 12.ТУ400-28-429-82б | 1984 |  |  |  |  |

Характеристика основного оборудования источника ГВС – котельной № 20 АО «НОКК» приведены в табл. 3.9.3.

Таблица 3.9.3. Характеристика основного оборудования источника ГВС - 
котельной № 20 АО «НОКК»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность |  | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | Котел №1 | Buderus Logano S825L | 2012 |  |  | 4,473 |  |
| 2 | Котел №2 | Buderus Logano S825L | 2012 |  |  | 4,473 |  |
| 3 | Котел №3 | Buderus Logano S825L | 2013 |  |  | 4,473 |  |
| 5 | Насос ГВС | Wilo BL 40/220-15/2 | 2013 | 15 | 40 |  | 63 |
| 6 | Насос ГВС | Wilo BL 40/220-15/2 | 2013 | 15 | 40 |  | 63 |
| 7 | Теплообменник ГВС | Ридан НН №47 | 2013 |  |  |  |  |
| 8 | Теплообменник ГВС | Ридан НН №47 | 2013 |  |  |  |  |

Характеристика основного оборудования источников ГВС - котельной № 24 АО «НОКК» приведены в табл. 3.9.4.

Таблица 3.9.4. Характеристика основного оборудования источника ГВС - 
котельной № 24 АО «НОКК»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность |  | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | Котел №1 | Buderus Logano S825L | 2014 |  |  | 4,473 |  |
| 2 | Котел №2 | Buderus Logano S825L | 2014 |  |  | 4,473 |  |
| 5 | Насос ГВС | BPH 180/340.Т65 | 2009 | 2,3 | 26 |  | 14 |
| 6 | Насос ГВС | BPH 180/340.Т65 | 2009 | 2,3 | 26 |  | 14 |
| 7 | Теплообменник ГВС | Ридан НН | 2014 |  |  |  |  |
| 8 | Теплообменник ГВС | Ридан НН | 2014 |  |  |  |  |

Характеристика основного оборудования источников ГВС - котельной № 41 АО «НОКК» приведены в табл. 3.9.5.

Таблица 3.9.5. Характеристика основного оборудования источника ГВС - 
котельной № 41 АО «НОКК»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность |  | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | Котел №1 | Buderus Logano SK645 | 2014 |  |  | 0,43 |  |
| 2 | Котел №2 | Buderus Logano SK645 | 2014 |  |  | 0,43 |  |
| 5 | Насос ГВС | MHIL 504 N | 2014 | 0,75 | 5 |  | 29 |
| 6 | Насос ГВС | BPH 180/340.Т65 | 2014 | 2,3 | 5 |  | 29 |
| 7 | Теплообменник ГВС | Ридан НН №04 | 2014 |  |  |  |  |

Характеристика основного оборудования источников ГВС - котельной ООО «Профстройпроект НН» приведены в табл. 3.9.6.

Таблица 3.9.6. Характеристика основного оборудования источника ГВС - 
котельной ООО «Профстройпроект НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в экс-цию | Мощность двигателя, кВт | Производительность |  | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | Гкал/ч |  |
| 1 | Котел №1 | Protherm Bizon NO150 | 2015 | 2,0 |  | 0,13 | 6 |
| 2 | Котел №2 | Protherm Bizon NO150 | 2015 | 2,0 |  | 0,13 | 6 |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении 
горячей воды (годовое, среднесуточное)

Фактический отпуск горячей воды по годам от 
котельных АО «НОКК» на нужды ГВС

Динамика отпуска горячей воды по годам от котельных АО «НОКК» на нужды ГВС в период 2018 – 2022 гг. приведена в табл. 3.10.1.

Таблица 3.10.1. Динамика отпуска горячей воды по годам от котельных 
АО «НОКК» на нужды ГВС в период 2018 – 2022 гг.

| № п/п | Источник ГВС | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
| 1 | Котельная № 9 | 7709,5 | 608,5 | 7188,0 | 616,0 | 7050,8 | 551,2 | 12209,1 | 838,78 | 11958,8 | 570,438 |
| 2 | Котельная № 20 | 43690,7 | 1784,2 | 42739,8 | 1743,9 | 42802,5 | 1736,7 | 40171,0 | 1650,2 | 39862,6 | 1901,46 |
| 3 | Котельная № 24 | 6523,6 | 312,5 | 5352,8 | 303,2 | 5500,6 | 298,3 | 4104,8 | 211,8 | 3986,3 | 190,146 |
| 4 | Котельная № 41 | 6828,0 | 290,1 | 6828,0 | 290,1 | 2525,8 | 188,2 | 2537,5 | 179,5 | 2657,5 | 126,764 |
| 5 | ТП Автопровод | 7700,0 | 294,2 | 7861,5 | 302,7 | 7268,4 | 277,8 | 7415,06 | 288,82 | 7972,5 | 380,3 |
| 6 | Итого по всем источникам АО «НОКК» | 72451,8 | 3 289,5 | 69 970,1 | 3 255,9 | 65 148,1 | 3 152,2 | 66 437,5 | 3 164,1 | 66 437,7 | 3 179,1 |

Сведения об отпуске горячей воды потребителям на нужды ГВС в системе водоснабжения Богородского муниципального округа в период 2018– 2022 гг. приведены в табл. 3.10.2.

Таблица 3.10.2. Отпуск горячей воды по годам от котельных АО «НОКК» на нужды 
ГВС в период 2018– 2022 гг.

| Наименование потребителя | Адрес | Этажность | Расчётная нагр. Гкал/ч | Годовой расход, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ул. М. Горького, д. 2а | 4 | 0,0782 | 584,76 | 590,98 | 531,19 | 817,42 | 891,7 |
| ГБОУ Богородск. полит. техникум) | ул. Свердлова, д. 3 | 3 | 0,0065 | 80,62 | 74,11 | 44,55 | 38,20 | 45,3 |
| ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ул. Котельникова, д. 17 | 4 | 0,0127 | 7,64 | 8,02 | 12,11 | 6,75 | 6,4 |
| ООО Тандер | ул. Свердлова, д. 1 | 2 | 0,002 | 5,72 | 5,83 | 8,56 | 2,49 | 4,1 |
| МУП Городская баня | ул. Калинина, д. 36А | 2 | 0,0613 | 123,63 | 116,41 | 83,09 | 46,85 | 52,8 |
| МБДОУ Детский сад №19 "Теремок" | ул. Пушкина, д. 14 | 2 | 0,0126 | 77,28 | 77,28 | 121,95 | 121,70 | 118,5 |
| МБДОУ Дет. сад № 5 "Золотая рыбка" | ул. Туркова, д. 8 | 2 | 0,0132 | 290,14 | 290,14 | 188,18 | 179,53 | 168,6 |
| МБУ "ФОК Победа" обл. | ул. Чернышевского, д. 42 | 2 | 0,0431 | 312,54 | 303,23 | 298,36 | 211,83 | 225,7 |
| ИП Минасян | ул. Ленина, д. 123 | 1 | 0,0014 |  |  | 26,94 | 16,63 | 17,5 |
| Итого |  |  | 0,231 | 1 482,3 | 1 466,0 | 1 314,9 | 1 441,4 | 1 530,6 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Богородск | 1-я Рязанка ул. д.62 | 5 | 0,0252 | 88,75 | 71,93 | 63,06 | 68,50 | 66,2 |
| г. Богородск | Калинина ул., д.16 | 5 | 0,0377 | 34,44 | 44,57 | 130,19 | 137,49 | 134,4 |
| г. Богородск | К. Маркса ул, д.32 | 5 | 0,0256 | 86,51 | 79,97 | 89,66 | 51,63 | 72,5 |
| г. Богородск | К. Маркса ул.д.32а | 5 | 0,0236 | 101,90 | 100,26 | 112,17 | 109,98 | 103,6 |
| г. Богородск | К. Маркса ул. д.77 | 5 | 0,0316 | 122,87 | 110,55 | 105,04 | 124,31 | 114,3 |
| г. Богородск | Кузнечный пер. д.25 | 5 | 0,0324 | 126,77 | 102,86 | 122,39 | 128,24 | 135,7 |
| г. Богородск | Ленина ул., д.122 | 5 | 0,0258 | 109,11 | 96,09 | 124,27 | 118,96 | 92,0 |
| г. Богородск | Ул. Луначарского, д.50 Б | 2 | 0,0048 | 7,34 | 9,47 | 18,02 | 22,11 | 28,1 |
| г. Богородск | Н.Г. Чернышевского, д.2 | 5 | 0,0256 | 112,59 | 95,24 | 123,07 | 115,65 | 121,1 |
| г. Богородск | Октябрьская, д.2 | 5 | 0,023 | 103,95 | 82,38 | 99,94 | 108,56 | 97,4 |
| г. Богородск | Октябрьская ул., д.4 | 5 | 0,0304 | 92,07 | 85,40 | 105,02 | 105,54 | 98,0 |
| г. Богородск | Октябрьская ул., д.4а | 5 | 0,0302 | 109,80 | 95,91 | 108,18 | 111,97 | 89,6 |
| г. Богородск | Песочный пер., д.15а | 2 | 0,0042 | 3,72 | 6,64 | 17,02 | 20,10 | 20,1 |
| г. Богородск | Полевой пер., д.8 | 2 | 0,0113 | 5,36 | 7,85 | 14,74 | 21,88 | 17,9 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.7 | 5 | 0,0238 | 89,63 | 71,88 | 85,22 | 90,26 | 96,3 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.9 | 5 | 0,0212 | 104,50 | 70,56 | 86,97 | 89,69 | 86,0 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.11 | 3 | 0,006 | 4,84 | 5,73 | 13,54 | 18,52 | 15,2 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.13 | 3 | 0,0054 | 4,25 | 4,45 | 8,38 | 12,55 | 14,5 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.18 | 5 | 0,0405 | 168,04 | 138,22 | 169,15 | 168,81 | 160,9 |
| г. Богородск | Пушкина ул., д.20 | 2 | 0,004 | 3,73 | 4,34 | 10,39 | 13,15 | 16,7 |
| г. Богородск | Сакко ул., д.19 | 5 | 0,0373 | 138,85 | 104,68 | 116,91 | 123,63 | 121,0 |
| Итого население |  |  | 0,470 | 1 619,0 | 1 389,0 | 1 723,3 | 1 761,5 | 1 701,5 |
| Всего |  |  | 0,701 | 3 101,4 | 2 855,0 | 3 038,3 | 3 202,9 | 3 232,1 |

Прогноз отпуска горячей воды по годам от котельных 
АО «НОКК» на нужды ГВС

Прогноз отпуска горячей воды по годам от котельных АО «НОКК» на нужды ГВС в период 2023– 2032 гг. приведена в табл. 3.10.3.

Таблица 3.10.3. Прогноз отпуска горячей воды по годам от котельных
 АО «НОКК» на нужды ГВС в период 2022– 2032 гг.

| № п/п | Источник ГВС | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал |  |  |
| 1 | Котельная № 9 | 12690,7 | 593,49 | 12944,6 | 605,4 | 13203,5 | 617,5 | 13467,5 | 629,8 | 13736,9 | 642,4 |
| 2 | Котельная № 20 | 42302,5 | 1978,3 | 43148,6 | 2017,9 | 44011,5 | 2058,2 | 44891,7 | 2099,4 | 45789,6 | 2141,4 |
| 3 | Котельная № 24 | 4230,25 | 197,83 | 4314,8 | 201,8 | 4401,15 | 205,8 | 4489,17 | 209,9 | 4578,9 | 214,1 |
| 4 | Котельная № 41 | 2820,17 | 131,88 | 2876,7 | 134,5 | 2934,1 | 137,2 | 2992,78 | 139,9 | 3052,6 | 142,8 |
| 5 | ТП Автопровод | 8460,5 | 395,66 | 8629,7 | 403,6 | 8802,3 | 411,6 | 8978,3 | 419,9 | 9157,92 | 428,3 |
| 6 | Итого по всем источникам АО «НОКК» | 70 504,1 | 3 297,2 | 71 914,4 | 3 363,2 | 73 352,6 | 3 430,3 | 74 819,5 | 3 498,9 | 76 316 | 3 569 |

Продолжение таблицы 3.10.3

| № п/п | Источник ГВС | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  |
|  |  | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
| 1 | Котельная № 9 | 14011,6 | 655,3 | 14291,8 | 668,3 | 14577,7 | 681,8 | 14869,2 | 695,376 | 15166,6 | 709,3 |
| 2 | Котельная № 20 | 46705,4 | 2184,2 | 47639,0 | 2227,9 | 48592,3 | 2272,5 | 49564,1 | 2317,9 | 50555,4 | 2364,3 |
| 3 | Котельная № 24 | 4670,5 | 218,4 | 4763,9 | 222,8 | 4859,2 | 227,25 | 4956,4 | 231,8 | 5055,5 | 236,4 |
| 4 | Котельная № 41 | 3113,7 | 145,6 | 3175,9 | 148,5 | 3239,4 | 151,5 | 3304,3 | 154,5 | 3370,4 | 157,6 |
| 5 | ТП Автопровод | 9341,1 | 436,8 | 9527,9 | 445,6 | 9718,4 | 454,5 | 9912,8 | 463,6 | 10111,1 | 472,9 |
| 6 | Итого по всем источникам АО «НОКК» | 77 842 | 3 640 | 79 398 | 3 713 | 80 987 | 3 788 | 82 606 | 3 863 | 84 259 | 3 940,6 |

Характеристика участков сети ГВС от котельных АО «НОКК»

Характеристика участков трубопроводов сети ГВС от котельных АО «НОКК» приведены в табл. 3.10.4.

Таблица 3.10.4. Характеристика участков трубопроводов сети ГВС от котельных АО «НОКК»

| № уч-ка | Нач. участок | Конечный участок | Длина уч-ка, м | Трубопровод |  |  |  |  | Год прокладки | Год послед. кап. рем. | Тип прокладки сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внут. диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Материал трубы | Материал изоляции | Толщ. изоляции, см |  |  |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 200 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 2 | 2 | 3 | 30 | 20 | 2,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 3 | 3 | морг | 60 | 20 | 2,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 4 | 2 | 4 | 100 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 5 | 1 | 5 | 30 | 100 | 4 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 6 | 5 | 14 | 30 | 100 | 4 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 7 | 14 | опк | 40 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 8 | 5 | 6 | 300 | 80 | 3,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 9 | 6 | Полевая 8 | 40 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 10 | 6 | 7 | 12 | 70 | 3 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 11 | 7 | роддом | 80 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 12 | 7 | 8 | 90 | 32 | 4 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
| 13 | 8 | Инф. отд | 20 | 25 | 3 | сталь | Рст/изовер | 10 | 1997 | 2005 | эстакада |
|  | Итого |  | 1 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 (левая сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 625 | 125 | 4 | сталь | Ппу-оц | 10 |  |  | эстакада |
| 2 | 2 | 4 | 28 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 3 | 2 | 3 | 26 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/урса | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 4 | 2 | 5 | 78 | 146 | 4, | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 5 | 5 | 6 | 25 | 210 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 6 | 2 | 7 | 28 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 7 | 7 | 8 | 150 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 8 | 7 | 9 | 450 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
|  | Итого |  | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 (правая сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 370 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 2 | 2 | 3 | 110 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | грунт |
| 3 | 3 | 4 | 205 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 4 | 4 | 5 | 220 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 6 | 4 | 20 | 300 | 70 | 3 | сталь | Ппу-оц | 10 | 1988 | 2019 | эстакада |
| 7 | 20 | 21 | 40 | 50 | 3,5 | сталь | Ппу-оц | 10 | 1988 | 2019 | эстакада |
| 8 | 20 | 22 | 40 | 50 | 3,5 | сталь | Ппу-оц | 10 | 1988 | 2019 | эстакада |
|  | Итого |  | 1 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 6 | 90 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 10 | 6 | 7 | 40 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 11 | 6 | 9 | 40 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 12 | 9 | 23 | 80 | 30 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 13 | 9 | 10 | 70 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 14 | 10 | 12 | 30 | 40 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 15 | 10 | 11 | 50 | 40 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 16 | 10 | 13 | 60 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 17 | 13 | 14 | 10 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 18 | 13 | 15 | 40 | 150 | 4,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 19 | 15 | 16 | 90 | 100 | 4 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 20 | 15 | 21 | 20 | 70 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 21 | 15 | 20 | 20 | 70 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 22 | 15 | 16 | 20 | 70 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 23 | 15 | 19 | 40 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
| 24 | 16 | 18 | 40 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1988 |  | эстакада |
|  | Итого |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот-ая | 1 | 100 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 5 | 4 | 5 | 24 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 6 | 5 | 6 | 25 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 7 | 6 | фок | 6 | 80 | 4,5 | сталь | Рст/изовер | 10 | 2009 |  | грунт |
| 1 | Кот-ая | д/с №5 | 45 | 50 | 3,5 | сталь | Рст/минвата | 10 | 2013 |  | грунт |
|  | Итого |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС от котельной ООО «АПО Автопровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот-ая | 1 | 100 | 70 | 3 | сталь | Руб. / минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 2 | 1 | 2 | 18 | 70 | 3 | сталь | Руб. / минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 3 | 1 | Д.15,а | 12 | 25 | 3,5 | сталь | Руб. / минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 4 | 2 | 3 | 286 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 5 | 3 | 4 | 135 | 100 | 4 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
| 6 | 3 | 5 | 126 | 70 | 3 | сталь | Рст/минвата | 10 | 1989 |  | эстакада |
|  | Итого |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельным |  |  | 5368 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание территориальной структуры потребления 
горячей и питьевой воды, которую следует определять 
с разбивкой по технологическим зонам

В Богородском муниципальном округе можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения населенных пунктов.

В первой зоне водоснабжения населенных пунктов осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ»).

В второй зоне водоснабжения населенных пунктов осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» (МУП «ЖКХ села Каменки»).

В третьей зоне водоснабжения населенных пунктов осуществляет СПК «Колхоз «Искра».

В четвертой зоне водоснабжения населенных пунктов осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «п. Буревестник» (МУП п. Буревестник).

В пятой зоне водоснабжения в селе Каменки осуществляют Общество с ограниченной ответственностью «Загородная сервисная служба».

В шестой зоне водоснабжения в селе Каменки осуществляют Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Строй НН».

В первой зоне водоснабжения муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ») осуществляет водоснабжение в г. Богородск и следующих населенных пунктов:

1. Входящие в состав Западного ТО: с. Антеньево, с. Арапово, д. Баркино, д. Венец, 
д. Воронцово д. Демидово, д. Дубенки, д. Крутец, д. Кудрешки, д. Непецино, д. Песочное, 
д. Победиха, с. Подвязье, д. Подъяблонное, д. Полец, д. Санниково, д. Теряево, д. Тетерюгино, д. Тимонино, д. Трестьяны, д. Ушаково, д. Ченцово и д. Швариха, с. Шапкино, с. Афанасьево, д. Высоково, п. Зеленый дол, д. Каленки, д. Кузнецово, д. Куликово, д. Лазарево, 
с. Лакша, с. Лукино, д. Пальцино, д. Пантелеево, д. Савелово, д. Садки, д. Солонское и п. Центральный – итого 39 населенный пункт.

2. Входящие в состав в состав Северного ТО: с. Дуденево, д. Березова, д. Заозерье, 
д. Кожевенное, д. Сокол, д. Сысоевка – итого 6 населенных пунктов.

3. Входящие в состав в состав Южного ТО: д. Зименки, д. Инютино, д. Гремячки, 
с. Хвощевка, д. Ключищи, д. Крутиха, п. Лесной, с. Оранки, д. Сухобдюдное, с. Шарголи и 
д. Шилово – итого 11 населенных пунктов.

Таким образом, в первой зоне водоснабжения муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ») осуществляет водоснабжение в г. Богородск и 
56 населенных пунктов.

В второй зоне муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» осуществляет водоснабжение в с. Каменки Богородского муниципального округа.

В третьей зоне СПК «Колхоз «Искра» осуществляет водоснабжение в селе Алешково Богородского муниципального округа.

В четвертой зоне Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа п. Буревестник (МУП п. Буревестник) осуществляет водоснабжение в 
п. Буревестник, с. Доскино, д. Бурцево, д. Великосельево, с. Ефимьево, д. Крутец, п. Окский и д. Хватково – итого 8 населенных пунктов

В пятой зоне Общество с ограниченной ответственностью «Загородная сервисная служба» (ООО ЗСС) осуществляет водоснабжение в селе Каменки.

В шестой зоне Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Строй НН» осуществляет водоснабжение в селе Каменки.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в г. Богородск и в селе Каменки. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в г. Богородск АО «НОКК», в селе Каменки – ООО «Профстройпроект НН».

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 
по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий,
 объектов общественно-делового назначения и бюджетные 
организации Богородского муниципального округа

Распределение расходов воды на водоснабжение по группам абонентов Богородского муниципального округа в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 – 2022 гг., приведен в табл. 3.12.1.

Таблица 3.12.1. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов в период 
2020 – 2022 гг. Богородского муниципального округа в системе водоснабжения МУП «УВКХ»

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год | % | м3/ср. сут. | % |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| Население | 1 755 755 | 68,8 | 4797 | 68,8 |
| Бюджетные организации | 76 747 | 3,0 | 210 | 3,0 |
| Промышленные объекты (организации) | 324 537 | 12,7 | 887 | 12,7 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 393 965 | 15,4 | 1076 | 15,4 |
| Итого по всем группам абонентов | 2 551 004 | 100,0 | 6 970 | 100,0 |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| Население | 1 879 139 | 67,7 | 5148 | 67,7 |
| Бюджетные организации | 81 349 | 2,9 | 223 | 2,9 |
| Промышленные объекты (организации) | 403 715 | 14,5 | 1106 | 14,5 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 721 | 14,9 | 1131 | 14,9 |
| Итого по всем группам абонентов | 2 776 924 | 100,0 | 7 608 | 100,0 |
| 2022 г. |  |  |  |  |
| Население | 1 812 371 | 68,4 | 4 965 | 68,4 |
| Бюджетные организации | 80 345 | 3,0 | 220 | 3,0 |
| Промышленные объекты (организации) | 388 626 | 14,7 | 1 065 | 14,7 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 367 285 | 13,9 | 1 006 | 13,9 |
| Итого по всем группам абонентов | 2 648 626 | 100 | 7 256 | 100 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам абонентов Богородского муниципального округа в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 
2032 гг., приведен в табл. 3.12.2.

Таблица 3.12.2. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам 
абонентов в период 2023 – 2032 гг. Богородского МО в системе водоснабжения МУП «УВКХ»

| Группа потребителей | Хозяйственно-питьевые нужды, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые, м3/год | ср. суточный, м3/сут |  |
| 2023 г. |  |  |  |
| Население | 2 013 275 |  | 5 125 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 2 915 799 |  | 7 988 |
| 2024 г. |  |  |  |
| Население | 2 291 879 |  | 5 278 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 3 195 799 |  | 8 756 |
| 2025 г. |  |  |  |
| Население | 2642077 |  | 5437 |
| Бюджетные организации | 81495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408281 |  | 1119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 413946 |  | 1131 |
| Итого | 3 545 799 |  | 9 715 |
| 2026 г. |  |  |  |
| Население | 3073275 |  | 5600 |
| Бюджетные организации | 81495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408281 |  | 1119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412748 |  | 1131 |
| Итого | 3 975 799 |  | 10 893 |
| 2027 г. |  |  |  |
| Население | 3 553 275 |  | 5 768 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 4 455 799 |  | 12 208 |
| 2028 г. |  |  |  |
| Население | 4 171 879 |  | 5 941 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 5 075 799 |  | 13 906 |
| 2029 г. |  |  |  |
| Население | 4 893 275 |  | 6 119 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 5 795 799 |  | 15 879 |
| 2030 г. |  |  |  |
| Население | 5 748 275 |  | 6 303 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 6 650 799 |  | 18 221 |
| 2031 г. |  |  |  |
| Население | 6 673 275 |  | 6 492 |
| Бюджетные организации | 81 495 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 408 281 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 7 575 799 |  | 20 756 |
| 2032 г. |  |  |  |
| Население | 7 706 879 |  | 6 687 |
| Бюджетные организации | 81 618 |  | 223 |
| Промышленные объекты (организации) | 409 554 |  | 1 119 |
| Общественно-деловые объекты (организации) | 412 748 |  | 1 131 |
| Итого | 8 610 799 |  | 23 591 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке 
(годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды, 
технической воды при ее транспортировке АО «НОКК»

Показатели подачи, реализации и потерь горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» приведены в табл. 3.13.1.

Таблица 3.13.1. Показатели подачи, реализации и потерь горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в 2022 г., м3

| № п/п | Источник ГВС | Отпуск в сеть, м3 |  | Потери в сети, м3 |  | Реализация, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| 1 | Котельная № 9 | 12209,181 | 34,78 | 854,64 | 2,43 | 12576,46 | 35,83 |
| 2 | Котельная № 20 | 40171,039 | 114,45 | 2811,97 | 8,01 | 41376,17 | 117,88 |
| 3 | Котельная № 24 | 4104,857 | 11,69 | 287,34 | 0,82 | 4228,01 | 12,05 |
| 4 | Котельная № 41 | 2537,529 | 7,23 | 177,63 | 0,51 | 2613,65 | 7,44 |
| 5 | ТП Автопровод | 7415,056 | 21,13 | 488,44 | 1,39 | 7637,51 | 21,76 |
|  | Итого | 66 438 |  | 4 620 |  | 68 432 |  |

Данные о фактических потерях горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.13.2.

Таблица 3.13.2. Данные о фактических потерях горячей воды от всех источников 
тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг. м3

| Показатель | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 5071,63 | 14,45 | 4898,91 | 13,95 | 4560,36 | 12,99 | 4650,02 | 13,16 | 4620,6 | 13,25 |

Данные о прогнозируемых потерях горячей воды от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.13.3.

Таблица 3.13.3. Данные о фактических потерях горячей воды при транспортировке от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2023 – 2032 гг. м3

| Показатель | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 4935,3 | 14,06 | 5034,0 | 14,34 | 5134,7 | 14,6 | 5237,4 | 14,9 | 5342,1 | 15,2 |

Продолжение таблицы 3.13.3

| Показатель | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 5448,9 | 15,5 | 5557,9 | 15,8 | 5669,1 | 16,15 | 5782,4 | 16,47 | 5898,1 | 16,8 |

Данные о потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг., приведены в табл. 3.13.4.

Таблица 3.13.4. Данные о фактических потерях горячей воды с утечками и через 
изоляцию от всех источников тепловой мощности АО «НОКК» в период 2018 – 2022 гг. Гкал

| Показатель | Год, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Потери теплоты с утечками | 328,97 | 325,60 | 305,22 | 316,92 | 316,91 |
| Потери теплоты через изоляцию | 2960,69 | 2930,37 | 2747,00 | 2852,27 | 2852,19 |
| Суммарные потери горячей воды с утечками и через изоляцию | 3 289,7 | 3 256,0 | 3 052,2 | 3 169,2 | 3 169,1 |

Прогнозируемые данные о потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении в период 2023 – 2032 гг. приведены в табл. 3.13.5.

Таблица 3.13.5. Прогнозируемые данные о потерях тепловой энергии с утечками и через изоляцию при горячем водоснабжении в период 2023 –2032 гг., Гкал

| Показатель | Год/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Потери теплоты с утечками | 329,7 | 336,3 | 343,0 | 349,9 | 356,9 |
| Потери теплоты через изоляцию | 2967,5 | 3026,9 | 3087,4 | 3149,1 | 3212,10 |
| Суммарные потери горячей воды с утечками и через изоляцию | 3 297,2 | 3 363,2 | 3 430,4 | 3 499,0 | 3 569,0 |

Продолжение таблицы 3.13.5

| Показатель | Год/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Потери теплоты с утечками | 364,0 | 371,3 | 378,8 | 386,3 | 394,1 |
| Потери теплоты через изоляцию | 3276,4 | 3342,0 | 3408,8 | 3476,9 | 3546,5 |
| Суммарные потери горячей воды с утечками и через изоляцию | 3 640,4 | 3 713,3 | 3 787,6 | 3 863,2 | 3 940,6 |

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой 
воды при ее транспортировке в населенных пунктах, сети 
водоснабжения которых эксплуатируются МУП «УВКХ»

Годовые показатели подачи и реализации воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г. приведены в табл. 3.13.6.

Таблица 3.13.6. Годовые показатели подачи и реализации воды 
в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в 2022 г.

| № п/п | Поднято воды | Потери при подъёме | Расход на собственные нужды | Отпуск в сеть | Потери в сети | Реализация | Неучтённые потери и расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 |
| 1 | 5 093 079 | 214 343 | 687 847 | 4 190 889 | 467 286 | 2 648 626 | 1 074 977 |

Данные о фактических потерях воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 - 2022 г. приведены в табл. 3.13.7.

Табл. 3.13.7. Данные о фактических потерях воды в системе
 водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2020 - 2022 г.

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | год, м3 | ср. сут. м3 | год, м3 | ср. сут. м3 | год, м3 | ср. сут. м3 |
| Потери при подъёме | 206 956 | 565 | 219 365 | 601 | 214 343 | 587 |
| Потери при транспортировке | 451 671 | 1 234 | 480 012 | 1 315 | 467 286 | 1 280 |
| Расход на собств. нужды | 662 198 | 1 809 | 698 245 | 1 913 | 687 847 | 1 885 |
| Прочие потери | 1 062 879 | 2 904 | 1 026 579 | 2 812 | 1 074 977 | 2 945 |
| Итого | 2 383 704 | 6 512 | 2 424 201 | 6 641 | 2 444 453 | 6 697 |

Годовые прогнозируемые потери воды в системе водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 - 2032 гг. приведены в табл. 3.13.8.

Таблица 3.13.8. Годовые прогнозируемые потери воды в системе 
водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг.

| Показатель | м3/Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 |
| Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз суммарно) | 5 340 000 | 5 620 000 | 5 970 000 | 6 400 000 |
| Потери при подъёме | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 |
| Потери при транспортировке | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 |
| Расход на собственные нужды | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 |
| Прочие потери | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 |
| Итого потери | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 |

Продолжение таблицы 3.13.8

| Показатель | м3/Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 | год, м3 |
| Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз суммарно) | 6 880 000 | 7 500 000 | 8 220 000 | 9 075 000 | 10 000 000 | 11 035 000 |
| Потери при подъёме | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 | 219365 |
| Потери при транспортировке | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 | 480012 |
| Расход на собственные нужды | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 | 698245 |
| Прочие потери | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 | 1026579 |
| Итого потери | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 | 2 424 201 |

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды
при ее транспортировке в населенных пунктах, сети водоснабжения которых 
эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Показатели подачи и реализации воды, в населенных пунктах, сети водоснабжения которых эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки, приведены в табл. 3.13.9.

Таблица 3.13.9. Показатели подачи и реализации воды в населенных пунктах, сети 
водоснабжения которых эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки

| № п/п | Поднято воды, м3 |  | Отпуск в сеть, м3 |  | Потери в сети, м3 |  | Реализация, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| 1 | 141 104,7 | 386,6 | 141 104,7 | 386,59 | 9 231,0 | 25,3 | 131 873,0 | 361,3 |

Данные о фактических потерях воды в населенных пунктах, сети водоснабжения которых эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки, в период 
2018 – 2022 гг. приведены в табл. 3.13.10.

Таблица 3.13.10. Данные о фактических потерях воды в период 2018 – 2022 гг. 
в населенных пунктах, сети водоснабжения которых эксплуатируются 
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки

| Показатель | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 8790,91 | 24,08 | 9227,68 | 25,28 | 9506,53 | 26,04 | 9231,15 | 25,29 | 8850,82 | 24,25 |

Прогнозные данные о фактических потерях воды в период 2016 – 2021 гг. в населенных пунктах, сети водоснабжения которых эксплуатируются «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» в период 2022 – 2032 гг., приведены в табл. 3.13.11.

Таблица 3.13.11. Прогнозные данные о фактических потерях воды в период 2023 – 2032 гг. 
в населенных пунктах, сети водоснабжения которых эксплуатируются 
«Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки

| Показатель | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 |

Продолжение таблицы 3.13.11

| Показатель | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  |
|  | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. | год | ср. сут. |
| Потери при транспортировке | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 | 9071,5 | 24,85 |

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
исходя из данных о перспективном потреблении 
питьевой, технической воды и величины потерь 
питьевой, технической воды при ее транспортировке по 
технологическим зонам с разбивкой по годам

Прогноз подачи воды по годам по всем источникам системы водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг. приведен в табл. 3.14.1, рассчитан с учётом передачи новых объектов и не соответствия качества воды в подземных источниках водоснабжения нормативным требованиям.

Планируется переключение таких населённых пунктов на воду питьевого качества забираемую из поверхностного источника (р. Ока)

Таблица 3.14.1. Прогноз подачи воды по годам по всем источникам системы водоснабжения МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг.

| Источник водоснабжения | Год, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Поверхностный источник (р. Ока) | 4 440 000 | 4 900 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 600 000 |
| Подземные источники | 900 000 | 720 000 | 570 000 | 400 000 | 280 000 |
| Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз суммарно) | 5 340 000 | 5 620 000 | 5 970 000 | 6 400 000 | 6 880 000 |

Продолжение таблицы 3.14.1

| Источник водоснабжения | Год, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Поверхностный источник (р. Ока) | 7 300 000 | 8 100 000 | 9 000 000 | 9 950 000 | 11 000 000 |
| Подземные источники | 200 000 | 120 000 | 75 000 | 50 000 | 35 000 |
| Поднято воды с поверхностных источников и скважин (прогноз суммарно) | 7 500 000 | 8 220 000 | 9 075 000 | 10 000 000 | 11 035 000 |

Прогноз производительности всех водозаборов МУП «УВКХ» на период 2023 – 2032 гг. показывает, недостаточность резерва мощности водозабора из поверхностного источника 
(р. Ока) в 2032 г. в случае планируемого переключения потребителей с подземных источников. При этом стоит учитывать, что резерв мощности очистных сооружений водопровода в паводок и сутки максимального водопотребления отсутствует уже в настоящее время.

При прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь при транспортировке воды планируемый годовой объём подъёма воды в 2032 г составит 11035 тыс.м3/год или в среднем 
30,233 тыс. м3/сут.

Совокупная производительность водозаборных сооружений из поверхностного источника (р. Ока) и очистных сооружений водопровода МУП «УВКХ» составляет 
4 562,5 тыс. м3/год, что при планируемом переключении части потребителей с подземных источников, создаст к 2032 году нехватку мощности в размере 6 437,5 тыс. м3/год.

Таким образом, нехватка производительности водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода для условий потребления воды в 2032 г. составит порядка 140%.

Горячая вода к потребителям поступает по закрытой системе горячего водоснабжения. Техническая вода в населенных пунктах Богородского муниципального округа не потребляется.

Наименование организации, которая наделена 
статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления населенных пунктах, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На территории Богородского муниципального округа статусом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения наделены:

1. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ») на территориях:

Городского населенного пункта город районного значения Богородск и 3 территориальных образований:

1. Входящие в состав Западного ТО: с. Антеньево, с. Арапово, д. Баркино, д. Венец, 
д. Воронцово д. Демидово, д. Дубенки, д. Крутец, д. Кудрешки, д. Непецино, д. Песочное, 
д. Победиха, с. Подвязье, д. Подъяблонное, д. Полец, д. Санниково, д. Теряево, д. Тетерюгино, д. Тимонино, д. Трестьяны, д. Ушаково, д. Ченцово и д. Швариха, с. Шапкино, с. Афанасьево, д. Высоково, п. Зеленый дол, д. Каленки, д. Кузнецово, д. Куликово, д. Лазарево, 
с. Лакша, с. Лукино, д. Пальцино, д. Пантелеево, д. Савелово, д. Садки, д. Солонское и п. Центральный – итого 39 населенных пунктов.

2. Входящие в состав в состав Северного ТО: с. Дуденево, д. Березова, д. Заозерье, д. Кожевенное, д. Сокол, д. Сысоевка – итого 6 населенных пунктов.

3. Входящие в состав в состав Южного ТО: д. Зименки, д. Инютино, д. Гремячки, 
с. Хвощевка, д. Ключищи, д. Крутиха, п. Лесной, с. Оранки, д. Сухобдюдное, с. Шарголи и 
д. Шилово – итого 11 населенных пунктов.

Таким образом, в первой зоне водоснабжения муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа Нижегородской области «Управление водоканализационного хозяйства» (МУП «УВКХ») осуществляет водоснабжение в г. Богородск и 
56 населенных пунктов.

2. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» на территории с. Каменки.

3. СПК «Колхоз «Искра» на территории села Алешково.

4. МУП п. Буревестник на территории п. Буревестник, с. Доскино, д. Бурцево, д. Великосельево, с. Ефимьево, д. Крутец, п. Окский и д. Хватково – итого 8 населенных пунктов.

5. ООО «Загородная сервисная служба» и ООО «Выбор Строй НН» на территории села Каменки.

На территории Богородского муниципального округа статусом гарантирующей организацией в сфере горячего водоснабжения на нужды ГВС наделены:

1. АО «НОКК» на всей территории Богородского муниципального округа кроме 
села Каменки.

2. Муниципальное унитарное предприятие Богородского муниципального округа «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» на территории села Каменки.

Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованных 
систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации
 схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основные мероприятия по реализации схемы 
водоснабжения Богородского муниципального округа

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Богородского муниципального округа можно подразделить на организационные и технические.

Организационные мероприятия не требуют крупного финансирования, однако, их реализация позволяет повысить показатели эффективности работы системы водоснабжения.

Технические мероприятия требуют значительного объёма финансирования, проведения проектных и строительных работ.

Организационные мероприятия:

1. Разработка, согласование и корректировка инвестиционных программ;

2. Разработка и согласование проектов ЗСО;

3. Получение лицензии на недропользование.

4. Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоснабжения.

5. Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоснабжения.

6. Корректировка программ энергосбережения.

7. Корректировка и актуализация схемы водоснабжения.

8. Обучение руководства и обслуживающего персонала на курсах повышения квалификации.

9. Проведение информационной, ориентационной и агитационной работы с потребителями.

Технические мероприятия:

1. По системе подготовки воды:

1.1. Решение проблемы нехватки воды в периоды максимального водопотребления путём увеличения производительности очистных сооружений водопровода с водозабором из р. Ока;

1.2. Решение проблемы качества воды из подземных источников водоснабжения. Строительство станций по умягчению в населённых пунктах с подземными источниками водоснабжения, в которых качество воды не соответствует нормативным требованиям и не планируется переключение на очищенную воду из поверхностного источника.

1.3. Решение проблемы нехватки и качества воды в населённых пунктах, снабжаемых водой из каптажей родников эксплуатируемых МУП «УВКХ», альтернативные источники водоснабжения.

1.4. Организация территории первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения.

1.5. Проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования схемы водоснабжения;

1.6. Замена основного и вспомогательного оборудования схемы водоснабжения;

1.7. Модернизация системы обеззараживания исходной воды;

1.8. Внедрение технологии повторного использования промывочной воды;

2. По системе транспортировки воды:

2.1. Создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления;

2.2. Реконструкция ветхих магистральных и квартальных водопроводов;

2.3. Прокладка новых сетей;

2.4. Выведение из эксплуатации водоразборных колонок;

2.5. Проведение плановых ремонтов сетей и оборудования.

Об установлении зон санитарной охраны водозаборного 
участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального 
округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь положениями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29 сентября 2022 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000986.09.22 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган Об установлении зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны водозаборного участка МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка
МУП «УВКХ» д. Высоково Богородского
муниципального округа Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборного участка МУП «УВКХ», расположенного на территории д. Высоково Богородского муниципального округа Нижегородской области. Водозаборный участок состоит из двух скважин: № 26 и № 28. Предельно допустимое водопотребление из каждой скважины составляет 49,0 м3/сут.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы поясов ЗСО скважины № 26 приведены рис. 4.1.1.

1.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 26 сокращен.

Минимальное расстояние от оси скважины в северном направлении составляет 16,0 м, в северо-восточном - 21,0 м, в восточном - 15,0 м, в юго-восточном - 21,0 м, в южном - 16,0 м, в юго-западном – 6,0 м, в западном - 5,0 м, в северо-западном -8,0 м.

Рис. 4.1.1. Границы поясов ЗСО скважины № 26

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО скважины № 26 приведены в табл. 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 26

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503417.85 | 2185819.00 |
| 2 | 503424.12 | 2185837.03 |
| 3 | 503420.53 | 2185840.40 |
| 4 | 503387.00 | 2185839.85 |
| 5 | 503387.57 | 2185821.67 |
| 1 | 503417.85 | 2185819.00 |

1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 26 устанавливается в форме окружности радиусом 94,0 м от оси скважины приведены на рис. 4.1.2.

Рис. 4.1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 26 устанавливается 
в форме окружности радиусом 94,0 м от оси скважины

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины № 26 приведены в табл. 4.1.2.

Таблица 4.1.2. Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО 
скважины № 26

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503404.13 | 2185919.02 |
| 2 | 503413.96 | 2185918.51 |
| 3 | 503423.67 | 2185916.97 |
| 4 | 503433.18 | 2185914.42 |
| 5 | 503442.36 | 2185910.89 |
| 6 | 503451.13 | 2185906.43 |
| 7 | 503459.38 | 2185901.07 |
| 8 | 503467.03 | 2185894.88 |
| 9 | 503473.99 | 2185887.92 |
| 10 | 503480.18 | 2185880.27 |
| 11 | 503485.54 | 2185872.02 |
| 12 | 503490.00 | 2185863.25 |
| 13 | 503493.53 | 2185854.07 |
| 14 | 503496.08 | 2185844.56 |
| 15 | 503497.62 | 2185834.85 |
| 16 | 503498.13 | 2185825.02 |
| 17 | 503497.62 | 2185815.19 |
| 18 | 503496.08 | 2185805.48 |
| 19 | 503493.53 | 2185795.97 |
| 20 | 503490.00 | 2185786.79 |
| 21 | 503485.54 | 2185778.02 |
| 22 | 503480.18 | 2185769.77 |
| 23 | 503473.99 | 2185762.12 |
| 24 | 503467.03 | 2185755.17 |
| 25 | 503459.38 | 2185748.97 |
| 26 | 503451.13 | 2185743.61 |
| 27 | 503442.36 | 2185739.15 |
| 28 | 503433.18 | 2185735.62 |
| 29 | 503423.67 | 2185733.07 |
| 30 | 503413.96 | 2185731.54 |
| 31 | 503404.13 | 2185731.02 |
| 32 | 503394.31 | 2185731.54 |
| 33 | 503384.59 | 2185733.07 |
| 34 | 503375.08 | 2185735.62 |
| 35 | 503365.90 | 2185739.15 |
| 36 | 503357.13 | 2185743.61 |
| 37 | 503348.88 | 2185748.97 |
| 38 | 503341.23 | 2185755.17 |
| 39 | 503334.28 | 2185762.12 |
| 40 | 503328.08 | 2185769.77 |
| 41 | 503322.72 | 2185778.02 |
| 42 | 503318.26 | 2185786.79 |
| 43 | 503314.73 | 2185795.97 |
| 44 | 503312.18 | 2185805.48 |
| 45 | 503310.65 | 2185815.19 |
| 46 | 503310.13 | 2185825.02 |
| 47 | 503310.65 | 2185834.85 |
| 48 | 503312.18 | 2185844.56 |
| 49 | 503314.73 | 2185854.07 |
| 50 | 503318.26 | 2185863.25 |
| 51 | 503322.72 | 2185872.02 |
| 52 | 503328.08 | 2185880.27 |
| 53 | 503334.28 | 2185887.92 |
| 54 | 503341.23 | 2185894.88 |
| 55 | 503348.88 | 2185901.07 |
| 56 | 503357.13 | 2185906.43 |
| 57 | 503365.90 | 2185910.89 |
| 58 | 503375.08 | 2185914.42 |
| 59 | 503384.59 | 2185916.97 |
| 60 | 503394.31 | 2185918.51 |
| 1 | 503404.13 | 2185919.02 |

1.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 26 устанавливается в форме окружности радиусом 638,0 м от оси скважины приведены на рис. 4.1.3

Рис. 4.1.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 26 устанавливается 
в форме окружности радиусом 638,0 м от оси скважины

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважины № 26 приведены в табл. 4.1.3.

Таблица 4.1.3. Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО 
скважины № 26

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503404.13 | 2186463.02 |
| 2 | 503461.32 | 2186460.45 |
| 3 | 503518.05 | 2186452.77 |
| 4 | 503573.86 | 2186440.03 |
| 5 | 503628.31 | 2186422.34 |
| 6 | 503680.95 | 2186399.84 |
| 7 | 503731.36 | 2186372.71 |
| 8 | 503779.14 | 2186341.17 |
| 9 | 503823.90 | 2186305.48 |
| 10 | 503865.27 | 2186265.92 |
| 11 | 503902.94 | 2186222.81 |
| 12 | 503936.59 | 2186176.49 |
| 13 | 503965.95 | 2186127.35 |
| 14 | 503990.79 | 2186075.77 |
| 15 | 504010.90 | 2186022.17 |
| 16 | 504026.13 | 2185966.99 |
| 17 | 504036.36 | 2185910.66 |
| 18 | 504041.49 | 2185853.64 |
| 19 | 504041.49 | 2185796.40 |
| 20 | 504036.36 | 2185739.38 |
| 21 | 504026.13 | 2185683.05 |
| 22 | 504010.90 | 2185627.87 |
| 23 | 503990.79 | 2185574.27 |
| 24 | 503965.95 | 2185522.69 |
| 25 | 503936.59 | 2185473.55 |
| 26 | 503902.94 | 2185427.23 |
| 27 | 503865.27 | 2185384.12 |
| 28 | 503823.90 | 2185344.56 |
| 29 | 503779.14 | 2185308.87 |
| 30 | 503731.36 | 2185277.33 |
| 31 | 503680.95 | 2185250.20 |
| 32 | 503628.31 | 2185227.70 |
| 33 | 503573.86 | 2185210.01 |
| 34 | 503518.05 | 2185197.27 |
| 35 | 503461.32 | 2185189.59 |
| 36 | 503404.13 | 2185187.02 |
| 37 | 503346.94 | 2185189.59 |
| 38 | 503290.21 | 2185197.27 |
| 39 | 503234.40 | 2185210.01 |
| 40 | 503179.95 | 2185227.70 |
| 41 | 503127.31 | 2185250.20 |
| 42 | 503076.90 | 2185277.33 |
| 43 | 503029.12 | 2185308.87 |
| 44 | 502984.37 | 2185344.56 |
| 45 | 502942.99 | 2185384.12 |
| 46 | 502905.32 | 2185427.23 |
| 47 | 502871.67 | 2185473.55 |
| 48 | 502842.31 | 2185522.69 |
| 49 | 502817.47 | 2185574.27 |
| 50 | 502797.36 | 2185627.87 |
| 51 | 502782.13 | 2185683.05 |
| 52 | 502771.90 | 2185739.38 |
| 53 | 502766.77 | 2185796.40 |
| 54 | 502766.77 | 2185853.64 |
| 55 | 502771.90 | 2185910.66 |
| 56 | 502782.13 | 2185966.99 |
| 57 | 502797.36 | 2186022.17 |
| 58 | 502817.47 | 2186075.77 |
| 59 | 502842.31 | 2186127.35 |
| 60 | 502871.67 | 2186176.49 |
| 61 | 502905.32 | 2186222.81 |
| 62 | 502942.99 | 2186265.92 |
| 63 | 502984.37 | 2186305.48 |
| 64 | 503029.12 | 2186341.17 |
| 65 | 503076.90 | 2186372.71 |
| 66 | 503127.31 | 2186399.84 |
| 67 | 503179.95 | 2186422.34 |
| 68 | 503234.40 | 2186440.03 |
| 69 | 503290.21 | 2186452.77 |
| 70 | 503346.94 | 2186460.45 |
| 1 | 503404.13 | 2186463.02 |

2. Границы поясов ЗСО скважины № 28 приведены на рис. 4.1.4.

2.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 28 сокращен. Минимальное расстояние от оси скважины в северо-восточном направлении составляет 23,0 м, в восточном - 20,0 м, в юго-восточном - 6,0 м, в южном - 5,5 м, в юго-западном - 10,0 м.

Рис. 4.1.4. Граница поясов ЗСО скважины № 28

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО скважины № 28 приведены в табл. 4.1.4.

Таблица 4.1.4. Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 28

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503531.79 | 2186269.67 |
| 2 | 503535.24 | 2186268.50 |
| 3 | 503538.99 | 2186268.04 |
| 4 | 503542.94 | 2186267.79 |
| 5 | 503547.40 | 2186268.41 |
| 6 | 503551.13 | 2186269.38 |
| 7 | 503554.80 | 2186270.75 |
| 8 | 503558.25 | 2186272.60 |
| 9 | 503561.44 | 2186274.86 |
| 10 | 503563.80 | 2186277.19 |
| 11 | 503565.95 | 2186279.52 |
| 12 | 503567.77 | 2186282.36 |
| 13 | 503569.59 | 2186286.03 |
| 14 | 503570.69 | 2186289.38 |
| 15 | 503571.36 | 2186292.93 |
| 16 | 503571.82 | 2186297.21 |
| 17 | 503571.33 | 2186301.89 |
| 18 | 503570.66 | 2186305.31 |
| 19 | 503569.68 | 2186308.00 |
| 20 | 503550.69 | 2186312.77 |
| 21 | 503553.22 | 2186324.47 |
| 22 | 503548.01 | 2186325.81 |
| 23 | 503544.04 | 2186326.48 |
| 1 | 503531.79 | 2186269.67 |

2.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 28 устанавливается в форме окружности радиусом 88,0 м от оси скважины приведены на рис. 4.1.5.

Рис. 4.1.5. Граница второго пояса ЗСО скважины № 28

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины № 28 приведены в табл. 4.1.5.

Таблица 4.1.5. Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО 
скважины № 28

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503542.81 | 2186385.23 |
| 2 | 503553.84 | 2186384.53 |
| 3 | 503564.70 | 2186382.46 |
| 4 | 503575.21 | 2186379.05 |
| 5 | 503585.21 | 2186374.34 |
| 6 | 503594.54 | 2186368.42 |
| 7 | 503603.05 | 2186361.38 |
| 8 | 503610.62 | 2186353.32 |
| 9 | 503617.11 | 2186344.38 |
| 10 | 503622.44 | 2186334.70 |
| 11 | 503626.51 | 2186324.42 |
| 12 | 503629.26 | 2186313.72 |
| 13 | 503630.64 | 2186302.75 |
| 14 | 503630.64 | 2186291.70 |
| 15 | 503629.26 | 2186280.74 |
| 16 | 503626.51 | 2186270.03 |
| 17 | 503622.44 | 2186259.76 |
| 18 | 503617.11 | 2186250.08 |
| 19 | 503610.62 | 2186241.13 |
| 20 | 503603.05 | 2186233.08 |
| 21 | 503594.54 | 2186226.03 |
| 22 | 503585.21 | 2186220.11 |
| 23 | 503575.21 | 2186215.41 |
| 24 | 503564.70 | 2186211.99 |
| 25 | 503553.84 | 2186209.92 |
| 26 | 503542.81 | 2186209.23 |
| 27 | 503531.78 | 2186209.92 |
| 28 | 503520.93 | 2186211.99 |
| 29 | 503510.42 | 2186215.41 |
| 30 | 503500.42 | 2186220.11 |
| 31 | 503491.09 | 2186226.03 |
| 32 | 503482.57 | 2186233.08 |
| 33 | 503475.01 | 2186241.13 |
| 34 | 503468.51 | 2186250.08 |
| 35 | 503463.19 | 2186259.76 |
| 36 | 503459.12 | 2186270.03 |
| 37 | 503456.37 | 2186280.74 |
| 38 | 503454.99 | 2186291.70 |
| 39 | 503454.99 | 2186302.75 |
| 40 | 503456.37 | 2186313.72 |
| 41 | 503459.12 | 2186324.42 |
| 42 | 503463.19 | 2186334.70 |
| 43 | 503468.51 | 2186344.38 |
| 44 | 503475.01 | 2186353.32 |
| 45 | 503482.57 | 2186361.38 |
| 46 | 503491.09 | 2186368.42 |
| 47 | 503500.42 | 2186374.34 |
| 48 | 503510.42 | 2186379.05 |
| 49 | 503520.93 | 2186382.46 |
| 50 | 503531.78 | 2186384.53 |
| 1 | 503542.81 | 2186385.23 |

2.3.	Граница третьего пояса ЗСО скважины № 28 устанавливается в форме окружности радиусом 597,0 м от оси скважины приведены на рис. 4.1.6.

Рис. 4.1.6. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 28

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважины № 28 приведены в табл. 4.1.6.

Таблица 4.1.6. Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО 
скважины № 28

| Обозначение характерных точек границ | Координаты (система координат ГСК-52) |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 503542.81 | 2186894.23 |
| 2 | 503596.33 | 2186891.82 |
| 3 | 503649.41 | 2186884.63 |
| 4 | 503701.64 | 2186872.71 |
| 5 | 503752.58 | 2186856.16 |
| 6 | 503801.84 | 2186835.11 |
| 7 | 503849.01 | 2186809.72 |
| 8 | 503893.72 | 2186780.21 |
| 9 | 503935.60 | 2186746.81 |
| 10 | 503974.32 | 2186709.79 |
| 11 | 504009.57 | 2186669.45 |
| 12 | 504041.05 | 2186626.11 |
| 13 | 504068.53 | 2186580.13 |
| 14 | 504091.77 | 2186531.86 |
| 15 | 504110.59 | 2186481.71 |
| 16 | 504124.85 | 2186430.07 |
| 17 | 504134.41 | 2186377.37 |
| 18 | 504139.21 | 2186324.01 |
| 19 | 504139.21 | 2186270.44 |
| 20 | 504134.41 | 2186217.09 |
| 21 | 504124.85 | 2186164.38 |
| 22 | 504110.59 | 2186112.75 |
| 23 | 504091.77 | 2186062.59 |
| 24 | 504068.53 | 2186014.33 |
| 25 | 504041.05 | 2185968.34 |
| 26 | 504009.57 | 2185925.00 |
| 27 | 503974.32 | 2185884.66 |
| 28 | 503935.60 | 2185847.64 |
| 29 | 503893.72 | 2185814.25 |
| 30 | 503849.01 | 2185784.73 |
| 31 | 503801.84 | 2185759.35 |
| 32 | 503752.58 | 2185738.30 |
| 33 | 503701.64 | 2185721.74 |
| 34 | 503649.41 | 2185709.82 |
| 35 | 503596.33 | 2185702.63 |
| 36 | 503542.81 | 2185700.23 |
| 37 | 503489.30 | 2185702.63 |
| 38 | 503436.22 | 2185709.82 |
| 39 | 503383.99 | 2185721.74 |
| 40 | 503333.04 | 2185738.30 |
| 41 | 503283.79 | 2185759.35 |
| 42 | 503236.61 | 2185784.73 |
| 43 | 503191.91 | 2185814.25 |
| 44 | 503150.02 | 2185847.64 |
| 45 | 503111.31 | 2185884.66 |
| 46 | 503076.06 | 2185925.00 |
| 47 | 503044.57 | 2185968.34 |
| 48 | 503017.10 | 2186014.33 |
| 49 | 502993.86 | 2186062.59 |
| 50 | 502975.03 | 2186112.75 |
| 51 | 502960.78 | 2186164.38 |
| 52 | 502951.22 | 2186217.09 |
| 53 | 502946.42 | 2186270.44 |
| 54 | 502946.42 | 2186324.01 |
| 55 | 502951.22 | 2186377.37 |
| 56 | 502960.78 | 2186430.07 |
| 57 | 502975.03 | 2186481.71 |
| 58 | 502993.86 | 2186531.86 |
| 59 | 503017.10 | 2186580.13 |
| 60 | 503044.57 | 2186626.11 |
| 61 | 503076.06 | 2186669.45 |
| 62 | 503111.31 | 2186709.79 |
| 63 | 503150.02 | 2186746.81 |
| 64 | 503191.91 | 2186780.21 |
| 65 | 503236.61 | 2186809.72 |
| 66 | 503283.79 | 2186835.11 |
| 67 | 503333.04 | 2186856.16 |
| 68 | 503383.99 | 2186872.71 |
| 69 | 503436.22 | 2186884.63 |
| 70 | 503489.30 | 2186891.82 |
| 1 | 503542.81 | 2186894.23 |

Строительство станции водоочистки производительностью 
30 000м3/сутки с созданием районной системы водоснабжения 
с автоматизированным комплексом управления в
Богородском муниципальном округе»

Требования к выделению этапов строительства объекта

Проектирование объекта выполнить в 2 этапа.

1.	ЭТАП - проектирование объектов очистки воды и водоотведения

-Реконструкция узла водозабора, расположенного на р. Ока:

- станции очистки воды

1.1 При выборе эффективных технологий водоподготовки и модернизации сетей водоснабжения, с учетом качества воды водоисточника и региональных особенностей, климатических и гидрогеологических условий применить рекомендации «Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения»

- напорной водопроводной сети в 2 ветки Д-500мм (от водозабора до станции очистки воды)

2. ЭТАП - проектирование магистральных водопроводов

2.1. Строительство нитки водопровода от существующих сетей г. Богородск (точку врезки определить проектом) до с. Алешково. Ориентировочная длина 5000 м (в две нитки). Количество жителей 6500 чел.

2.2. Строительство нитки водопровода от существующих сетей г.Богородск (точку врезки определить проектом) до п. Буревестник, п. Окский, с. Доскино Ориентировочная длина 24 700 м (в две нитки). Количество жителей 30000 чел.

2.3. Строительство нитки водопровода от существующих сетей г.Богородск (точку врезки определить проектом) до с. Дуденево, д.Березовка Ориентировочная длина 8000 м (в две нитки). Количество жителей 4700 чел.

2.4. Строительство нитки водопровода от существующих сетей г.Богородск (точку врезки определить проектом) до п.Центральный с.Лакша Ориентировочная длина 16 000 м (в две нитки). Количество жителей 5800 чел.

2.5. Строительство нитки водопровода от водозабора до г.Богородск (точку врезки определить проектом) Ориентировочная длина трассы 10 000 м (в две нитки). Количество жителей 39 500 чел.

2.6. Расход воды для нужд предприятий Богородского района принять 12 700 м3/сутки

-Сбор и обработка исходных данных для проектирования, в том числе при необходимости – технические условия, осуществляется Исполнителем совместно с Заказчиком.

До начала проектирования выполнить и согласовать с Заказчиком основные проектные решения (далее — ОПР), в том числе:

- Предусмотреть возможность регулировки давления перед подачей к потребителям в центральные сети в диапазоне от 2 до 6 атм.

- Предусмотреть накопительный резервуар чистой воды (объем определить проектом) перед подачей насосными станциями в количестве 2 шт (мощность станций определить проектом) по двум направления в сторону п. Окский и

п. Алешково.

-Предусмотреть пролонгированное обеззараживание воды и предусмотреть необходимую дозу остаточного хлора в конечной точке всех потребителей.

- В составе ОПР предоставить технологические схемы, схемы автоматизации, перечень сигналов системы автоматизации (АСУ ТП), данные по подбору оборудования, материалов и программного обеспечения, включаемых в рабочую документацию.

- ОПР предоставить Заказчику на согласование в электронном виде (в формате изменяемом) и на бумажном носителе (в 1 экз.).

-Разработка и утверждение ППТ и ПМТ.

-Разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для линейных объектов.

- Разработка проектно-сметной документации стадия «П»

- Проведение необходимых согласований документации с заинтересованными лицами.

Проведение государственной экспертизы проекта по этапам финансирования с устранением замечаний, до получения положительного заключения.

Разработка проектной документации стадия «Р».

Требования к основным технико-экономическим показателям объекта

Площадь, объем, протяженность сетей, пропускная способность уточнить при проектировании. Вода из р. Ока - 30000 м3 /сут.

Режим подачи воды– непрерывный, круглосуточный, круглогодичный, с учетом суточной неравномерности. Электроснабжение станции очистки воды и ВНС - потребитель 2-й категории надежности.

Строительство 10 камер переключения (ориентирочно).

Показатели химического состава воды, принять по данным исследований проб.

Требования к технологическим решениям

В соответствии с п.36 ПП РФ №87 от 16.02.08 г.

В проектах станции очистки воды и ВНС предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию работы оборудования.

Общим проектом предусмотреть восстановление нарушенных элементов благоустройства, и покрытия автодорог.

Предусмотреть необходимое инженерное обеспечение объектов. Здания ВНС и станции очистки воды запроектировать с возможностью установки/замены насосного оборудования.

Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению.

Применяемое оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам, должно быть безопасным при его работе.

Подобрать систему очистки воды.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение 
указанных характеристик в результате реализации мероприятий, 
предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведено в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1 Техническое обоснование основных мероприятий 
по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, согласование и корректировка инвестиционных программ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2. | Разработка и согласование проектов ЗСО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3. | Получение лицензии на недропользование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4. | Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоснабжения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5. | Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоснабжения | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 1.6. | Корректировка программ энергосбережения | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |
| 1.7. | Корректировка и актуализация схемы водоснабжения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.8. | Обучение руководства и обслуживающего персонала на курсах повышения квалификации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.9. | Проведение информационной, ориентационной и агитационной работы с потребителями | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Решение проблемы нехватки воды в периоды максимального водопотребления путём увеличения производительности очистных сооружений водопровода с водозабором из р. Ока | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2. | Решение проблемы качества воды из подземных источников водоснабжения. Строительство станций по умягчению в населённых пунктах с подземными источниками водоснабжения, в которых качество воды не соответствует нормативным требованиям и не планируется переключение на очищенную воду из поверхностного источника. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3. | Решение проблемы нехватки и качества воды в населённых пунктах, снабжаемых водой из каптажей родников эксплуатируемых МУП «УВКХ», альтернативные источники водоснабжения. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.4. | Организация территории первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.5. | Проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.6. | Замена основного и вспомогательного оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.7. | Модернизация системы обеззараживания исходной воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.8. | Внедрение технологии повторного использования промывочной воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.9. | Создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.10. | Реконструкция ветхих магистральных водопроводов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.11. | Прокладка новых сетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.12. | Выведение из эксплуатации водоразборных колонок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.13. | Проведение плановых ремонтов сетей и оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых
 и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах
 системы водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий и достижения планового целевого показателя «Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водозаборными сооружениями в распределительную водопроводную сеть».

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей Богородского муниципального округа и создание условий для обеспечения питьевой водой осуществляется за счет строительства и реконструкции водоводов.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 100 мм до 700 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или чугунные трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию в городских условиях следует осуществлять преимущественно бестраншейными методами.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям обоснована необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям предусматривается замена и реконструкция водоводов, реконструкция аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности водопроводных сетей, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не предусмотрен.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на пульте управления технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между пультом управления и контролируемыми пунктами (большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в автоматизированную систему управления технологическим процессом водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Повышение энергетической эффективности и энергосбережение достигаются на основе создания систем управления комплексами водоснабжения. При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении
 расчетов за потребленную воду

Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и 
тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе

Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе приведены в табл. 4.6.1.

Таблица 4.6.1. Сведения об установленных приборах учёта горячей воды и тепловой энергии у потребителей в Богородском муниципальном округе

| № п/п | Наименование | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ГВС | СПТ943 | 38240 | 14.05.2010 | 23.11.2021 |
| 2 | ГБОУ Богородск. полит. техникум | ГВС | СПТ941.10 | 70438 | 16.04.2014 | 26.07.2018 |
| 3 | ГБУЗ НО Богородская ЦРБ | ГВС | СПТ943.1 | 24432 | 14.05.2010 | 23.11.2021 |
| 4 | ООО Тандер | ГВС | СПТ943.2 | 24728 | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
| 5 | МУП Городская баня | ГВС | СПТ943.2 | 21407 | 07.06.2010 | 17.07.2018 |
| 6 | МБДОУ дет. сад № 19 «Теремок» | ГВС | СПТ940 | 2391 | 12.01.2020 | 12.02.2020 |
| 7 | МБДОУ дет. сад № 5 «Золотая рыбка» | ГВС | СПТ940 | 2439 | 01.02.2021 | 26.02.2021 |
| 8 | МБУ «Фок Победа» | ГВС | СПТ943 | 16630 | 2009г | 22.04.2020 |
| 9 | ИП Минасян | ГВС | МКТС | 13860 | 29.11.2017 | 25.08.2021 |
| 10 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10293 | 15.10.2014 | 10.09.2018 |
| 11 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 50434 | 10.05.2017 | 11.05.2021 |
| 12 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8518 | 25.07.2014 | 16.11.2018 |
| 13 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8543 | 25.07.2014 | 18.07.2018 |
| 14 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10203 | 15.10.2014 | 22.09.2021 |
| 15 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8521 | 25.07.2014 | 22.09.2021 |
| 16 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10274 | 15.10.2014 | 18.07.2018 |
| 17 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10154 | 25.07.2014 | 30.12.2020 |
| 18 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 29750 | 19.07.2012 | 18.07.2018 |
| 19 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | СПТ943.2 | 33231 | июн.12 | 29.08.2019 |
| 20 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 8508 | 25.07.2014 | 16.11.2018 |
| 21 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10306 | 15.10.2014 | 19.09.118 |
| 22 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 9716 | 22.10.2014 | 22.10.2018 |
| 23 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | МКТС | 10367 | 15.10.2014 | 10.02.2021 |
| 24 | Жилой фонд | ЦО/ГВС | СПТ943 | 33230 | июнь 2012 | 19.07.2018 |

Сведения об установленных приборах учёта воды в схеме 
водоснабжения МУП «ЖКХ села Каменки»

Сведения об установленных у потребителей приборах учёта воды в схеме водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки» приведены в табл. 4.6.2.

Таблица 4.6.2. Сведения об установленных у потребителей приборах учёта воды в схеме 
водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

| № п/п | Наименование Узла учета | Тип прибора | Место установки | № прибора | Дата изготовления | Дата посл. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Каменская школа» | ВСКМ-90-50 | подпол | 038102084 | 12.09.2018 | 12.09.2024 |
| 2 | МБОУ «Каменская школа» | ВСКМ-25Х | Коридор 1этаж | 6550856 А117 | 05.10.2018 | 05.10.2024 |
| 3 | МБУК «БСКО» (Каменский дом народного творчества) | ВСКМ-15 | подвал | 5737839А17 | 08.09.2017 | 08.09.2023 |
| 4 | МКУ «Каменское» (пожарка) | СВК15-3-8 | Подсоб. помещ. | 1011042965102 | 14.09.2021 | 14.09.2027 |
| 5 | МДОУ «Каменский детский сад» | ARAD-M-25 | подвал | 89332403 |  |  |
| 6 | МДОУ «Каменский детский сад» (Ясли) | ARAD | туалет | 683255 |  |  |
| 7 | Южный территорий отдел упр. сельских тер. Админ. БМО | ARAD-M-172 | Сан. узел | 297451 |  |  |
| 8 | ООО «ТСК» | ВСХН-25 | подвал | 40289057 | 23.10.2020 | 23.10.2026 |
| 9 | ИП Головков А.В. | СВУ 15 | Подсобное помещ. | 447521520 | 01.06.2021 | 31.05.2027 |
| 10 | Фейзрахманов А.З. | СВКМ -25Г | Колодец | 5330212А 16 | 25.01.2019 | 25.01.2025 |
| 11 | ООО «ТД Свет НН» | ВСКМ -15 | подвал | 427307375 | 01.02.2018 | 01.02.2024 |
| 12 | ТСЖ «Новые Гремячки» | ХН-50 | Колодец | 17350700 | 31.08.2017 | 31.08.2023 |
| 13 | ООО «Новый Базис» | СВКМ-15У | Подсоб. помещ. | 6195175А17 | 22.09.2017 | 22.09.2023 |
| 14 | ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» | ВСХН-80 | подвал |  |  |  |
| 15 | АО «Каменское» ЦРМ | СВК-15Г | ЦРМ | 0103030087 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 16 | Дисп | СВК-15Г | дисп | 0103030097 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 17 | Гараж | СВК-15Г | бокс | 0103030095 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 18 | Админ зд | СВК-15Г | подвал | 0103030092 | 23.12.2020 | 23.12.2026 |
| 19 | ООО «Янтарь» | СВК-32 | 1 этаж | 23003420 | 18.04.2016 | 18.04.2022 |
| 20 | ПАО Сбербанк | СГВ-15 | туалет | 49370086 | 04.02.2022 | 03.02.2028 |
| 21 | ИП Филатова | СВКМ-15У | Сан.узел | 8436962 К19 | 14.02.2020 | 14.02.2026 |
| 22 | ООО «НовоКаменское» |  |  |  |  |  |
| 23 | ИП Редькина Е.И. | СВКМ-15У | Сан.узел | 6079876 А17 | 09.01.2018 | 09.01.2024 |
| 24 | ИП Волков А.Г. м-н Продукты | КВу х1,5 | Сан.узел | 0105125-18 | 14.05.2018 | 14.05.2024 |
| 25 | ИП Волков А.Г. Минимаркет Новая 17А |  |  |  |  |  |
| 26 | ИП Волков А.Г. Минимаркет «Гремячки» |  |  |  |  |  |
| 27 | ИП Волкова С.В. Минимаркет «МЕЧТА» |  |  |  |  |  |
| 28 | ИП Волкова С.В. Минимаркет «ЛУЧ» |  |  |  |  |  |
| 29 | ООО «Профстройпроект НН» |  |  |  |  |  |
| 30 | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» | ВСКМ-20 | Сан.узел | 309300882 | 09.07.2020 | 09.07.2026 |
| 31 | ИП Шутова МВ | Экомера 15У | туалет | 210340711 | 14.02.2022 | 14.02.2028 |
| 32 | ООО Сельторг –НН |  |  |  |  |  |

Таким образом, приборы учёта воды установлены у 32 потребителей в схеме водоснабжения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки».

Описание вариантов маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории населенных пунктов 
Богородского муниципального округа и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) должны выбираться из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория).

Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

Инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3÷7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу.

На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен в населенных пунктах 
Богородского муниципального округа

Вновь вводимых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен схемой водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского муниципального округа не предусмотрено.

Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения на территории населенных пунктов Богородского муниципального округа определяется на этапе проектирования данных объектов.

Экологические аспекты мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения о мерах по предотвращению вредного 
воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству 
и реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Общие положения

В ходе эксплуатации водоочистных сооружений населенных пунктов Богородского муниципального округа образуются технологические сточные воды:

- промывные воды скорых фильтров;

- после продувки отстойников и осветлителей;

- после промывки отстойников, осветлителей, камеры реакций, смесителей;

- после промывки сооружений реагентных хозяйств.

Сточные воды от промывки оборудования перекачиваются в канализационную сеть на очистные сооружения.

C вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» изменяются отношения, связанные с осуществлением сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения водопроводно-канализационных хозяйств и на очистные сооружения.

В целях предотвращения негативного воздействия технологических сточных вод очистных водопроводных станций должны соблюдаться требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

В приложениях к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 г. №644, определен перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения и установлены нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенные к сбросу в централизованную систему водоотведения.

В случае, если сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, то виновник обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение и очистку сточных вод расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, а также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных нарушений.

На очистных сооружениях водопровода, расположенных в д. Хабарское отсутствует очистка промывных вод и вод, расходуемых на собственные нужды станции.

На очистных сооружениях по умягчению воды в д. Сысоевка проектом не предусмотрена очистка сточных вод, образующихся в ходе их эксплуатации.

Данные (отчеты, заключения) о соответствии качества 
воды требованиям

Данные (отчеты, заключения) о соответствии качества воды требованиям приведены в 
табл. 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Данные (отчеты, заключения) о соответствии качества воды требованиям

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети, ед. | 3078 | 3160 | 3298 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 63 | 57 | 71 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,05% | 1,80% | 2,15% |

Качество воды из поверхностного источника не соответствует нормативным требованиям, доведение её качества до нормативного происходит на очистных сооружениях водопровода. Качество воды из подземных источников в целом не соответствует нормативным требованиям по отдельным показателям, что связано с условиями залегания подземных вод. Вода после поверхностных источников подаётся непосредственно потребителям.

Из 51 населённого пункта, снабжаемого МУП «УВКХ» водой из подземных источников водоснабжения, только в четырёх качество воды по показателю жёсткость, соответствует нормативным требованиям. Таким образом 92% проб воды из подземных источников водоснабжения не соответствует нормативным требованиям.

Отчёты по результатам лабораторно-производственного контроля качества воды ежегодно предоставляются в администрацию Богородского муниципального округа и ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЦЕНТРА АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»

Уникальный номер загуби об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.21ПЯ89

603107 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина. 97

Телефон: 8 (831) 466-56-61

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6508 от «30» сентября 2021 года

(всего страниц 2 на 1 листе)

1.	Наименование объекта исследования - вода питьевая

2.	Шифр образца - 6093

3.	Предъявитель образцов - МУП ЖКХ с. Каменки

4.	Юридический адрес предъявителя Богородский р-он, с. Каменки

5.	Место отбора проб – родник д. Гремячки,

6.	Помер партии, объем -

7.	Количество образцов, объем - 1 образец, 3,0 л.

8.	Основание для проведения испытаний - заявка на проведение испытаний от 22.09.2021 г., акт приема-передачи образцов от 22.09.2021г.

9.	Дата получения образца -22.09.2021г.

10.	Дата проведения испытаний - начало 22.09.2021г., окончание 22.09.2021 г.

11.	На соответствие требованиям - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

12.	Условия окружающей среды:

-	температура воздуха: (20,0-24,0) °С;

-	относительная влажность воздуха: (30,0-48,0) %.

13.	Результаты испытаний приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Результат испытания | Допустимые уровни, не более | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цветность | град. | 2,4 | 30 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 2. | Мутность | ЕМФ | менее 1 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 3. | Запах при 20°С | балл | 1 | 2-3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 4. | Запах при 60сС | балл | 1 | 2-3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 5. | Привкус | балл | 2 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2. |
| 6. | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 8,5 | 6,0-9,0 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7. | Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | 2,5 | 7,0 | ПНДФ 14.1:2:3:4.15499 |
| 8. | Жесткость | °Ж | 6,2 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 9. | Массовая концентрация сухого остатка | мг/дм3 | 414 | 1000 | ПНДФ 14.1:2:4.261 -2010 |
| 10. | Массовая концентрация нефтепродуктов | мг/дм3 | менее 0,005 | 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 11. | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | менее 0,01 | - | ПВДФ 14.1:2:4.15-95 |
| 12. | Фенолы летучие | мг/дм3 | менее 0,0005 | 0,1(0,001) | ПНДФ 14.1:2:4.182-2002 |
| 13. | Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов | мг/дм3 | менее 0,1 | 1,5 | ПНДФ 14.1:2:4.276-2013 |
| 14. | Массовая концентрация общего железа | мг/дм3 | менее 0,05 | 0,3 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 15. | Массовая концентрация марганца | мг/дм3 | менее 0,01 | 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.139-98 |
| 16. | Массовая концентрация нитратов | мг/дм3 | менее 0,1 | 45 | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 17. | Сульфаты | мг/дм3 | 24 | 500 | ГОСТ 31940-2012 п. 4 |
| 18. | Массовая концентрация хлоридов (хлор- иона) | мг/дм3 | 5,0 | 350 | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 19. | Массовая концентрация фторид-ионов | мг/дм3 | 0,34 | 1,5 | ПНДФ 14.1:2:3:4.179-02 |
| 20. | Массовая концентрация цинка | мг/дм3 | менее 0,001 | 5,0 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |

Используемое оборудование: спектрофотометр атомно-абсорбционный ZEENIT 700Р, анализатор жидкости типа «Флюорат-02-ЗМ», спектрофотометр ПЭ-53ООВИ, анализатор жидкости АНИОН 4102. сушильный шкаф ШС-80-01СПУ, весы лабораторные НТ-120СЕ, баня водяная UT-4302.

Дополнительные сведения (указываются по необходимости).

Результаты исследования распространяются на образец, представленный Заказчиком на испытания.

Оценка объемов капитальных вложений 
в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения 
населенных пунктов Богородского муниципального округа

Оценка стоимости основных мероприятий по 
реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости выполнения работ и оказания услуг. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе точно определить в полном объеме необходимые затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров реализуемого мероприятия на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций его внедрения. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реализации мероприятия. При разработке рабочей документации на реализацию мероприятия необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость реализации мероприятия устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и внедрения мероприятия.

Оценка стоимости основных мероприятий выполнена по стоимости объектов-аналогов по видам капитального строительства и видам работ

Оценка величины необходимых капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов централизованных 
систем водоснабжения, выполненную на основании 
укрупненных сметных нормативов

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения приведена в табл. 6.2.1.

Табл. 6.2.1. Оценка величины капитальных вложений

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объём работ |  |  | Год реализации схемы водоснабжения, млн. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие в региональных и федеральных программах по развитию и модернизации систем водоснабжения |  |  | Составление конкурсной и отчётной документации; составление проектов, планов и графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоснабжения |  |  | Проведение двух энергетических обследований системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Корректировка программ энергосбережения |  |  | Проведение трёх корректировок программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Корректировка и актуализация схемы водоснабжения |  |  | Проведение ежегодных корректировок; проведение одной актуализации раз в пять лети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Обучение руководства и обслуживающего персонала на курсах повышения квалификации |  |  | Два человека в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Проведение информационной, ориентационной и агитационной работы с потребителями |  |  | Заключение договора на оказание маркетинговых услуг в социальных сетях (SMM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организационным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования НФС | Определяется согласно плана и регламента ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Замена основного и вспомогательного оборудования НФС | Определяется по мере износа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Модернизация системы обеззараживания исходной воды на НФС | Проектирование, строительство, пуско-наладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Внедрение технологии повторного использования промывочной воды на НФС | Проектирование, строительство, пуско-наладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления | Проектирование, строительство, пуско-наладка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Реконструкция ветхих магистральных водопроводов | Ø400мм – 43,6 км Ø250мм – 10,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Прокладка новых сетей | Ø до 100 мм – 3 км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Проведение плановых ремонтов сетей и оборудования | Определяется согласно плана и регламента ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организационным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоснабжения

К показателям развития системы водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Богородского муниципального округа, их фактические и перспективные значения представлены в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Плановые значения показателей развития системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная аварийность на водопроводной сети | ед./ 100 км |  | 0,505 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,202 |  | 0,202 |  | 0,202 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2. | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % |  | 8,0 |  | 7,0 |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потери воды при транспортировке | % | 6,15 |  | 6,01 |  | 5,86 |  | 5,72 |  | 5,57 |  | 5,43 |  | 5,29 |  | 5,14 |  | 5,0 |  | 4,9 |  |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии на подготовку 1 м3 питьевой воды | кВт·ч/м3 | 0,737 |  | 0,723 |  | 0,709 |  | 0,695 |  | 0,681 |  | 0,667 |  | 0,652 |  | 0,638 |  | 0,624 |  | 0,612 |  |
| 3. | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность на-селения централизованным водоснабжением | % |  | 87,3 |  | 88,9 |  | 90,5 |  | 92,0 |  | 93,6 |  | 95,2 |  | 96,8 |  | 98,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 3.2. | Охват абонентов приборами учета | % |  | 75,5 |  | 84,0 |  | 92,5 |  | 95,0 |  | 97,0 |  | 99,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления населенного пункта или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах Богородского муниципального округа при актуализации схемы водоснабжения предоставлен не был.

# ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение в сфере 
водоотведения Богородского муниципального округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 
вод на территории Богородского муниципального округа и деление 
территории муниципального округа на эксплуатационные зоны

Технологическая схема с описанием работы комплекса 
в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

Очистные сооружения канализации г. Богородска (ОСК) располагаются на расстоянии 500 м от существующей границы индивидуальной застройки города.

Сточные воды по двум напорным коллекторам Ø 400 от Богородского завода хромовых кож и микрорайона г. Богородск поступают в приемную камеру очистных сооружений, в эту же приемную камеру подаются сточные воды от г. Богородск по напорному коллектору Ø 500 и от д. Березовка по напорному коллектору Ø 150.

Из приемной камеры по трем лоткам стоки самотеком поступают в здание решеток. В здании решеток на лотках установлены механические решетки с шириной прозора 16 мм и механизированные решетки RJ – 900 (г. Владимир) с шириной прозора 5 мм в количестве 
3-х штук, две из которых рабочие и 1 резервная. Особенностью конструкции агрегата механической очистки сточных вод являются крючки-ловители, выполненные из высокопрочной пластмассы. Крючки собраны в виде полотна, которое и являются собственностью решетки. При проходе сточной воды через решетки крупные плавающие примеси извлекаются из потока и направляются в бункер, где подлежат обеззараживанию. Очистка механических решеток производится вручную, очистка механизированных решеток осуществляется автоматически. По мере накопления отбросы вывозятся на городской полигон.

После здания решеток стоки поступают на горизонтальные песколовки с круговым движением воды d = 6,0 м, где происходит выпадение песка и частиц, близких к нему по удельному весу. Выпадение песка из сточной жидкости в песколовке обеспечивается при скорости движения потока от 0,15 до 0,3 м/с. Песок, выпавший на дно песколовки, периодически удаляется с помощью гидроэлеватора на песковую площадку. Песковые площадки приняты с дренажем. Дренажные воды перекачиваются по дренажной системе труб в голову очистных сооружений.

Далее сточная вода должна поступать в преаэратор (находится на ремонте). По проекту преаэратор выполнен по ТП 902-2-102 на базе двухкоридорного аэротенка-вытеснителя в количестве 2-х секций. Преаэратор может работать с подачей в него активного ила. Небольшое количество активного ила, поступающего в преаэратор, играет роль коагулянта в процессе осаждения взвешенных веществ. Далее сточная вода поступает в распределительную чашу первичных отстойников и может распределяться на два первичных радиальных отстойника d = 24 м. Один первичный отстойник является рабочим один резервным.

В отстойниках основная масса грубодисперсных взвешенных веществ – всплывающих и оседающих – выделяется из сточной воды при длительном отстаивании за счет разности их плотностей.

Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается к приямку с помощью скребков и далее центробежными насосами перекачивается на иловые площадки.

Вещества, всплывающие на поверхность отстойника, при помощи качающегося бункера удаляются в жиросборный колодец и насосами перекачиваются на иловые площадки.

Осветленная после первичных отстойников вода поступает на биологическую очистку в аэротенки (две очереди: первая состоящая из 2 секции 3-х коридорных аэротенков находится в работе, вторая так же состоит из 2 секции 3-х коридорных аэротенков и находится в ремонте). Аэротенки построены по ТП 902-2-68. Биологическую очистку осуществляет комплекс микроорганизмов (активный ил) в аэробных условиях. В процессе очистки происходит окисление, т.е. разложение органических веществ, содержащихся в стоках в результате жизнедеятельности микроорганизмов. В аэротенк подается воздух из воздуходувной станции. Воздух забирается из атмосферы турбокомпрессорами типа ТВ и по воздухораспределительной системе подается в аэротенк, где равномерно распределяется по площади с помощью трубчатых аэраторов модели АКВА-ПРО-М (мелкопузырчатая аэрация). Воздух в аэротенке необходим для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, для процесса дыхания микроорганизмов, для интенсификации окислительных процессов.

Из аэротенка смесь стока с активным илом по трубопроводу самотеком поступает в распределительную чашу вторичных отстойников и может быть распределена между двумя вторичными отстойниками (один рабочий, второй находится в ремонте). Из распределительной чаши смесь подается во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике происходит осветление очищенного стока.

Активный ил выпадает на дно отстойника, откуда собирается илососом и под действием гидростатического давления перекачивается в камеру активного ила. Из камеры активный ил (циркулирующий) насосами подается вновь в аэротенк. В процессе биологической очистки стока в аэротенке происходит прирост активного ила. Избыток активного ила (избыточный активный ил) должен выводится из системы. Для этого при увеличении дозы ила выше нормативной избыток его из вторичного отстойника сбрасывается в резервуар, откуда по проекту насосами откачивается в илоуплотнители, а дальше – в метантенк, где они обеззараживаются и поступают на иловые карты, на данный момент в связи с тем, что илоуплотнители и метантенки не работают (конструкции разрушены) избыток активного ила при его наличии должен быть направлен на иловые карты.

Осветленный, очищенный сток во вторичном отстойнике собирается в водосборном лотке и по трубопроводу самотеком должен поступать в биопруды, где происходит его доочистка. На данный момент биологические пруды в работу не запущены, во избежание их заиливания.

Из биологических прудов очищенный сток по лотку подается в контактный резервуар. Для обеззараживания сточных вод в лоток перед контактным резервуаром при помощи насосов дозаторов подаётся раствор гипохлорит натрия.

Рабочий раствор гипохлорита натрия готовится на участке обеззараживания воды из концентрированного гипохлорита натрия путем разбавления его водой.

Приготовление рабочего раствора происходит в емкостях объемом 1м3. Из контактных резервуаров очищенный и обеззараженный сток по трубопроводу поступает в реку Рязанка.

В д. Дуденево имеется канализационный очистительный блочный комплекс КОБК-150, который не эксплуатируется, техническое состояние – разрушен.

В с. Лукино канализационный очистительный блочный комплекс КОБК-300 является объектом незавершённого строительства, в эксплуатацию введён не был, техническое состояние – разрушен.

Характеристика канализационных очистных сооружений (КОС) в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведены в табл. 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Характеристика канализационных очистных сооружений (КОС) в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очитки воды | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСК г. Богородск | Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ, г. Богородск, ул. Пионерская площадка, 18 | 1978 | 2012 | круглосуточный | 12 500 * м3/сут (520 м3/ч). | Механическая очистка; Биологическая очистка; Доочистка в биологических прудах; Обеззараживание хлором. | 100 |
| 2 | КОБК-150 д. Дуденево | Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ, с. Дуденево | 1992 | - | Не эксплуатируются – разрушен | 150 |  |  |
| 3 | КОБК-300 с. Лукино | Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ, с. Лукино | не введены | - | Объект незавершённого строительства – разрушен | 300 |  |  |

* Производительность рассчитана из количества рабочих аэротанков 2 ед. (2 других разрушены).

Характеристика основного оборудования канализационных очистных сооружений (КОС) в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведены в 
табл. 9.1.2.

Таблица 9.1.2. Характеристика основного оборудования канализационных очистных 
сооружений в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСК г. Богородск |  |  |  |
| 1.1 | Механические решетки с электроприводом – 3шт. | Электродвигатель SO2P | 2006 | 0,9 |
| 1.2 | Установка автоматической очистки сточной воды– 3 шт. | АОСВ | 2006 | 1,5 |
| 1.3 | Илоскреб | ИПР – 24 | 2008 | 1,5 |
| 1.4 | Насос сырого осадка | СД 250/22,5 | 2007 | 37 |
| 1.5 | Турбокомпрессор воздушный | ТВ175-1,6 | 2012 | 250 |
| 1.6 | Турбокомпрессор воздушный | ТВ 80-1,4 | 2012 | 110 |
| 1.7 | Турбокомпрессор воздушный | ТВ 50-1,6 | 2014 | 90 |
| 1.8 | Насос избыточного ила (откачка ила) | 10Ф - 12 | 2012 | 55 |
| 1.9 | Илосос | ИВР-24 | 2012 | 0,75 |
| 1.10 | Котёл | ИШМА-У 50 | 2008 |  |

Описание работы очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки»

Система водоотведения МУП «ЖКХ с. Каменки» представлена очистными сооружениями канализации и канализационной сетью. Протяженность канализационных сетей составляет 3,4 км, средний диаметр которых равен 120 мм.

Канализационная сеть, состоящая на 30% из керамических труб, а на 70 % из чугунных имеет износ 100 %.

Очистные сооружения (ОС) расположены по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Каменки, ул. Новая, д.18-а и находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ 
с. Каменки». Год ввода в эксплуатацию – 1986, в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ 
с. Каменки» с 1996 г. Фактический износ на 01 января 2022 г. составляет 100 %.

На очистных сооружениях МУП ЖКХ применяется компактная установка типа КУ-200, которая предназначена для полной биологической очистки бытовых и промышленных сточных вод.

Установленная мощность ОС составляет 200 м3 в сутки, фактическая – 217 м3 в сутки. Условное число жителей, обслуживаемых установкой (при норме водоотведения 
200 л/чел в сутки) составляет 1000 чел., фактически этот показатель равен 1300 чел.

Принцип работы установки заключается в следующем:

Сточная вода до поступления на установку пропускается через решётку-дробилку 
РД-200. На случай аварии решётки-дробилки предусмотрена параллельная решётка с ручной очисткой с прозорами 16 мм.

Сточная жидкость подаётся через входной патрубок, по подающему лотку перетекает в два распределительных лотка, проходящих по продольным стенкам. Чтобы предотвратить образование осадка в лотках нагнетают сжатый воздух.

Из распределительных лотков сточная жидкость через отверстия с регулируемыми треугольными водосливами переливается в аэротенки-отстойники. Аэрационные зоны расположены по продольным стенкам.

Воздух в аэротенк подаётся от газодувок типа 1А роторного типа по воздуховодам и распределяется через дырчатые трубы. Отстойная зона расположена в центре установки. Смесь сточных вод и активного ила поступает через нижнюю щель в эту зону, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, где происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости.

Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через треугольник водослива в сборный лоток и по нему отводится из установки.

Активный ил собирается в бункерах отстойной зоны и перекачивается эрлифтами в аэрационные зоны. Избыточный активный ил периодически удаляется из аэротенных зон на иловые площадки.

Для этого в нижней части установки предусмотрены патрубки с запорными задвижками.

На очистных сооружениях установлено 2 насоса-воздуходувки, 1 из которых фактически не работает.

Мощность насоса составляет 7 кВт, скорость вращения ротора при этом составляет 2900 оборотов в минуту.

Фактически очистные сооружения практически не работают, так как требуют огромных вложений на их восстановление. Сбор сточных вод производится самотёком.

ОС принимают сточные воды от 18 многоквартирных домов и около 100 частных домов, 1 дет. сада, 1 больницы, 1 дома культуры, 2-х промышленных предприятий и 3-х прочих потребителей.

Технологическая схема работы очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки» приведена на рис. 9.1.1.

Рис. 9.1.1. Технологическая схема работы очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки»

Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

Канализационные насосные станций, 
которые эксплуатируется МУП «УВКХ»

Перечень канализационные насосные станции в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведен в табл. 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Перечень канализационные насосные станции в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | г. Богородск, 3 мкр н, д.10Б | 1987 | 100 |
| 2 | КНС | Богородский ок-г д. Шопово |  | 100 |
| 3 | КНС | г. Богородск, ул.2-я Рязанка, д.69 А | 1978 | 100 |
| 4 | КНС | г. Богородск, ул.Ленина, д.368 | 1989 | 100 |
| 5 | КНС | г. Богородск, пер. К. Маркса, д.1В | 1978 | 100 |
| 6 | КНС | г. Богородск, ул.Туркова, д.4А | 1980 | 100 |
| 7 | КНС | г. Богородск, ул.Вокзальная, д.2Б | 1992 | 100 |
| 8 | КНС | г. Богородск, ул.Комсомольская, д.24А | 1965 | 100 |
| 9 | КНС | Богородский ок-г д.Березовка, ул.Новая д.21А | 1993 | 100 |
| 10 | КНС | Богородский ок-г д. Березовка, северо-восточная окраина | 2013 | 100 |
| 11 | КНС №1 | Богородский ок-г д.Швариха, ул. Нагорная | 1988 | 100 |
| 12 | КНС №2 | Богородский ок-г д.Швариха, ул.Новая | 1988 | 100 |
| 13 | КНС | Богородский ок-г п.Центральный | 1985 | 100 |

Характеристика основного оборудования КНС в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведен в табл. 9.2.2.

Таблица 9.2.2. Характеристика основного оборудования КНС в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| № п/п | Тип оборудования | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год | Фактический расход электроэнергии в 2022 году, тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Богородск, 3 мкр, д.10Б |  |  |  |  | 33,9 |
|  |  | 18,5 | 200 | 14 | 1830 | 33856 |
| 2 | Богородский округ, д. Шопово |  |  |  |  | 327,6 |
|  |  | 110 | 400 | 50 | 2979 | 327647 |
| 3 | г. Богородск, ул.2-я Рязанка, д.69 А |  |  |  |  | 502,6 |
|  |  | 75 | 300 | 50 | 6701 | 502645 |
| 4 | г. Богородск, ул. Ленина, д.368 |  |  |  |  | 2,8 |
|  |  | 1,8 | 18 | 10 | 1575 | 2836 |
| 5 | г. Богородск, пер. К. Маркса, д.1В |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 22 | 150 | 27 | 33170 | 66339 |
| 6 | г. Богородск, ул.Туркова, д.4А |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | 30 | 200 | 27 | 1665 | 49954 |
| 7 | г. Богородск, ул.Вокзальная, д.2Б |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 1,8 | 18 | 10 | 1575 | 2836 |
| 8 | г. Богородск, ул.Комсомольская, д.24А |  |  |  |  | 13,9 |
|  |  | 18,5 | 750 |  | 753 | 13924 |
| 9 | Богородский ок-г д.Березовка, ул.Новая д.21А |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Богородский ок-г д.Березовка, северо-восточная окраина |  |  |  |  | 109,2 |
|  |  | 30 | 200 | 40 | 3639 | 109179 |
| 11 | Богородский ок-г д.Швариха, ул. Нагорная |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 1,8 | 18 | 10 | 1575 | 2830 |
| 12 | Богородский ок-г д.Швариха, ул.Новая |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 1,8 | 18 | 10 | 1575 | 2830 |
| 13 | Богородский ок-г п.Центральный |  |  |  |  | 3,5 |
|  |  | 1,8 | 18 | 10 | 1575 | 2830 |

Канализационные насосные станций, 
которые эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

Характеристика канализационных очистных сооружений (КОС) в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки» приведены в табл. 9.2.3.

Таблица 9.2.3. Характеристика канализационных очистных сооружений (КОС) в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очитки воды | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | с. Каменки, ул. Новая 18-а | 1986 | круглосуточно | 7,92 | механический | 100 |

Характеристика основного оборудования канализационных очистных сооружений в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки» приведены в табл. 9.2.4.

Таблица 9.2.4. Характеристика основного оборудования канализационных очистных 
сооружений в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Фактические параметры работы в 2022 г. | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | ФГУ-05 | 1986 | 7 | 30 | 1095 |

Канализационные насосные станций, которые 
эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

Характеристика основного оборудования канализационных насосных станций (КНС) в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведена в 
табл. 9.2.5.

Таблица 9.2.5. Характеристики основного оборудования канализационных насосных 
станций (КНС) в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Напор, м | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насосный агрегат | КИТ КПА 50/40.80.15.380.СВ | 2021г. | 15 | 12 | 900 |
| 2 | Погружной насосный агрегат | КИТ КПА 50/40.80.15.380.СВ | 2021г. | 15 | 12 | 900 |
| 3 | Погружной насосный агрегат | КИТ КПА 50/40.80.15.380.СВ | 2021г. | 15 | 12 | 900 |
| 4 | Погружной насосный агрегат | КИТ КПА 50/15.80.4.380.СВ. | 2021г. | 4 | 6,5 | 200 |
| 5 | Погружной насосный агрегат | КИТ КПА 50/15.80.4.380.СВ. | 2021г. | 4 | 6,5 | 200 |
| 6 | Погружной насосный агрегат. | КИТ КПА 80/32.100.15.380.1К. | 2021г. | 15 | 17 | 700 |
| 7 | Погружной насосный агрегат. | КИТ КПА 80/32.100.15.380.1К. | 2021г. | 15 | 17 | 700 |

Характеристика участков канализационной сети, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» в с. Каменки приведена в табл. 9.2.6.

Таблица 9.2.6. Характеристика участков канализационной сети, которая 
эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» в с. Каменки

| № уч. | Нач. узел | Конеч. узел | Год прокладки | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб | Глубина заложения, м | Хар-ка грунта | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС1 | КНС3 | 2017 | Подземная бесканальная | 1009 | 2*200 | полиэтилен | 1,8-3 | суглинок | 5 |
| 2 | КНС 2 | КНС3 | 2017 |  | 659 | 2*200 | полиэтилен | 1,8-3 | суглинок | 5 |
| 3 | КНС3 | ОС | 2017 |  | 2729 | 2*200 | полиэтилен | 1,8-5 | суглинок | 5 |
| 4 | ОС | р. Ункор | 2017 |  | 223 | 225 | полиэтилен | 2-2,5 | суглинок | 5 |
| Итого |  |  |  |  | 4620 |  |  |  |  |  |

Схема канализационных сетей в селе Каменки, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведена на рис. 9.2.1.

Рис. 9.2.1.Схема канализационных сетей села Каменки, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

Общая схема канализационных сетей, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН», приведена на рис. 9.2.2.

Рис. 9.2.2. Общая схема канализационных сетей, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

Технологическая схема работы комплекса ООО «Выбор Строй НН» приведена на рис. 9.2.3.

Рис. 9.2.3. Технологическая схема работы комплекса ООО «Выбор Строй НН»

Локальные очистные сооружения, которые 
эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

Характеристика локальные очистные сооружения (ЛОС), которые эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведена в табл. 9.2.7.

Таблица 9.2.7. Характеристика локальные очистные сооружения (ЛОС), которые 
эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очитки воды | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС | Богородский район, с. Каменки ул. Новая, строение 21 | 2021г. | 24/7 | 500 м³/сутки. | Мембранный биореактор | 5 |

Характеристика основного оборудования локальных очистных сооружений, которые эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведена в табл. 9.2.8.

Таблица 9.2.8. Характеристика основного оборудования локальных очистных 
сооружений, которые эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос подачи в усреднителе КИТ КПА 30/20.50.4.380.1К | КИТ КПА 30/20.50.4.380.1К | 2021г. | 2,2 | 730 |
| 2 | Насос подачи в усреднителе КИТ КПА 30/20.50.4.380.1К | КИТ КПА 30/20.50.4.380.1К | 2021г. | 2,2 | 730 |
| 3 | Пермеатный насос с частотным преобразователем | Calpeda NM4 40/16 A/B | 2021г. | 1,5 | 800 |
| 4 | Пермеатный насос с частотным преобразователем | Calpeda NM4 40/16 A/B | 2021г. | 1,5 | 800 |
| 5 | Насос обратной промывки | Calpeda NM4 50/16 A/B | 2021г. | 1,5 | 500 |

Характеристика КНС, которые эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведена в табл. 9.2.9.

Таблица 9.2.9. Характеристика КНС, которые эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая производительность в 2020 г., м3 | Напор, м | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС 1 | Богородский район, с. Каменки | 2021г. |  | 36 | 10 |
| 2 | КНС 2 | Богородский район, с. Каменки | 2021г. |  | 13 | 10 |
| 3 | КНС 3 | Богородский район, с. Каменки | 2021г. |  | 34 | 10 |

Технологическая схема канализационной насосной станции, которая эксплуатируется в схеме водоотведения ООО «Выбор Строй НН» приведена на рис. 9.2.3.

Рис 9.2.3.Технологическая схема КНС которая эксплуатируется 
в схеме водоотведения ООО «Выбор Строй НН»

Описание технологических зон водоотведения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоотведения 
(территорий, на которых водоотведение осуществляется с 
использованием централизованных и нецентрализованных 
систем водоотведения) и перечень централизованных 
систем водоотведения Богородского муниципального округа

В Богородском муниципальном округе можно выделить единую технологическую зону централизованного водоотведения г. Богородск, включающую в себя все сооружения для водоотведения и очистки сточных, а также магистральные и распределительные трубопроводы, которая эксплуатируется МУП «УВКХ». Кроме того, имеется единая технологическая зона централизованного водоотведения поселка Каменки, которая эксплуатируется МУП ЖКХ 
с Каменки. Третьей зоной централизованного водоотведения является зона водоотведения 
с. Алешково, которая эксплуатируется СПК «Колхоз Искра».

К территориям, охваченных централизованным водоотведением, можно отнести прежде всего Город Богородск.

На территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения охвачено 68 из 137 населенных пунктов.

Из 68 населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоснабжения, централизованные системы водоотведения имеются только 24 населенных пунктов: г. Богородск, с. Алешково, с. Арапово, д. Песочное, д. Ушаково, д. Швариха, с. Доскино, 
п. Буревестник, д. Великосельево, п. Окский, с. Дуденево, д. Березова, д. Сысоевка, с. Каменки, д. Инютино с. Хвощевка, с. Оранки, д. Сухоблюдное, с. Шапкино, с. Афанасьево, 
с. Лакша, с. Лукино, д. Солонское, п. Центральный.

По системе, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» отводятся на очистку сточные воды, образующиеся на территории следующих населённых пунктов г. Богородск, 
д. Песочное и д. Берёзовка. Остальные 21 населенных пункта централизованные системы водоотведения в своём составе ОСК не имеют и сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки.

Реестр населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области с централизованной системой водоотведения приведен в табл. 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Реестр населенных пунктов Богородского муниципального округа 
Нижегородской области с централизованной системой водоотведения

| № п/п | № | Наименование населенного пункта | Наличие централизованных систем водоснабжения | Наличие централизованных систем водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | г. Богородск | МУП «УВКХ» | МУП «УВКХ» |
| Западный ТО |  |  |  |  |
| 2 | 1 | с. Алешково | СПК «Колхоз Искра» | СПК «колхоз Искра» |
| 3 | 2 | с. Арапово | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 4 | 3 | д. Песочное | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 5 | 4 | д. Ушаково | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 6 | 5 | д. Швариха | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 7 | 6 | с. Шапкино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 8 | 7 | с. Афанасьево | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 9 | 8 | с. Лакша | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 10 | 9 | с. Лукино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 11 | 10 | д. Солонское | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 12 | 11 | п. Центральный | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| Северный ТО |  |  |  |  |
| 13 | 1 | с. Доскино | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |
| 14 | 2 | п. Буревестник | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |
| 15 | 3 | д. Великосельево | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |
| 16 | 4 | п. Окский | МУП п. Буревестник | МУП п. Буревестник |
| 17 | 5 | с. Дуденево | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 18 | 6 | д. Березова | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 19 | 7 | д. Сысоевка | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| Южный ТО |  |  |  |  |
| 20 | 1 | с. Каменки | МУП ЖКХ с Каменки | МУП ЖКХ с Каменки |
| 21 | 2 | д. Инютино | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 22 | 3 | с. Хвощевка | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 23 | 4 | с. Оранки | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |
| 24 | 5 | д. Сухобдюдное | МУП "УВКХ" | МУП "УВКХ" |

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоотведения не охвачено 113 из 137 населенных пунктов.

Распределение 24 населенных пунктов с централизованными системами водоотведения по территориальным отделениям проиллюстрировано на графике рис. 9.3.1. На графике в Западный ТО формально включен в г. Богородск.

Рис. 9.3.1.Распределение населенных пунктов с централизованными системами 
водоотведения по территориальным отделениям

Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей 
централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил).

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с Объёмной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения.

Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов. Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.).

В водоочистных сооружениях, которые эксплуатируются МУП «УВКХ» осветленный, очищенный сток во вторичном отстойнике собирается в водосборном лотке и по трубопроводу самотеком должен поступать в биопруды, где происходит его доочистка. На данный момент биологические пруды в работу не запущены, во избежание их заиливания. Из биологических прудов очищенный сток по лотку подается в контактный резервуар.

Для обеззараживания сточных вод в лоток перед контактным резервуаром при помощи насосов дозаторов подаётся раствор гипохлорит натрия. Рабочий раствор гипохлорита натрия готовится на участке обеззараживания воды из концентрированного гипохлорита натрия путем разбавления его водой.

Приготовление рабочего раствора происходит в емкостях объемом 1 м3. Из контактных резервуаров очищенный и обеззараженный сток по трубопроводу поступает в реку Рязанка.

Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку 
их износа и определение возможности обеспечения отвода 
и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения

Характеристика участков канализационной сети в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведены в табл. 9.5.1.

Таблица 9.5.1. Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| № уч. | Начальный узел | Конечный узел | Год прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Богородск | КНС (ул. Комсомольская д.24) - перекресток ул. Комс. -пер. Чернышевского | 1975 | 282 | 325 | сталь | 100 |
| 2 | г.Богородск | КНС д. Шопово-ОСК | 1978 | 6000 | 400 | сталь | 100 |
| 3 | г.Богородск | КНС ул. Туркова - ул.Комсомольская д.36 | 1970 | 800 | 300 | сталь | 100 |
| 4 | г.Богородск | КНС д. Демидово - ул. Комсомольская д.38 | 1987 | 1000 | 500 | сталь | 100 |
| 5 | г.Богородск | от переезда/Горький- Сортировочный-Металлист/ до КНС Шопово |  | 3360 | 1000 | сталь | 100 |
| 6 | г.Богородск | г.Богородск, 1-ой мкр |  | 2474 | 200 | чугун а/цемент ПВХ | 100 |
| 7 | г.Богородск | пер. Чернышевского (от ул. Чернышевского до ул. Комсомольская) | 1990 | 260 | 300 | чугун | 100 |
| 8 | г.Богородск | пер. Чернышевского (от ул.Комсомольская до ул. Кольцова) | 1965 | 150 | 300 | керам | 100 |
| 9 | г.Богородск | ул. Кольцова (от гас. кам. напротив ж/д 36, ул.Комсомольская до ж/дороги) | 1975 | 1200 | 500 | ж/б | 100 |
| 10 | г.Богородск | от ж/дороги до д. Песочное | 2003 | 293 | 500 | сталь | 100 |
| 11 | г.Богородск |  |  | 285 | 900 | сталь | 100 |
| 12 | г.Богородск | в р-не д. Песочное (через д. Песочное до колодца напротив ПМК мелиорации) | 1978 | 780 | 900 | сталь | 100 |
| 13 | г.Богородск | ул. Механизаторов, ул. Северная и прил. ж/д |  | 210 | 150 | чугун | 100 |
| 14 | г.Богородск | от ПМК мелиорации до КНС Шопово | 1975 | 1600 | 1000 | ж/б | 100 |
| 15 | г.Богородск | г.Богородск, 2-ой мкр |  | 4761 | 300 300 150 | Чугун а/цемент чугун | 100 |
| 16 | г.Богородск | г.Богородск, 3-ой мкр |  | 2069 | 300 300 150 | Чугун а/цемент чугун | 100 |
| 17 | г.Богородск | ул. Ленина до КНС 3-й м-н |  | 1461 | 400 | пвх | 40 |
| 18 | г.Богородск | ул. Желтова, ул. Улыбышева | 2012 | 2213 | 150 | пвх | 100 |
| 19 | г.Богородск | от ж/домов Туркова №10а,12б,14 до д.32 | 2011 | 48 | 150 | пвх | 40 |
| 20 | г.Богородск | ул. Солоницина, ул. Кутузова, пер. Витебский, пер. Брянский, б-р Победы | 2013 | 1771 | 150 | пвх | 60 |
| 21 | г.Богородск | ул. Туркова ,31 | 2011 | 3 | 150 | пвх | 100 |
| 22 | г.Богородск | ул. Желтова (от д.1 до д.19) | 2011 | 90 | 150 | пвх | 40 |
| 23 | г.Богородск | ул.Туркова 8 | 2013 | 226 | 225 | пнд | 60 |
| 24 | г.Богородск | Строительство канал. коллектора от дома по ул. Солоницина в Западном районе | 2014 | 720 | 200 | пвх | 70 |
| 25 | г.Богородск | Строительство канал. коллектора по ул. Весенней в Западном районе | 214 | 1412 | 315 | пвх | 70 |
| 26 | г.Богородск | ул.Чернышевского (от дома № 2 до ул. Сакко) | 1996 | 241 | 300 | чуг | 100 |
| 27 | г.Богородск | ул.Чернышевского (от колодца напротив дома №1 до ул.Пушкина) | 1968 | 870 | 300 | керам | 100 |
| 28 | г.Богородск | ул.Чернышевского, ул.Октябрьская, ул.8 Марта, ул.Пушкина, ул.Вокзальная, ул. Полевая, |  | 2332 |  |  | 100 |
| 29 | г.Богородск | КНС пер. К. Маркса - ул. К Маркса | 1965 | 1040 | 200 | сталь | 100 |
| 30 | г.Богородск | пер. К. Маркса | 1971 | 509,2 | 300 | сталь | 100 |
| 31 | г.Богородск | от ул. Луначарского через БМЗ до КНС пер. К. Маркса | 1965 | 680 | 600 | ж/бетон | 100 |
| 32 | г.Богородск | от ул.К.Маркса до ул. Свердлова | 1965 | 340 | 300 | асб. цем | 100 |
| 33 | г.Богородск | ул. Бренцисса (от колодца напротив д/сада №12 до ул.Ленина) | 1965 | 360 | 200 | асб. цем | 100 |
| 34 | г.Богородск | ул. Бренцисса (от ул.Ленина до ул.1-я Рязанка) | 1965 | 320 | 200-300 | асб. цем | 100 |
| 35 | г.Богородск | ул. К. Маркса (от колодца КК1 у зд. "Межрайветлаборатория" до кол. КК5 |  | 127,3 | 150 | керам | 100 |
| 36 | г.Богородск | пер. К. Маркса, ул. П. Коммуны, ул.К.Маркса |  | 1254,5 |  |  | 100 |
| 37 | г.Богородск | ул. Сушникова (от пер. Центрального до пер. Глухого) | 1949 | 1190 | 250 | асб. цем | 100 |
| 38 | г.Богородск | ул.2-я Рязанка ( от ул.Котельникова до пер. Глухого) | 1949 | 1040 | 400 | асб. цем | 100 |
| 39 | г.Богородск | ул.2-я Рязанка (от пер. Глухого до гл. КНС) | 1968 | 232 | 600 | ж.бетон | 100 |
| 40 | г.Богородск | ул.2-я Рязанка (от пер. Глухого до гл. КНС) | 1954 | 250 | 400 | асб. цем | 100 |
| 41 | г.Богородск | ул.2-я Рязанка (от пер. Глухого до гл. КНС) | 1970 | 300 | 1000 | ж.бетон | 100 |
| 42 | г.Богородск | ул.2-я Рязанка (от пер. Глухого до гл. КНС) | 1961 | 220 | 1000 | ж.бетон | 100 |
| 43 | г.Богородск | ул. Сушникова, ул.Венецкого |  | 151 |  |  | 100 |
| 44 | г.Богородск | ул.Котельникова через мкр. "Восточный" | 1978 | 988 | 200 | асб. цем | 100 |
| 45 | г.Богородск | ул.Котельникова, ул. Минина, ул. Огарева |  | 4741 |  |  | 100 |
| 46 | г.Богородск | ул.Луначарского (от ул.Пушкина до ул. Сакко) | 1968 | 128 | 300 | керам | 100 |
| 47 | г.Богородск | ул.Луначарского (от пер. Песочного до колодца между домами №№78 и 80) | 1954 | 150 | 150 | асбцем | 100 |
| 48 | г.Богородск | ул.Луначарского (от колодца между домами №№78 и 80) | 1954 | 734 | 300 | асбцем | 100 |
| 49 | г.Богородск | пер. Дуденевский (от ул.Луначарского до ул.К.Маркса) | 1954 | 500 | 300 | асбцем | 100 |
| 50 | г.Богородск | пер. Дуденевский ( от ул.К.Маркса до ул.Ленина) | 1954 | 200 | 300 | асбцем | 100 |
| 51 | г.Богородск | пер. Дуденевский (от ул. Свердлова до ул.Ленина) | 1961 | 60 | 700 | асбцем | 100 |
| 52 | г.Богородск | ул.Луначарского, пер. Песочный |  | 939 |  | ж.бетон | 100 |
| 53 | г.Богородск | ул. Фрунзе (от ул. Бренцисса до ул. Свердлова) | 1961 | 520 | 500 | ж.бетон | 100 |
| 54 | г.Богородск | ул. Фрунзе (от ул. Сакко до пер. Садовый) | 1961 | 85 | 500 | ж.бетон | 100 |
| 55 | г.Богородск | пер. Садовый (от ул. Фрунзе до ул.Ленина) | 1961 | 165 | 700 | ж.бетон | 100 |
| 56 | г.Богородск | Ул. Свердлова (от старого парка до пер. Дуденевского) | 1949 | 1834 | 200 | асбцем | 100 |
| 57 | г.Богородск | ул. Свердлова (от колодца напротив дома №105 до пер. Дуденевского) | 1961 | 524 | 700 | ж.бетон | 100 |
| 58 | г.Богородск | пер. Садовый, пер. Кузнечный, ул. Свердлова, ул. Фрунзе |  | 1781 |  |  | 100 |
| 59 | г.Богородск | пер. Каменский | 1949 | 130 | 200 | асбцем | 100 |
| 60 | г.Богородск | от ул. Свердлова через пер. горпищекомбината, ул.Ленина до пер. Риковский | 1949 | 500 | 500 | керам | 100 |
| 61 | г.Богородск | пер. Риковский (от ул.Ленина до ул.1-я Рязанка) | 1953 | 270 | 200 | асбцем | 100 |
| 62 | г.Богородск | от пер. Садового до ул.1-я Рязанка | 1949 | 280 | 200 | асбцем | 100 |
| 63 | г.Богородск | ул.1-я Рязанка (от дома №48 до пер. Центрального) | 1948 | 670 | 250 | асбцем | 100 |
| 64 | г.Богородск | пер. Центральный (от входа в рынок до ул.Венецкого) | 1964 | 300 | 150 | чуг | 100 |
| 65 | г.Богородск | пер. Глухой (от ул. Данилова до ул.2-я Рязанка) | 1961 | 196 | 600 | ж.бетон | 100 |
| 66 | г.Богородск | пер. Глухой (от ул.Ленина до ул. Сушникова) | 1954 | 140 | 300 | асбцем | 100 |
| 67 | г.Богородск | пер. Глухой (от ул. Сушникова до ул.2-я Рязанка) | 1954 | 100 | 400 | асбцем | 100 |
| 68 | г.Богородск | пер. Глухой (от ул.Ленина до ул.2-я Рязанка) | 1961 | 240 | 700 | ж.бетон | 100 |
| 69 | г.Богородск | пер. Глухой (от ул. Сушникова до ул.2-я Рязанка) | 1975 | 110 | 1000 | ж.бетон | 100 |
| 70 | г.Богородск | ул. Кашина (от д/сада №16 до ул. Урицкого) | 1965 | 430 | 200 | асбцем | 100 |
| 71 | г.Богородск | ул. Урицкого (от д/сада №17 до ул. Кашина) | 1955 | 360 | 300 | керам | 100 |
| 72 | г.Богородск | ул. Кашина (от Урицкого до ул. Володарского) | 1955 | 230 | 250 | керам | 100 |
| 73 | г.Богородск | ул.Володарского(от ул. Кашина до ул. Серп и Молот) | 1955 | 120 | 250 | керам | 100 |
| 74 | г.Богородск | ул. Серп и Молот (от газового участка до ул. Правды) | 1955 | 620 | 300 | керам | 100 |
| 75 | г.Богородск | ул. Правды (от ул. Красноармейской до ул. Данилова) | 1965 | 41 | 150 | керам | 100 |
| 76 | г.Богородск | ул. Правды (от ул. Красноармейской до ул. Данилова) | 1968 | 338 | 200 | керам | 100 |
| 77 | г.Богородск | пер. Глухой, ул. Кашина, ул. Урицкого, ул. 1-я Рязанка | 1968 | 898 | 250 300 | керам | 100 |
| 78 | г.Богородск | ул. Юргенса (от пер. Маяковского до пер. Юргенса) | 1963 | 175 | 300 | асбцем | 100 |
| 79 | г.Богородск | пер. Маяковского (от колодца между домами №11 и 13 до колодца напротив школы №7) | 1968 | 570 | 200 | деревянные | 100 |
| 80 | г.Богородск | пер. Маяковского (от колодца напротив школы №7 до ул. Юргенса) | 1968 | 190 | 300 | керам | 100 |
| 81 | г.Богородск | пер. Маяковского (от колодца между домами №№11 и 13 до ул. Юргенса) | 1981-1982 | 760 | 300 | асбцем | 100 |
| 82 | г.Богородск | ул. Данилова (от завода "Хромтан" до пер. Глухого | 1961 | 1050 | 500 | ж.бетон | 100 |
| 83 | г.Богородск | ул. Данилова (от ул. Правда до ул. Котельникова) | 1965 | 280 | 200 | керам | 100 |
| 84 | г.Богородск | пер. Полевой, ул. Добролюбова, ул. Данилова | 1968 | 611 | 150 20 | Асбцем чугун | 100 |
| 85 | г.Богородск | ул.Ленина, д.368 | 2007 | 170 | 200 | сталь | 100 |
| 86 | г.Богородск | ул.Ленина, ул. Совхозная |  | 271 | 200 | керам | 100 |
| 87 | г.Богородск | ул.Вокзальная |  | 285 | 160 | ПВХ | 100 |
| 88 | г.Богородск | ул.Ленина (от колодца напротив дома №242 до пер. Глухого) | 1954 | 630 | 300 | асбцем | 100 |
| 89 | г.Богородск | ул.Ленина (от колодца напротив дома № 357 до пер. Глухого) | 1968 | 580 | 300 | асбцем | 100 |
| 90 | г.Богородск | ул.Ленина (от колодца напротив дома №224 до колодца напротив дома №242) | 1949 | 156 | 200 | асбцем | 100 |
| 91 | г.Богородск | от бани №2 через жилой поселок до ул.Ленина | 1965 | 460 | 300 | керам | 100 |
| 92 | г.Богородск | пер. Щуркина | 1968 | 160 | 300 | керам | 100 |
| 93 | г.Богородск | ул. Кр. Площадь до ул. Сушникова |  | 168 | 200 | керам | 100 |
| 94 | г.Богородск | ул.Ленина |  | 3335 |  |  | 100 |
| 95 | г.Богородск | от КНС (пер. Глухой) до ОСК | 1957 | 1554 | 300 | сталь | 100 |
| 96 | г.Богородск | от КНС (пер. Глухой) до ОСК | 1964 | 1530 | 520 | сталь | 100 |
| 97 | г.Богородск | От Гл. КНС аварийный выпуск | 1954 | 170 | 600 | сталь | 100 |
| 98 | г.Богородск | ул. Калинина (от ул. Лермонтова до ул. Г. Салова) | 1977 | 810 | 200 | керам | 100 |
| 99 | г.Богородск | Ул. Г. Салова, пер. Школьный | 1965 | 400 | 200 | керам | 100 |
| 100 | г.Богородск | ул. Калинина (от пер. Школьного до ул. 1-я Рязанка) | 1949 | 410 | 300 | керам | 100 |
| 101 | г.Богородск | то же | 1965 | 250 | 200 | керам | 100 |
| 102 | г.Богородск | ул.Чернышевского, ул. Лермонтова, ул. Шевченко, пер. Вознесенского, ул.Володарского, ул. Калинина, ул. Брагина, ул. Куйбышева |  | 1412 | 300 250 200 | керам | 100 |
| 103 | г.Богородск | ул.Котельникова(от бойлерной до ул.Венецкого) | 1949 | 164 | 200 | керам | 100 |
| 104 | г.Богородск | ул. Красная площадь (по тер. Стадиона до ул.Венецкого) | 1965 | 220 | 200 | керам | 100 |
| 105 | г.Богородск | ул.Котельникова (от ул. Юргенса до колодца напротив дома №3, до места подключения к коллектору по ул. 2-ой Рязанке) | 1954 | 457 | 300 | асбцем | 100 |
| 106 | г.Богородск | ул.Котельникова (от ул. Добролюбова до ул. Юргенса) | 1968 | 536 | 500 | керам | 100 |
| 107 | г.Богородск | ул. Котельникова (от колодца напротив дома №68"магазин" до ул. Огарева | 1968 | 120 | 300 | асбцем | 100 |
| 108 | г.Богородск | пер. Овражный - пер. Юргенса (от ул. Юргенса до ул. Данилова) | 1963 | 380 | 300 | Керам | 100 |
| 109 | г.Богородск | пер. Маяковского, ул. Добролюбова, ул. Котельникова, ул. Огарева, ул. Герцена, пер. Удаловский, ул. Кр. Площадь, ул. Красноармейская |  | 1621 | 300 250 200 | Керам Чугун а/цемент | 100 |
| 110 | г.Богородск | ул. Полевая - ул. Кольцова, ул.Заводская |  | 119 | 500 | ж/б | 100 |
| 111 | г.Богородск | Сети канализации от ж.д. №9,11,13,15 по бульвару Победы, №10,12,14 по пер. Весеннему, №11,13, по ул. Славянской в жил. районе Западный (Пост. №2363 от 19.08.2014) | 214 | 309,6 | 160 | пвх | 30 |
| 112 | г. Богородск | ул. Свердлова д.49А | 2010 | 178 | 160 | пвх | 50 |
| 113 | г. Богородск | ул.Котельникова д.19В, 19Г | 2012 | 199 | 160 | пвх | 5 |
| 114 | г. Богородск | ул.1-я Рязанка д.62А | 2008 | 75 | 200 | пвх | 5 |
| 115 | г. Богородск | ул.Ленина д.176 | 1949 | 9 | 100 | чугун | 100 |
| 116 | г.Богородск | ул.К.Маркса д.77А | 2013 | 123 | 160, 200 | ПВХ | 5 |
| 117 | г.Богородск | ул.Туркова, ул. Кравцова, пер. Счастливый, ул. Улыбышева, ул. Солоница |  | 1212 | 160 | пвх | 100 |
| 118 | д.Швариха |  | 1988 | 3872 | 150 | чугун | 100 |
| 119 | д.Ушаково |  | 1967 | 2105 | 250, 200 150 | Чугун а/цемент | 100 |
| 120 | д. Теряево |  |  | 1360 | 250 200 | Чугун сталь | 100 |
| 121 | с. Арапово | ул.Центральная | 1972 | 1765 | 200 | чугун | 100 |
| 122 | с. Арапово | ул. Мира | 1978 | 870 | 200 | чугун | 100 |
| 123 | с.Дуденево | от СОШ к жилым домам по ул. Лесная |  | 360 | 200 | асб, чугун | 100 |
| 124 | с.Дуденево |  | 1978 | 1290 | 200 | асб, чугун | 100 |
| 124 | д.Березовка |  |  | 5790 | 150 | керам | 100 |
| 126 | д.Березовка | Прокладка напорного канализационного коллектора | 2013 | 4415 | 225 | пнд | 100 |
| 127 | д.Сысоевка |  | 1988 | 810 |  |  | 100 |
| 128 | д.Сысоевка |  | 2021 | 45 | 160 | пвх | 1 |
| 129 | д.Инютино |  | 1976 | 1500 | 250 200 | керам | 100 |
| 130 | с.Оранки |  | 1975 | 1770 | 200 | чугун | 100 |
| 131 | д.Сухоблюдное |  | 1991, 1992 | 870 | 200 | чугун | 100 |
| 132 | с.Хвощевка |  | 1975 | 3128 | 250 200 | а/цемент керам | 100 |
| 130 | п.Центральный |  |  | 210 | 200 | сталь | 100 |
| 131 | п.Центральный | ул.Юбилейная |  | 560 | 150 | керам | 100 |
| 132 | с.Шапкино |  |  | 1500 | 200 | чугун | 100 |
| 133 | д. Солонское |  |  | 2500 | 200 150 | Керам а/цемент | 100 |
| 134 | с.Лакша | ул. Сельсоветская (№3,5,7,9) | 2010 | 40 | 150 | керам | 100 |
| 135 | с.Лакша | ул.Центральная | 2010 | 203 | 200 150 | Сталь Чугун Керам а/цемент | 5 |
| 136 | с.Лакша | ул.Юбилейная | 2010 | 22 | 160 | пвх | 5 |
|  | Итого |  |  | 121 341,6 |  |  |  |

Оценка величины износа сетей водоотведения МУП «Управление водоканализационного хозяйства» на основании данных приведенных в табл. 9.5.1 показывает, что около 
90 процентов участков трубопроводов имеют 100 % износ и требуют замены. Только около примерно 10 % участков водопроводной сети имеют износ 30 – 70 %.

Следует отметить наличие в д.Сысоевка трубопровода сетей водоотведения с износом 1 %, который был реконструирован в 2021 г.

Также имеются пять участков трубопроводов сетей водоотведения в г. Богородске с износом 5 %: по ул. К. Маркса д.77А длиной 123 м с реконструкцией в 2013 г., по ул.Котельникова д.19В, 19Г длиной 199 м с реконструкцией в 2012 г., по ул.1-я Рязанка 
д. 62А длиной 75 м с реконструкцией в 2008 г., а также в с. Лакша по ул. Юбилейная длиной 
22 м и по ул. Центральная длиной 203 м.

- Значительный физический износ трубопроводов сетей водоотведения не позволяет обеспечивать безаварийную работу сетей водоотведения

Схема сетей водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» в Богородском муниципальном районе приведена на рис. 9.5.1.

Рис. 9.5.1. Схема сетей водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» в Богородском муниципальном районе

Характеристика участков канализационной сети в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»

Канализационная сеть, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки», состоит из металлических и керамических труб диаметром 100 – 300 мм.

Общая протяженность канализационной сети, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» составляет 3 400 м.

Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» приведена в табл. 9.5.2.

Таблица 9.5.2. Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»

| № уч. | Нач. узел | Конеч. узел | Год прокладки | Геодезическая отметка |  | Способ про- клад- ки | Дли-на, м | Диаметр, мм | Материал труб | Глубина заложения, м | Хар-ка грунта | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нач. узла | конеч. узла |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новая | ул. Молодежная | 1967 | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 418 | 100 | металл | 2 | глина, песок | 100 |
| 2 | ул. Новая | ул. Молодежная | 1966 | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 41 | 110 | металл | 2 | глина, песок | 100 |
| 3 | ул. Новая | ул. Молодежная | 1980 | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 1591 | 120 | металл | 2 | глина, песок | 100 |
| 4 | ул. Новая | ул. Молодежная | 1963 | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | 56004I35.84II сш 43051I10.42II вд | подземный | 1350 | 300 | керамика | 2 | глина, песок | 100 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |

Оценка величины износа сетей водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» на основании данных приведенных в табл. 9.5.2 показывает, что 100 процентов участков трубопроводов имеют 100 % износ и требуют замены.

Схема канализационных сетей села Каменки, которые эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки», приведена на рис. 9.5.2.

Статистика отказов и восстановлений канализационных сетей, которые эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» за 2016-2022 гг. приведена в табл. 9.5.3.

Таблица 9.5.3. Статистика отказов и восстановлений канализационных сетей, которые эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» за 2016-2021 гг.

| Место повреждения | Дата и время обнаружения повреждения | Нагрузка отключенных потребителей, м3/ч | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время окончания устранения повреждения | Дата и время включения абонентов | Причина повреждения | Меры по устранению повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Новая | 30.06.2016 1425 | 0,5 | 30.06.2016 1450 | 30.06.2016 1530 | 30.06.2016 1545 | засор | Пробивка засора |
| ул. Молодежная | 24.09.2017 0945 | 0,5 | 24.09.2017 1000 | 24.09.2017 1045 | 24.09.2017 1115 | засор | Пробивка засора |
| ул. Зеленая | 18.04.2018 1355 | 0,5 | 18.04.2018 1420 | 18.04.2018 1500 | 18.04.2018 1515 | засор | Пробивка засора |
| ул. Центральная | 13.10.2019 1110 | 0,5 | 13.10.2019 1130 | 13.10.2019 1200 | 13.10.2019 1210 | засор | Пробивка засора |
| ул. Новая | 17.03.2020 1535 | 0,5 | 17.03.2020 1555 | 17.03.2020 1615 | 17.03.2020 1625 | засор | Пробивка засора |
| ул. Молодежная | 02.12.2021 1005 | 0,5 | 02.12.2021 1025 | 02.12.2021 1045 | 02.12.2021 1100 | засор | Пробивка засора |

Рис. 9.5.2. Схема канализационных сетей села Каменки, которые эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»

Характеристика участков канализационной сети в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

Канализационная сеть села Алешково состоит из асбестоцементных труб диаметром 150-200 мм.

Дворовые канализационные сети выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм. Общая протяженность канализационной сети села Алешково составляет 7,587 км.

В период 2017 – 2022 гг. аварий на канализационной сети села Алешково не было, кроме местных засоров некоторых участков сети, время устранения которых составляет 
1-2 часа без отключения сети.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации канализационных сетей, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоотведения за период 2017 – 2022 гг. не было.

Характеристика участков канализационной сети в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник

В период 2017 – 2021 гг. аварий на канализационной сети, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник, не было, кроме местных засоров некоторых участков сети.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации канализационных сетей, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоотведения за период 2017 – 2022 гг. не было.

Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»

Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, которая эксплуатируется «Загородная сервисная служба» приведена в табл. 9.5.4.

Таблица 9.5.4. Характеристика участков канализационной сети в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется «Загородная сервисная служба»

| № уч. | Год прокладки | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр внутренний, мм | Хар-ка грунта | % износа по данным бух-рии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 2016 | Подземная бесканальная | 1414 | 250-150 | суглинок | 70 |
| 2 очередь | 2016 | Подземная бесканальная | 695 | 250-150 | суглинок | 70 |
| 3 очередь | 2016 | Подземная бесканальная | 308 | 250-150 | суглинок | 70 |
| 4 очередь | 2019 | Подземная бесканальная | 1982 | 250-150 | суглинок | 5 |
| Итого |  |  | 4399 |  |  |  |

План канализационных сетей ООО «Загородная сервисная служба приведен на 
рис. 9.5.3.

Рис. 9.5.3.План канализационных сетей ООО «Загородная сервисная служба

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации малоэтажного жилого комплекса по адресу: село Каменка (1 – 4 очередь строительства) протяженностью 1664 м, кадастровый номер Объекта 52:24:0110002:3115 приведены на рис. 9.5.4.

Рис. 9.5.4. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации малоэтажного жилого 
комплекса по адресу: село Каменка (1 – 4 очередь строительства) протяженностью 1664 м

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации малоэтажного жилого комплекса по адресу: село Каменка (1 – 4 очередь строительства) от К сущ. 1 до К69.

Протяженностью 338 м. Кадастровый номер Объекта 52:24:0110002:3125 приведены на рис. 9.5.5.

Рис. 9.5.5. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации малоэтажного жилого комплекса по адресу: село Каменка (1 – 4 очередь строительства) от К сущ. 1 до К69. Протяженность 338 м.

Кадастровый номер Объекта 52:24:0110002:3125

Технологическая схема канализационных очистных сооружений, которые эксплуатируется ООО «Выбор-Строй НН» приведены на 
рис. 9.5.6.

Рис. 9.5.6. Технологическая схема канализационных очистных сооружений, которые эксплуатируется ООО Выбор-Строй НН

Описание территорий муниципального образования, 
не охваченных централизованной системой водоотведения

- Из 68 населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоснабжения, централизованные системы водоотведения имеются только в 24 населенных пунктах: в г. Богородск, с. Алешково, с. Арапово, д. Песочное, д. Ушаково, д. Швариха, с. Доскино, п. Буревестник, д. Великосельево, п. Окский, с. Дуденево, д. Березова, д. Сысоевка, с. Каменки, д. Инютино с. Хвощевка, с. Оранки, д. Сухоблюдное, с. Шапкино, с. Афанасьево, с. Лакша, с. Лукино, д. Солонское, п. Центральный.

К территориям, не охваченных централизованными системами водоотведения, можно отнести следующие населенные пункты Богородского муниципального округа:

1. Входящие в состав Западного ТО: с. Антеньево, д. Баркино, д. Венец, д. Вознесенское, д. Воронцово, д. Выболово, д. Демидово, д. Дубенки, д. Каликино, д. Колесницы, 
д. Крестелиха, д. Крутец, д. Кудрешки, д. Непецино, д. Победиха, с. Подвязье, д. Подъяблонное, д. Полец, д. Санниково, д. Слядково, д. Теряево, д. Тетерюгино, д. Тимонино, 
д. Трестьяны, с. Убежицы, д. Ченцово, д. Шопово, д. Шуклино, с. Алистеево, д. Андреевка, 
д. Б. Бедрино, д. Выползово, д. Высоково, д. Еловицы, п. Зеленый дол, д. Каленки, д. Киргино, д. Крашово, д. Кузнецово, д. Куликово, д. Лазарево, д. М. Бедрино, с. Нагавицино, 
д. Пальцино, д. Пантелеево, д. Савелово, д. Садки,. Троица, д. Чижково – итого 49 населенных пунктов.

2. Входящие в состав Северного ТО: д. Банниково, д. Бурцево, с. Ефимьево, д. Копнино, д. Крутец, п. Мирный, д. Поляны, д. Стрелково, д. Хватково, д. Шумилово, д. Заозерье, 
д. Кожевенное, д. Оленино, д. Оринки, д. Охотино, д. Сокол, д. Хабарское – итого 17 населенных пункта.

3. Входящие в состав Южного ТО: п. Андриановка, д. Анкундиновка, д. Букино, д. Гари, п. Горядниха, д. Гремячки, д. Зименки, п. Каменный, д. Карпово, д. Касаниха, д. Килелей, 
п. Комсомольский, п. Красный Кирпичник, п. Лисьи Ямки, д. Лом, п. Лопатино, п. Майоровка, п. Новая Слобода, м. им Первого Мая, д. Пруды, п. Северная Котла, с. Спирино, п. Ункор, 
д. Ушаково, п. Чаглово, д. Чапудра, сельсовета: д. Алексеевка, д. Бочеево, д. Вязовец, 
с. Ивановское, д. Ионовка, д. Ключищи, д. Крутиха, д. Кубаево, п. Лесной, д. Макариха, 
д. Малиновка, д. Натальино, д. Новинки, д. Поспелиха, д. Сохтанка, с. Шарголи, д. Шарголи, д. Шилово, д. Шониха, п.ст. Шониха, д. Ягодное – итого 47 населенных пунктов.

Таким образом, на территории Богородского муниципального округа централизованной системой системами водоотведения не охвачено 113 населенных пунктов.

Оценка безопасности и надежности объектов 
централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

По системе, которая эксплуатируется МУП «УВКХ», состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью 121,34 км отводятся на очистку сточные воды, образующиеся на территории поселений Богородского муниципального округа следующих населённых пунктов г. Богородск, д. Песочное и д. Берёзовка, остальные централизованные системы водоотведения в своём составе ОСК не имеют.

На территории поселений Богородского муниципального округа приоритетным направление является строительство локальных очистных сооружений поселкового типа в населённых пунктах где очистка стоков не производится.

По системе, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки», состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью 3,4 км отводятся на очистку сточные воды, образующиеся на территории села Каменки.

По системе трубопроводов длиной 7,587 км, которая эксплуатируется СПК «Колхоз 
«Искра», отводятся на очистку сточные воды, образующиеся на территории села Алешково.

В настоящее время приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

В условиях городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен и его аналоги.

Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения необходимо увеличение темпов реконструкции канализационных сетей, требующих перекладки в Богородском муниципальном округе.

При эксплуатации очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основными причинами, приводящими к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений, являются перебои в энергоснабжении и поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

– строгим соблюдением технологических регламентов;

– контролем за ходом технологического процесса;

– регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров. При реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности систем водоотведения, обеспечивается устойчивая и надежная работа системы канализации в населенных пунктах в Богородском муниципальном округе.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм, предъявляемых СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отбор проб сточной воды с последующим химическим и бактериологическим исследованиями на очистных сооружениях проводится по ГОСТ 31861-212 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации канализационных очистных сооружений; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоотведения, показывают наличие нарушений в системе водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа.

Предписание № 7 от 19.08.2021 Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородский области «Управление охраны окружающей среды» об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

- разработать и согласовать План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- провести инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- организовать проведение учёта в области обращения с отходами производства и потребления;

- организовать накопление и своевременную передачу отходов для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в соответствии с природным законодательством;

- отладить работу комплекса очистных сооружений канализации в соответствии с технологическим регламентом;

Описание территорий муниципального образования, 
не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Богородского муниципального округа централизованной системой водоснабжения не охвачено 113 из 137 населенных пунктах.

В этих населенных пунктах удаление стоков из септиков производится сторонними организациями при помощи ассенизационных машин-цистерн.

В дальнейшем автоцистерны сливают откачанные стоки из септиков в специально выделенные для этого эксплуатирующей организацией канализационные колодцы системы централизованного водоотведения.

Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения Богородского 
муниципального округа

Анализ системы водоотведения на территории Богородского муниципального округа выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения являются:

- отсутствие системы биологической очитки сточных вод на ОСК не позволяет очищать стоки до нормируемых показателей;

- значительный износ канализационной сети, что может приводить к аварийным ситуациям;

- отсутствуют резервные канализационные магистрали, что не позволяет проводить качественное обслуживание сетей и ремонтов без отключения абонентов;

- отсутствие в населенных пунктах Богородского муниципального округа системы ливнёвой канализации с системой очистки поверхностных стоков;

- низкий процент охвата населения системой центральной канализации.

- практически все сельские населённые пункты, имеющие централизованную систему водоотведения не имеют очистных сооружений канализации, сточные воды сбрасываются на рельеф местности;

- отсутствие или не надлежащее эксплуатация локальных очистных сооружений канализации и как следствие залповые сбросы не очищенных, высокотоксичных сточных вод у крупных промышленных предприятий г. Богородска (кожевенные заводы);

- высококонцентрированные сточные воды, поступающие на ОСК губительны для активного ила и делают биологическую очистку не возможной.

Балансы сточных вод в системе водоотведения
Богородского муниципального округа

Баланс поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим
 зонам водоотведения Богородского муниципального округа

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков в технологической зоне 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ

Баланс поступления сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2020 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведена в табл. 10.1.1.

Таблица 10.1.1. Динамика приёма сточных вод в период 2020 – 2022 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| Очистные сооружение канализации | Год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОСК МУП «УВКХ» | 2 026 900 | 2 402 022 | 2 356 467 |

Показатели приёма и очистки сточных вод в 2022 г. в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведена в табл. 10.1.2.

Таблица 10.1.2. Показатели приёма и очистки сточных вод в 2022 г. в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| Показатель | Ед. изм. | За год | Ср. суточно |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято стоков | м3 | 2 402 022 | 6580 |
| Очищено стоков | м3 | 2 145 427 | 5878 |
| Отведено стоков | м3 | 2 402 022 | 6580 |

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков в технологической зоне водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ приведен в табл. 10.1.3.

Таблица 10.1.3. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков в технологической зоне водоотведения, 
которая эксплуатируется МУП «УВКХ

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| г.Богородск | 1778867 | 1866407 | 1 832 245 | 4860 | 5113 | 5 020 |
| с. Арапово | 11844 | 14066 | 14 607 | 32 | 39 | 40 |
| с.Афанасьево | 3196 | 4145 | 4 720 | 9 | 11 | 13 |
| д.Березовка | 247851 | 278169 | 279 412 | 677 | 762 | 766 |
| с.Дуденево | 18684 | 20578 | 21 267 | 51 | 56 | 58 |
| д.Инютино | 11610 | 10912 | 12 107 | 32 | 30 | 33 |
| с.Лакша | 51096 | 45746 | 44 653 | 140 | 125 | 122 |
| с.Лукино | 3860 | 5140 | 5 310 | 11 | 14 | 15 |
| с.Оранки | 1707 | 1637 | 1 630 | 5 | 4 | 4 |
| д. Песочное | 760 | 855 | 753 | 2 | 2 | 2 |
| д. Солонское | 7592 | 7032 | 6 646 | 21 | 19 | 18 |
| д.Сухоблюдное | 2322 | 2497 | 2 403 | 6 | 7 | 7 |
| д.Сысоевка | 5373 | 5033 | 5 210 | 15 | 14 | 14 |
| д.Ушаково | 21578 | 26253 | 21 862 | 59 | 72 | 60 |
| с.Хвощевка | 19030 | 19645 | 21 470 | 52 | 54 | 59 |
| п.Центральный | 39951 | 52145 | 44 320 | 109 | 143 | 121 |
| с.Шапкино | 4791 | 4522 | 4 311 | 13 | 12 | 12 |
| д.Швариха | 36367 | 37241 | 33 542 | 99 | 102 | 92 |
| Итого | 2 266 479 | 2 402 023 | 2 356 467 | 6 193 | 6 579 | 6 456 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ», в период 2020 – 2022 гг. приведены в табл. 10.1.7.

Таблица 10.1.4. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется 
МУП «УВКХ», в период 2020 – 2022 гг.

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 33 731 | 33 846 | 33 187 |

Динамика приёма сточных вод на территории Богородского 
муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство села Каменки»

Динамика приёма сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2017 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки», приведена в табл. 10.1.5.

Таблица 10.1.5. Динамика приёма сточных вод в период 2017 – 2022 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется 
МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Очистное сооружение | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОС МУП «ЖКХ с. Каменки» | 75164,43 | 72800,70 | 80882,43 | 65050,50 | 62242,50 | 61142,60 |

Прогноз приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки» приведена в табл. 10.1.6.

Таблица 10.1.6. Прогноз приёма сточных вод в период в период 2023 – 2032 гг. на 
территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая 
эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Очистное сооружение | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОС МУП «ЖКХ с. Каменки» | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 |

Показатели приёма и очистки сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки», приведена в табл. 10.1.7.

Таблица 10.1.7. Показатели приёма и очистки сточных вод в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Показатель | Ед. изм. | За год | Ср. суточно |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято стоков | м3 | 65050,5 | 178,22 |
| Очищено стоков | м3 | 65050,5 | 178,22 |
| Отведено стоков | м3 | 65050,5 | 178,22 |

Прогноз приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки» приведена в табл. 10.1.8.

Таблица 10.1.8. Динамика приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется 
МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Очистное сооружение | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОС МУП «ЖКХ с. Каменки» | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 | 72093,4 |

Динамика приёма сточных вод на территории Богородского 
муниципального округа в схеме водоотведения, которая 
эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

Динамика приёма сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2018 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра» приведена в табл. 10.1.9.

Таблица 10.1.9. Динамика приёма сточных вод в период 2018 – 2022 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра»

| Наименование потребителя | Адрес | Этажность | Годовой сброс, м3 |  |  |  |  | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население | Богородский район, с. Алешково | 1 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Бюджет. организации |  | 1 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| прочее |  | 1 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |

Прогноз приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра» приведена в табл. 10.1.10.

Таблица 10.1.10. Прогноз приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра»

| Наименование потребителя | Адрес | Этажность | Расчётная макс. нагрузка, м3/ч | Годовой сброс, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Население | Богородский район, с. Алешково | 1 | 8,5 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| Бюджет. орг-ции |  | 1 | 8,5 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 |
| Прочее |  | 1 | 8,5 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 |
| Итого |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

Продолжение таблицы 10.1.10

| Наименование потребителя | Адрес | Этажность | Расчётная макс. нагрузка, м3/ч | Годовой сброс, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| население | Богородский район, с. Алешково | 1 | 8,5 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| Бюджетные организации |  | 1 | 8,5 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 |
| Прочее |  | 1 | 8,5 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 |
| Итого |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

Прогнозные значения сброса в сутки максимального водопотребления в период 2022 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра» приведена в табл. 10.1.11.

Таблица 10.1.11. Прогнозные значения сброса в сутки максимального водопотребления 
в период 2023 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в 
схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра»

| Наименование потребителя | Адрес | Расчётная макс. нагр., м3/ч | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Население | с. Алешково | 8,5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Бюджет. орг-ции |  | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| прочее |  | 8,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого |  |  | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |

Продолжение таблицы 10.1.11

| Наименование потребителя | Адрес | Расчётная макс. нагр., м3/ч | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| население | с. Алешково | 8,5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Бюджет. орг-ции |  | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| прочее |  | 8,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Итого |  |  | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра» в период 2018 – 2022 гг. приведены в табл. 10.1.12.

Таблица 10.1.12. Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения на территории Богородского муниципального округа в схеме 
водоотведения СПК «Колхоз «Искра» в период 2018 – 2022 гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Данные о прогнозируемой динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра» в период 2023 – 2032 гг. приведены в 
табл. 10.1.13.

Таблица 10.1.13. Данные о прогнозируемой динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения СПК «Колхоз «Искра» в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Динамика приёма сточных вод на территории Богородского 
муниципального округа в схеме водоотведения, которая 
эксплуатируется МУП п. Буревестник

Динамика приёма сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2018 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник приведена в табл. 10.1.4.

Таблица 10.1.4. Динамика приёма сточных вод в период 2018 – 2022 гг. на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения МУП п. Буревестник

| Наименование | Годовой сброс, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОСК | 1856544,0 | 1874727,0 | 1776584,0 | 1977000,0 | 1977000,0 |
| Итого | 1856544,0 | 1874727,0 | 1776584,0 | 1977000,0 | 1977000,0 |

Показатели приёма и очистки сточных вод на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник приведена в табл. 10.1.15.

Таблица 10.1.15. Показатели приёма и очистки сточных вод на территории 
Богородского муниципального округа в схеме водоотведения МУП п. Буревестник

| Показатель | Ед. изм. | За год | Ср. суточно |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято стоков | м3 | 1776584,0 | 4854,1 |
| Потери в сетях | м3 | - | - |
| Очищено стоков | м3 | 1776584,0 | 4854,1 |
| Отведено стоков | м3 | 1776584,0 | 4854,1 |

Показатели сброса сточных вод в период 2020 – 2021 гг. в схеме водоотведения МУП п. Буревестник приведены в табл. 10.1.16.

Таблица 10.1.16. Показатели сброса сточных вод в период 2020 – 2022 гг. 
в схеме водоотведения МУП п. Буревестник

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОСК | 2 365 000 | 2 310 0000 | 2 310 0000 | 6462 | 6337 | 6337 |

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в период 2023 – 2032 гг. в схеме водоотведения МУП п. Буревестник приведены в табл. 10.1.17.

Таблица 10.1.17. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в период 2023 – 2032 гг. в схеме водоотведения МУП п. Буревестник

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ОСК | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 |

Окончание таблицы 10.1.17

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОСК | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 |

Прогнозируемые показатели максимального в сутки водоотведения сточных вод в период 2023 – 2032 гг. в схеме водоотведения МУП п. Буревестник приведены в табл. 10.1.17.

Таблица 10.1.17. П Прогнозируемые показатели максимального в сутки водоотведения сточных вод в период 2023 – 2032 гг. в схеме водоотведения МУП п. Буревестник

| Наименование потребителя | Сброс в сутки макс. водопотребления, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОСК | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения МУП п. Буревестник в период 2019 – 2022 гг. приведены в табл. 10.1.17.

Таблица 10.1.18. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения МУП п. Буревестник в период 2019 – 2022 гг.

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения МУП п. Буревестник в период 2022 – 2032 гг. приведены в табл. 10.1.19.

Таблица 10.1.19. Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения МУП п. Буревестник в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

Сведения об установленных приборах учёта сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник приведена в табл. 10.1.20.

Таблица 10.1.20. Сведения об установленных приборах учёта сточных вод 
в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП п. Буревестник

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер с интегратором акустический | ЭХО-Р-02 | 4866АП-11 | 2011г. | 02.10.2020г. |

Динамика приёма сточных вод на территории Богородского 
муниципального округа в схеме водоотведения, которая 
эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»

Динамика приёма сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2020 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба» приведена в табл. 10.1.21.

Таблица 10.1.21. Динамика приёма сточных вод очистными сооружениями канализации (ОСК) в период 2020 – 2022 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  | Сброс в сутки макс. водоотведения, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население | 26169,92 | 28465,62 | 28465,62 | 86,51 | 112,32 | 112,32 |
| ООО «Пригород лайф» | 570,91 | 537,63 | 537,63 | 3,74 | 5,12 | 5,12 |
| Итого | 26740,83 | 29003,25 | 29003,25 | 90,25 | 117,44 | 117,44 |

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба» приведена в табл. 10.1.22.

Таблица 10.1.22. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Население | 28465,62 | 28465,62 | 28465,62 | 28465,62 |
| ООО «Пригород лайф» | 537,63 | 537,63 | 537,63 | 537,63 |
| Итого | 29003,25 | 29003,25 | 29003,25 | 29003,25 |

Прогнозируемые показатели максимального суточного сброса сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба» в период 
2023 – 2026 гг. приведена в табл. 10.1.23.

Таблица 10.1.23. Прогнозируемые показатели максимального суточного сброса сточных вод 
в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба»

| Наименование потребителя | Сброс в сутки макс. водоотведения, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Население | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| ООО «Пригород лайф» | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Итого | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг. приведена в табл. 10.1.24.

Таблица 10.1.24. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется 
ООО «Загородная сервисная служба» в период 2019 – 2022 гг.

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 700 | 710 | 720 | 720 |

Данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2032 гг. приведена в табл. 10.1.25.

Таблица 10.1.25. Данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется 
ООО «Загородная сервисная служба» в период 2023 – 2032 гг.

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 726 | 726 | 726 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |

Динамика приёма сточных в схеме водоотведения, которая 
эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

Прогноз приёма сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН», приведена в табл. 10.1.26.

Таблица 10.1.25. Прогноз приёма сточных вод в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| Очистное сооружение | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ЛОС | 30002 | 31002 | 32002 | 33002 | 34002 | 35002 | 36002 | 37002 | 38002 | 39002 |

Сведения об установленных приборах учёта сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН», приведена в табл. 10.1.27.

Таблица 10.1.25. Сведения об установленных приборах учёта сточных вод в схеме
 водоотведения, которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| № п/п | Наименование узла учёта | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Дата изготовления | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер | РСМ 05ОЗ ТЭСМАРТ ПРП-ДУ 80 | 1375194, 146692 | 2018 г. | 02.10.2018г. |
| 1 | Расходомер | РСМ 05ОЗ ТЭСМАРТ ПРП-ДУ 80 | 1305495, 456678 | 2020 г. | 10.08.2020г. |

Оценка фактического притока неорганизованного стока 
(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованных стоков (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в централизованную системы водоотведения населенных пунктах Богородского муниципального округа отсутствует.

Все неорганизованные стоки отводятся по рельефу местности.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 
при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учёта сточных вод у абонентов отсутствуют.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему
 водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
и по населенным пунктам Богородского муниципального округам с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за период 2020 – 2022 гг. 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения в схеме, которая эксплуатируется МУП «УВКХ

В схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ», представлены данные для ретроспективного анализа за последние 3 года. Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, в которых схемы водоотведения эксплуатируется МУП «УВКХ», приведены в табл. 10.4.1.

Таблица 10.4.1. Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, 
в которых схемы водоотведения эксплуатируется МУП «УВКХ»

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | г.Богородск | 1778867 | 1866407 | 1 832 245 |
| 2 | с. Арапово | 11844 | 14066 | 14 607 |
| 3 | с.Афанасьево | 3196 | 4145 | 4 720 |
| 4 | д.Березовка | 247851 | 278169 | 279 412 |
| 5 | с.Дуденево | 18684 | 20578 | 21 267 |
| 6 | д.Инютино | 11610 | 10912 | 12 107 |
| 7 | с.Лакша | 51096 | 45746 | 44 653 |
| 8 | с.Лукино | 3860 | 5140 | 5 310 |
| 9 | с.Оранки | 1707 | 1637 | 1 630 |
| 10 | д. Песочное | 760 | 855 | 753 |
| 11 | д. Солонское | 7592 | 7032 | 6 646 |
| 12 | д.Сухоблюдное | 2322 | 2497 | 2 403 |
| 13 | д.Сысоевка | 5373 | 5033 | 5 210 |
| 14 | д.Ушаково | 21578 | 26253 | 21 862 |
| 15 | с.Хвощевка | 19030 | 19645 | 21 470 |
| 16 | п.Центральный | 39951 | 52145 | 44 320 |
| 17 | с.Шапкино | 4791 | 4522 | 4 311 |
| 18 | д.Швариха | 36367 | 37241 | 33 542 |
| 19 | Итого | 2 266 479 | 2 402 023 | 2 356 467 |

Результаты ретроспективного анализа за период 2017 – 2022 гг. 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения в схеме, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки

В схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки», представлены данные для ретроспективного анализа за последние 6 лет.

Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, в которых схемы водоотведения эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки», приведены в табл. 10.4.2.

Таблица 10.4.2. Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, 
в которых схемы водоотведения эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Очистное сооружение | Год, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОС МУП «ЖКХ с. Каменки» | 76419,80 | 75164,43 | 72800,70 | 80882,43 | 65050,50 | 62242,50 |

Результаты ретроспективного анализа за период 2017 – 2022 гг. 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения в схеме, которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, в которых схемы водоотведения эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра», приведены в табл. 10.4.3.

Таблица 10.4.3. Показатели сброса сточных вод по населенным пунктам, 
в которых схемы водоотведения эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

| Очистное сооружение | Год, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ОС СПК «Колхоз «Искра» | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет 
с учетом различных сценариев развития населенных пунктов
Богородского муниципального округа

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме 
водоотведения в период 2022 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» расчётное удельное среднесуточное водоотведение следует принимать равным расчётному удельному водопотреблению, определённому по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведены в табл. 10.5.1.

Таблица 10.5.1. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| г. Богородск | 2007500 | 2190000 | 2409000 | 2628000 |
| Населенные пункты | 546004 | 598414 | 653510 | 718861 |
| Итого | 2553504 | 2788414 | 3062510 | 3346861 |

Окончание таблицы 10.5.1

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| г. Богородск | 2883500 | 3175500 | 3467500 | 3796000 | 4161000 | 4562500 |
| Населенные пункты | 783812 | 859639 | 946697 | 1034432 | 1130575 | 1238079 |
| Итого | 3667312 | 4035139 | 4414197 | 4830432 | 5291575 | 5800579 |

На основе анализа прогнозного баланса сброса сточных вод можно сделать вывод о том, что максимальное среднесуточное поступление сточных вод в схеме водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ», на период прогнозирования составит 
5 800 579 / 365 = 25 892 м3/сут.

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения 
в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки» приведены в табл. 10.5.2.

Таблица 10.5.2. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с. Каменки»

| Потребитель | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| с. Каменки | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 |

Продолжение таблицы 10.5.2

| Потребитель | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| с. Каменки | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 | 72 093,4 |

На основе анализа прогнозного баланса сброса сточных вод можно сделать вывод о том, что максимальное среднесуточное поступление сточных вод в схеме водоотведения, 
МУП «ЖКХ с. Каменки», на период прогнозирования составит 72 093,4 / 365 = 197,5 м3/сут.

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения 
в период 2022 – 2032 гг., которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра» приведены в табл. 10.5.3.

Таблица 10.5.3. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

| Потребитель | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| с. Алешково | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

На основе анализа прогнозного баланса сброса сточных вод можно сделать вывод о том, что максимальное среднесуточное поступление сточных вод в схеме водоотведения, 
СПК «Колхоз «Искра», на период прогнозирования составит 60000 / 365 = 164,4 м3/сут.

Показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2020 – 2022 гг., которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 10.5.4.

Таблица 10.5.4. Показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2020 – 2022 гг., которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| ООО «Загородная сервисная служба» | 22138,02 | 26169,92 | 28465,62 |
| ООО «Пригород лайф» | 831,34 | 570,91 | 537,63 |
| Итого | 22969,36 | 26740,83 | 29003,25 |

Показатели максимального сброса сточных вод в сутки в схеме 
водоотведения в период 2019 – 2021 гг., которая эксплуатируется
 ООО «Выбор Строй НН»

Показатели максимального сброса сточных вод в сутки в схеме водоотведения в период 2020 – 2022 гг., которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведены в 
табл. 10.5.5.

Таблица 10.5.5. Показатели максимального сброса сточных вод в сутки в схеме водоотведения в период 2020 – 2022 гг., которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| Наименование потребителя | Сброс в сутки максимального водоотведения, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| ООО «Загородная сервисная служба» | 80,35 | 86,51 | 112,32 |
| ООО «Пригород лайф» | 4,87 | 3,74 | 5,12 |
| Итого | 85,22 | 90,25 | 117,44 |

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2026 гг., которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН» приведены в табл. 10.5.6.

Таблица 10.5.6. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2026 гг. которая эксплуатируется ООО «Выбор Строй НН»

| Наименование потребителя | Годовой сброс, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ООО «Загородная сервисная служба» | 29465,62 | 30465,62 | 31465,62 | 32465,62 |
| ООО «Пригород лайф» | 537,63 | 537,63 | 537,63 | 537,63 |
| Итого | 30003,25 | 31003,25 | 32003,25 | 33003,25 |

Прогнозируемые показатели максимального сброса сточных вод в сутки в схеме водоотведения ООО «Выбор Строй НН» в период 2023 – 2026 гг. приведены в табл. 10.5.7.

Таблица 10.5.7. Прогнозируемые показатели максимального сброса сточных вод в сутки в схеме водоотведения ООО «Выбор Строй НН» в период 2023 – 2026 гг.

| Наименование потребителя | Сброс в сутки макс. водоотведения, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ООО «Загородная сервисная служба» | 116,0 | 119,0 | 120,0 | 121,0 |
| ООО «Пригород лайф» | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Итого | 121,5 | 124,5 | 125,5 | 126,5 |

Динамика количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения ООО «Выбор Строй НН» в период 2018 – 2026 гг. приведены в табл. 10.5.8.

Таблица 10.5.8. Динамика количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения ООО «Выбор Строй НН» в период 2018 – 2026 гг.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 690 | 700 | 710 | 720 | 726 | 726 | 726 | 726 | 730 |

Прогноз объема сточных вод в населенных 
пунктах Богородского муниципального округа

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 
вод в централизованную систему водоотведения в населенных 
пунктах Богородского муниципального округа

Показатели прогнозного сброса сточных вод в схеме 
водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ» приведены в табл. 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| Потребитель | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| г. Богородск | 2007500 | 2190000 | 2409000 | 2628000 | 2883500 | 3175500 | 3467500 | 3796000 | 4161000 | 4562500 |
| с. Арапово | 14454 | 15899 | 17489 | 19238 | 21162 | 23278 | 25606 | 28167 | 30983 | 34082 |
| с.Афанасьево | 3614 | 3975 | 4372 | 4810 | 5291 | 5820 | 6402 | 7042 | 7746 | 8520 |
| д. Березовка | 277400 | 302950 | 328500 | 361350 | 390550 | 427050 | 470850 | 511000 | 554800 | 602250 |
| с. Дуденево | 21681 | 23849 | 26234 | 28857 | 31743 | 34917 | 38409 | 42250 | 46475 | 51123 |
| д. Инютино | 12848 | 14133 | 15546 | 17101 | 18811 | 20692 | 22761 | 25037 | 27541 | 30295 |
| с.Лакша | 50589 | 55648 | 61213 | 67334 | 74067 | 81474 | 89621 | 98584 | 108442 | 119286 |
| с. Луки-но | 5220 | 5741 | 6316 | 6947 | 7642 | 8406 | 9247 | 10171 | 11188 | 12307 |
| с. Оранки | 1606 | 1767 | 1943 | 2138 | 2351 | 2586 | 2845 | 3130 | 3443 | 3787 |
| д. Песочное | 803 | 883 | 972 | 1069 | 1176 | 1293 | 1423 | 1565 | 1721 | 1893 |
| д. Солонское | 8030 | 8833 | 9716 | 10688 | 11757 | 12932 | 14226 | 15648 | 17213 | 18934 |
| д. Сухо-блюдное | 2409 | 2650 | 2915 | 3206 | 3527 | 3880 | 4268 | 4694 | 5164 | 5680 |
| д. Сысоевка | 5621 | 6183 | 6801 | 7482 | 8230 | 9053 | 9958 | 10954 | 12049 | 13254 |
| д. Ушаково | 25696 | 28266 | 31092 | 34201 | 37622 | 41384 | 45522 | 50074 | 55082 | 62050 |
| с. Хвощевка | 20878 | 22966 | 25262 | 27789 | 30567 | 33624 | 36987 | 40685 | 44754 | 49229 |
| п. Центральный | 50188 | 55206 | 60727 | 66800 | 73480 | 80827 | 88910 | 97801 | 107581 | 119355 |
| с. Шапкино | 4818 | 5300 | 5830 | 6413 | 7054 | 7759 | 8535 | 9389 | 10328 | 11361 |
| д. Швариха | 40150 | 44165 | 48582 | 53440 | 58784 | 64662 | 71128 | 78241 | 86065 | 94672 |
| Итого | 2553504 | 2788414 | 3062510 | 3346861 | 3667312 | 4035139 | 4414197 | 4830432 | 5291575 | 5800579 |
| Итого в тыс. м3/год | 2554 | 2788 | 3063 | 3347 | 3667 | 4035 | 4414 | 4830 | 5292 | 5801 |

Анализ сведений, приведенных в табл. 11.1.1 показывает, что суммарный прогнозный сброс сточных вод в схемах водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа, которые эксплуатируется МУП «УВКХ» в период 2023 – 2032 гг., увеличится за 10 лет на 3 458 тыс. м3/год или на 147,7 %.

Прогнозируемые показатели максимального водоотведения в сутки сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг. МУП «УВКХ» приведены в табл. 11.1.2.

Таблица 11.1.2. Прогнозируемые показатели максимального водоотведения в сутки сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «УВКХ»

| Наименование потребителя | Сброс в сутки максимального водопотребления, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| г. Богородск | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 | 7900 | 8700 | 9500 | 10400 | 11400 | 12500 |
| с. Арапово | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 77 | 85 | 93 |
| с.Афанасьево | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| д.Березовка | 760 | 830 | 900 | 990 | 1070 | 1170 | 1290 | 1400 | 1520 | 1650 |
| с.Дуденево | 59 | 65 | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | 116 | 127 | 140 |
| д.Инютино | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 69 | 75 | 83 |
| с.Лакша | 139 | 152 | 168 | 184 | 203 | 223 | 246 | 270 | 297 | 327 |
| с.Лукино | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| с.Оранки | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| д. Песочное | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| д.Солонское | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| д.Сухоблюдное | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| д.Сысоевка | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| д.Ушаково | 70 | 77 | 85 | 94 | 103 | 113 | 125 | 137 | 151 | 170 |
| с.Хвощевка | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 92 | 101 | 111 | 123 | 135 |
| п.Центральный | 138 | 151 | 166 | 183 | 201 | 221 | 244 | 268 | 295 | 327 |
| с.Шапкино | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 |
| д.Швариха | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 177 | 195 | 214 | 236 | 259 |
| Населенные пункты без г. Богородска | 1496 | 1639 | 1790 | 1969 | 2147 | 2355 | 2594 | 2834 | 3097 | 3392 |
| Итого | 6996 | 7639 | 8390 | 9169 | 10047 | 11055 | 12094 | 13234 | 14497 | 15892 |

Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется МУП «УВКХ», в период 2022 – 
2032 гг. приведены в табл. 11.1.3.

Таблица 11.1.3. Прогнозные данные о динамике количества потребителей, охваченных 
централизованными системами водоотведения, которая эксплуатируется 
МУП «УВКХ», в период 2023 – 2032 гг.»

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей, чел. | 34000 | 34500 | 35000 | 35500 | 36000 | 37000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 |

Прогноз приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения МУП «УВКХ» приведена в табл. 11.1.4.

Таблица 11.1.4. Динамика прогнозного приёма сточных вод в период 2023 – 2032 гг. 
на территории Богородского муниципального округа в схеме водоотведения МУП «УВКХ»

| Очистные сооружения | Год, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ОСК МУП «УВКХ» | 2415388 | 2636486 | 2895390 | 3163029 |

Окончание таблицы 11.1.4

| Очистные сооружения | Год, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОСК МУП «УВКХ» | 3465097 | 3812701 | 4169517 | 4561283 | 4995512 | 5474908 |

Показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения, 
которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки» приведены в 
табл. 11.1.5.

Таблица 11.1.5. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2022 – 2032 гг., которая эксплуатируется МУП «ЖКХ села Каменки»

| Очистные сооружения | Год, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ОСК МУП «ЖКХ села Каменки» | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 |

Окончание таблицы 11.1.4

| Очистные сооружения | Год, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ОСК МУП «ЖКХ села Каменки» | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 | 72093,39 |

Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 
2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»» приведены в табл. 11.1.5.

Таблица 11.1.5. Прогнозируемые показатели сброса сточных вод в схеме водоотведения в период 2023 – 2032 гг., которая эксплуатируется СПК «Колхоз «Искра»

| Потребитель | Годовой сброс, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| с. Алешково | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |

Описание структуры централизованной системы 
водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Богородского муниципального округа и деление территории муниципального округа на эксплуатационные зоны) представлено в п. 9.1.1 и 9.1.2 настоящего отчёта.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам водоотведения 
с разбивкой по годам в Богородском муниципальном округе

Результаты расчёта требуемой мощности и резервов мощности очистных сооружений в период 2022 – 2032 гг. в Богородском муниципальном округе приведён в табл. 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты расчёта требуемой мощности и резервов мощности очистных 
сооружений в период 2023 – 2032 гг. в Богородском муниципальном округе

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистные сооружений МУП "УВКХ" |  |  |  |
| 1.1. | Фактическая мощность | тыс. м3/сут | 6 250 | 6 250 |
| 1.2. | Среднесуточный расход | тыс. м3/сут | 6 580 | 15 000 |
| 1.3. | Резерв мощности | тыс. м3/сут | -330 | -8 750 |
| 1.4. | Резерв мощности | % | -5,3 | -140 |
| 2. | Очистные сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки» |  |  |  |
| 2.1 | Проектная мощность | тыс. м3/сут | 217,0 | 217,0 |
| 2.2 | Среднесуточный расход | тыс. м3/сут | 170,5 | 197,5 |
| 2.3 | Резерв мощности | тыс. м3/сут | 46,5 | 19,5 |
| 2.4 | Резерв мощности | % | 21,4 | 9,0 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений МУП "УВКХ" в период 2023 – 
2032 гг. показывает наличие резерва мощности в 2022 г. в размере «минус» 5,3 %, прогнозный резерв мощности в 2032 г. снизится до величины «минус» 140 %.

Резерв мощности по ОСК отсутствует.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки» в период 2023 – 2032 гг. показывает наличие резерва мощности в 2022 г. в размере 21,4 %, прогнозный резерв мощности в 2032 г. снизится до величины 9,0 %.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения 
в населенных пунктах Богородского муниципального округа

Анализ гидравлических режимов работы систем водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения.

Системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа включают:

1. Сооружения для водоотведения и очистки сточных, а также магистральные и распределительные трубопроводы, которая эксплуатируется МУП «УВКХ».

2. Сооружения для водоотведения и очистки сточных, а также магистральные и распределительные трубопроводы в с. Каменки, которая эксплуатируется МУП «ЖКХ с Каменки».

3. Системы водоотведения в с. Алешково, которая эксплуатируется СПК «Колхоз Искра».

Все системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа обеспечивают прием и транспортировку расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований.

Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и возможности 
расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей системы водоотведения, рассчитанных в подразделе 11.3 показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях очистных сооружений МУП «УВКХ» в 2032 г. резерв по производительностям основного технологического оборудования будет отсутствовать, дефицит составит 140 % от установленной мощности.

При прогнозируемых мощностях очистных сооружений МУП «ЖКХ с. Каменки» в 
2032 г. будет резерв по производительностям основного технологического оборудования в размере 9,0 % от установленной мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов 
централизованных систем водоотведения в населенных
пунктах Богородского муниципального округа

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 
показателей развития централизованных систем водоотведения
в населенных Богородского муниципального округа

План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта 
р. Рязанка намечаемых на 2019 – 2024 гг. в табл. 12.1.1.

Таблица 12.1.1. План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране 
водного объекта р. Рязанка намечаемых на 2019 – 2024 гг.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения | Ответственное лицо | Достигаемый водоохранный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение эффективности работы очистных сооружений канализации и доведение качества сбрасываемых в водный объект сточных вод до нормативных требований: |  |  |  |  | Доведение качества очищенных сточных вод до нормативных требований |
| 1.1 | Разработка «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Богородского района» | 24000,00 | Областной, местный бюджет | до 01.12.2022 | МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области» |  |
| 1.2 | Государственная и экологическая экспертиза «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Богородского района» | 2000,00 | Областной, местный бюджет | до 01.01.2020 |  |  |
| 1.3 | Согласование Проекта в Министерстве ЖКХ для включения его в Национальный проект «Экология» Регионального проекта «Оздоровление Волги» | - | - | 2020 год |  |  |
| 1.4 | Реализация «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Богородского района» | 250000,0 – 300000,0 | Федер. средства | 2020-2024гг |  |  |
| 1.5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2023- 2024 гг. |  |  |
| 2 | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование |  |  | 2019г | МУП «УВКХ» | Предотвращение негативного воздействия на водный объект |
| 3 | Лабораторно-производст-венный контроль, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контроль качества производственных сточных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему канализации | 1000,00 | МУП «УВКХ» | Согласно графику 2019 г – 2024 г | МУП «УВКХ» | Предотвращение сброса неочищенных сточных вод |
| 3.2 | Контроль качества сточных вод, поступающих на ОСК и после прохождения этапов очистки |  | МУП «УВКХ» | Ежегодно согласно Программе проведения измерений | МУП «УВКХ» |  |
| 3.3 | Ведение регулярных наблюдений качества воды в водном объекте (р. Рязанка) и его водоохраной зоной |  | МУП «УВКХ» | Ежегодно согласно Программе проведения регулярных наблюдений | МУП «УВКХ» | Предотвращение негативного воздействия на водный объект |
| 4 | Наблюдение за состоянием водоохраной зоны в месте водопользования, в т.ч. очистка береговой линии от мусора | 70,00 | МУП «УВКХ» | Ежегодно (при необходимости) | МУП «УВКХ» | Предотвращение негативного воздействия на водный объект |
| 5 | Планово-предупредительный ремонт оборудования | 5 640,00 | МУП «УВКХ» | Ежегодно согласно планам текущего и капитального ремонтов на 2019 и 2020гг | МУП «УВКХ» | Предотвращение сброса неочищенных сточных вод |
| 6 | Осуществление контроля объема сбрасываемых сточных вод |  | МУП «УВКХ» | Ежедневно | МУП «УВКХ» |  |

Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения в населенных Богородского муниципального 
округа с разбивкой по годам, включая технические 
обоснования этих мероприятий

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения в населенных Богородского муниципального округа. можно подразделить на организационные и технические. Организационные мероприятия не требуют крупного финансирования, однако, их реализация позволяет повысить показатели эффективности работы системы водоотведения. Технические мероприятия требуют значительного объёма финансирования, проведения проектных и строительных работ.

Организационные мероприятия:

1. Разработка, согласование и корректировка инвестиционных программ.

2. Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоотведения.

3. Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоотведения.

4. Корректировка программ энергосбережения;

5. Корректировка и актуализация схемы водоотведения.

6. Реализация «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Богородского района»

7. Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование

Технические мероприятия:

1. По системе транспортировки сточных вод:

- проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования КНС;

- замена основного и вспомогательного оборудования КНС;

- создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления;

- реконструкция ветхих магистральных сетей водоотведения;

- прокладка новых канализационных сетей;

- проведение плановых ремонтов сетей и оборудования.

2. По системе очистки сточных вод:

- модернизация системы очистки сточных вод на ОСК МУП «УВКХ» (внедрение системы биологической очистки, увеличение проектной мощности);

- строительство новых очистных сооружений;

- строительство новых канализационных насосных станций;

- модернизация системы очистки сточных вод на Городских ОСК.

Плановая разбивка мероприятий по годам реализации схемы водоотведения приведена в табл. 12.2.1.

Таблица. 12.2.1. Разбивка мероприятий по годам реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации схемы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, согласование и корректировка инвестиционных программ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 1.2. | Разработка и согласование проектов ЗСО | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 1.3. | Получение лицензии на недропользование | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 1.4. | Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоотведения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 1.5. | Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоотведения | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 1.6. | Корректировка программ энергосбережения | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 1.7. | Корректировка и актуализация схемы водоотведения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования КНС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.2. | Замена основного и вспомогательного оборудования КНС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.3. | Создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.4. | Реконструкция ветхих магистральных сетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.5. | Прокладка новых сетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.6. | Проведение плановых ремонтов сетей и оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| 2.7. | Модернизация системы очистки сточных вод на Городских ОСК | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство новых очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |

Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации реконструкций схем водоотведения
в населенных Богородского муниципального округа

Обоснование основных мероприятий по реализации реконструкций схемы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа приведено в табл. 12.3.1.

Таблица 12.3.1. Обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующее положение | Цель внедрения | Ожидаемый результат внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоотведения | Участие в региональных и федеральных программах (конкурсах, грантах) по развитию и модернизации систем водоотведения не осуществляется | Привлечение внешних инвестиций для реализации программы развития системы водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Развитие системы водоотведения |
| 1.2. | Проведение энергетических и технических обследований объектов системы водоотведения | В существующем составе оборудования и технологических схем не проводилось | Определение фактических показателей работы системы водоотведения и их сравнение с нормативными. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности системы водоотведения. Определение соответствия применяемых технологических схем современным требованиям. | Повышение энергетической и технологической эффективности системы водоотведения |
| 1.3. | Корректировка программ энергосбережения | Производится своевременно | Сравнение плановых и достигнутых результатов от реализации программы. Корректировка планов затрат на внедрение и ожидаемых результатов от реализации энергосберегающих мероприятий. Актуализация плана повышения энергетической эффективности. | Повышение энергетической эффективности системы водоотведения |
| 1.4. | Корректировка и актуализация схемы водоотведения | Действующая схема водоотведения разработана в 2022 г. | Внесение изменений в схему водоотведения по итогам её реализации в предыдущем году. Сравнение плановых и достигнутых результатов. Прогнозирование режимов работы систем водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Повышение эффективности работы системы водоотведения |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Проведение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования КНС | Производится своевременно согласно план-графика | Предупреждение износа и содержание оборудования в работоспособном состоянии | Повышение надёжности системы водоотведения |
| 2.2. | Замена основного и вспомогательного оборудования КНС | Производится регулярно по мере поступления финансирования | Вывод из эксплуатации ветхого, морально и технически устаревшего оборудования. Замена оборудования на аналогичное, но с более высокими показателям эффективности и надёжности. | Повышение эффективности и надёжности работы системы водоотведения |
| 2.3. | Создание системы диспетчеризации, учёта и автоматизации процесса управления | В последние годы внедрено несколько мероприятий по реконструкции КНС с заменой основного оборудования. | Мониторинг состояния системы водоотведения, выявление аварийных ситуаций. Сбор, обработка и анализ информации о системе водоотведения. Снижение нагрузки на обслуживающий персонал. Прогнозирование состояния систем водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Повышение надёжности системы водоотведения |
| 2.4. | Реконструкция ветхих магистральных сетей | На сегодняшний день средний процент физического износа трубопроводов системы водоотведения населенных пунктах Богородского муниципального округа составляет более 90%. | Снижение аварийности на магистралях. Увеличение пропускной способности сетей водоотведения (при необходимости) в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Повышение надёжности системы водоотведения |
| 2.5. | Прокладка новых сетей | Производится регулярно по мере поступления финансирования и поступления заявок на подключение абонентов | Подключение новых абонентов. Увеличение пропускной способности сетей водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Развитие системы водоотведения, повышение надёжности системы водоотведения |
| 2.6. | Проведение плановых ремонтов сетей и оборудования | Производится регулярно по мере поступления финансирования | Предупреждение износа сетей и содержание оборудования в работоспособном состоянии | Повышение надёжности системы водоотведения |
| 2.7. | Модернизация систем очистки сточных вод на ОСК в населенных пунктах Богородского муниципального округа | Проектом реконструкции ОСК предусматривается наличие на них биологической очистки стоков, но до настоящего времени осуществляется только механическая очистка сточных вод. | Доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений | Развитие системы водоотведения, повышение экологичности системы водоотведения |
| 2.8. | Строительство новых очистных сооружений | Износ зданий и сооружений ОСК в населенных пунктах Богородского муниципального округа составляет около 100%. | Модернизация и строительство системы очистки сточных вод. | Развитие системы водоотведения. Повышение экологичности системы водоотведения |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод и достижения планового целевого показателя «Удельная аварийность на канализационной сети» и «Обеспеченность населения централизованным водоотведением».

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоотведения.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей осуществляется за счет строительства и реконструкции канализационных сетей.

Выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям обосновано необходимостью достижения плановых целевых показателей надежности и бесперебойности водоотведения.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения потребителям предусматривается модернизация канализационных коллекторов, реконструкция аварийных, полностью изношенных сетей водоотведения.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и об автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение в населенных
пунктах Богородского муниципального округа

Современные системы водоотведения – это сложный комплекс инженерных сооружений и устройств, включающий в себя систему канализации, дворовую канализацию, уличные коллекторы, насосные станции перекачки сточных вод и канализационные очистные сооружения. Вследствие подвижки грунтов или других внешних динамических и статических нагрузок большинство трубопроводов приходят в негодность и не имеют должной пропускной способности. С другой стороны, по мере развития города и жилищного строительства нагрузки на систему водоотведения существенно увеличиваются и в большинстве случаев не соответствуют проектным.

В результате таких изменений одни коллекторы становятся недогруженными, а другие перегруженными. И потому особенно актуальной становится задача интенсификации работы систем водоотведения, которая заключается в рациональном перераспределении потоков сточной жидкости с целью максимального использования пропускной способности всех сооружений и трубопроводов.

В связи с этим особенно важным представляется наличие на объектах водоотведения автоматизированных систем управления, способных своевременно и точно дать необходимую информацию, осуществить оптимальное решение по ликвидации оперативных проблем.

Современная автоматизированная система управления технологическим процессом водоотведения должна выполнять следующие основные функции:

- централизованный контроль технологических параметров процессов водоотведения и состояния основного и вспомогательного оборудования;

- оперативный учет и регистрация значений параметров оборудования;

- идентификация аварийных ситуаций;

- прогнозирование процессов водоотведения;

- оптимизация режимов работы основного и вспомогательного оборудования и диагностика его технического состояния.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на пульте управления технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между пультом управления и контролируемыми пунктами большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод на канализационные очистные сооружения в населенных пунктах Богородского муниципального округа предусматривается создание системы управления водоотведением.

Мероприятия по созданию системы включают в себя реконструкцию существующих насосных станций и установку частотно-регулируемого привода на насосах КНС.

Диспетчеризация и автоматизированная система управления в сочетании с применением частотно регулируемых электроприводов, позволяет значительно повысить энергосбережение в канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем, а также более оперативного и точного определения утечек.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории населенных пунктов Богородского 
муниципального округа, расположения намечаемых площадок 
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) должны выбираться из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов строительства.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

Инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее.

Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3÷7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов с дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м.

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

При строительстве КНС по гидрогеологическим условиям место расположения насосной станции должно выбираться из наиболее благоприятных для производства строительных работ (плотные грунты, низкий уровень подземных вод и т. д.). Целесообразно размещать КНС на свободных территориях вблизи промышленных предприятий (исключая пищевые), складских помещений или на зеленых массивах. На застроенной территории города станции следует располагать в глубине квартала. По санитарным условиям КНС располагают в отдельных зданиях на расстоянии не менее 20÷30 м от жилых и общественных зданий. При отсутствии свободной территории это расстояние может быть уменьшено по согласованию с органами Государственного санитарного надзора. По периметру территории насосных станций необходимо устраивать защитную зеленую зону шириной не менее 10 м. При размещении насосной станции у жилых зданий следует учитывать этажность застройки, розу ветров и производительность станции.

Границы и характеристики охранных зон сетей и 
сооружений централизованной системы водоотведения
в населенных пунктах Богородского муниципального округа

Любая канализационная система является потенциальным источником опасности для питьевой воды или поблизости расположенной территории. Для предотвращения их загрязнения канализационными стоками в населенных пунктах Богородского муниципального округа предусмотрены охранные или санитарные зоны канализации. Их размеры четко определены строительными и санитарными нормами и правилами. Эти размеры зависят от глубины заложения и диаметра трубопроводов, вида и объема сточных жидкостей. Для насосных станций, очистных и других канализационных сооружений существуют свои нормативные показатели, зависящие от размеров строений, их назначения и места расположения.

В охранных зонах канализации запрещается:

- высаживать деревья на расстоянии менее трёх метров от коллекторов;

- срезать или подсыпать грунт;

- устраивать склады и свалки;

- производить взрывные или свайные работы;

- использовать ударные механизмы и буровые установки;

- преграждать доступ к сооружениям;

- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и строительные работы;

- осуществлять перемещение грунта недалеко от водоемов, расположенных вблизи канализационных коммуникаций.

Для сетевых сооружений канализации на улицах и других открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20÷50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

Расстояния от сетей канализации до инженерных сооружений и сетей принимают согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Границы планируемых зон размещения объектов
централизованной системы водоотведения в населенных
пунктах Богородского муниципального округа

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов сетей канализации, планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения, определяется на этапе проектирования данных объектов.

Экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов централизованных 
систем водоотведения в населенных пунктах
Богородского муниципального округа

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения 
сбросов загрязняющих веществ, программах повышения 
экологической эффективности, планах мероприятий 
по охране окружающей среды

Сведения о планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности и планах мероприятий по охране окружающей среды по цели "Снижение сбросов загрязняющих веществ" приведены в табл. 13.1.1.

Таблица 13.1.1

| № п/п | Перечень мероприятий (этап мероприятия, по которому планируется достижения экологического эффекта) | Сроки выполнения мероприятия (этапов мероприятий) |  | Цех (подразделение) | Номер (название) канализационного выпуска в водный объект / централ. систему водоотведения / водовыпуск | Наименование загрязняющего вещества (указать, если уст. ВСС) | Величины сбросов до мероприятия |  | Величины сбросов после мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Ответственное должностное лицо Ф.И.О. должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  | мг/дм3 | т/год | мг/дм3 | т/год | тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Разработка «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Бог. района» | 09.2019 | 01.06. 2020 | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  | 20000 | Областной, местный бюджет | МКУ «Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области» |
| 2. | Государственная экспертиза «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Бог. района» | 01.06. 2020 г. | 01.09. 2020 г. | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  | } |  | 2000 | Областной, местный бюджет |  |
| 3. | Реализация «Проекта развития централизованной системы водоотведения г. Богородска и Богородского района» (СМР) | 2021 г. | 2025 г. | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  | 1000000 | Федеральные средства |  |
| 4. | Пусконаладочные работы | 2024г. | 2025г. | ОСК | выпуск в р. Рязанка | 1. Взвеш. вещества | 405 | 765,44 | 10 | 19,393 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Хлориды | 319,2 | 619,18 | 300 | 581,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Сульфаты | 250,5 | 3085,7 | 100 | 193,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Фосфаты | 2,14 | 4,15 | 0,15 | 1,151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Нитриты | 0,32 | 0,62 | 0,08 | 0,155 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Аммоний | 134 | 259,97 | 0,5 | 0,069 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.Нефтепродукты | 1,72 | 3,335 | 0,05 | 0,097 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.Железо общее | 3,4 | 6,592 | 0,1 | 0,193 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.Жиры | 10,02 | 19,431 | 0,05 | 0,069 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10. АСПАВ | 2,9 | 5,623 | 0,1 | 0,193 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11. Сульфиды | 2,98 | 5,773 | 0,001 | 0,0019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12. ХПК | 363,3 | 704,62 | 30 | 19,128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13. Сухой остаток | 2153 | 4174,8 | 1000 | 2674,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14. Хром III | 4,06 | 7,868 | 0,05 | 0,0968 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15. Медь | 0,03 | 0,058 | 0,001 | 0,0019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16. БПК5 | 160,6 | 312,86 | 3 | 5,817 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17. Фенолы | 0,04 | 0,077 | 0,001 | 0,0019 |  |  |  |
| 5. | Ремонт и ввод в эксплуатацию преаэратора для предварительной очистки сточных вод | 2020 | 2022 | ОСК | выпуск в р. Рязанка | Взвешенные вещества БПК5 | 405 160,7 | 765,44 312,86 | 324 128 | 612,355 250,29 | 1500 | Средства МУП «ПУКХ» | МУП «ПУКХ» |
| 6. | Замена дренажной системы на иловых картах (2 шт.) | 2020 | 2021 | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  | 840 |  |  |
| 7. | Замена механизированных решеток (2 шт.) | 2021 | 2022 | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  | 3150 |  |  |
| 8. | Замена насосов и запорно – рег. арматуры | 2020 | 2025 | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Аттестация лаборатории МУП «ПУКХ» | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 10. | Контроль качества производственных сточных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему канализации | Ежемесячно |  | ОСК | Контрольные канализационные колодцы |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 11. | Контроль качества сточных вод, поступающих на ОСК и после прохождения этапов очистки | 1 раз в 15 дней |  | ОСК | вход на ОСК. после первичные отстойников, выход с ОСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ведение регулярных наблюдений качества воды в водном объекте (р. Рязанка) и его водоохраной зоной | Ежемесячно |  | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наблюдение за состоянием водоохраной зоны в месте водопользования, в т.н. очистка береговой линии от мусора | Ежемесячно |  | ОСК | выпуск в р. Рязанка |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |

Перечень источников сбросов загрязняющих веществ приведены в табл. 13.1.2.

Таблица 13.1.2

| № п/п | Номер источника | Название источника | Координаты | Расстояние до устья, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | №1 | выпуск в р. Рязанка | Нижегородская область, г. Богородск, В - 56°06'28",0 северной широты; L - 43°33'11",5 восточной долготы | 12 |

Обосновывающие материалы к плану мероприятий по охране окружающей среды приведены в табл. 13.1.3.

Таблица 13.1.3

| № п/п | Цех (подразделение) | Основной технологический процесс | Основное технологическое оборудование | Приоритетные экологические задачи | Пути решения экологических задач | Перечень предшествующих работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Очистные сооружения г. Богородска (ОСК): 1. Механическая очистка; 2. Биологическая очистка; 3. Доочистка в биологических прудах; 4. Сооружения обработки осадка; 5. Обеззараживание гипохлоритом натрия\ | Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод | 1. Приемная камера; 2. Здание решеток; 3. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды - 2 ед. 4. Преаэратор; 5. Первичные радиальные отстойники - 2 ед. 6. Аэротенки - 2 ед. 7. Вторичные радиальные отстойники- 2 ед.; 8. Насосно-воздуходувная станция - 1 шт. 9. Биологические пруды - 4 карты, 10. Песковые площадки - 2 ед., 11. Иловые площадки – 13 ед., 12. Участок обеззараживания воды, работающий на гипохлорите натрия; 13. Контактный резервуар - 1 ед. 14. Насосная станция сырого осадка - 1 ед.; 15. Насосно-воздуходувная станция - 1 ед.; 16. Насосная станция дренажных вод - 1 ед.; Вспомогательные сооружения и оборудования: Резервуар циркуляционного активного ила - 1 ед. Резервуар избыточного активного ила - 1 ед. Резервуар технической воды - 1 ед. | Доведение качества очищенных сточных вод до нормативных требований | Строительство ОСК, способных довести качество поступающих производственных сточных вод до установленных нормативов сброса в водный объект. |  |

Сведения о применении методов, безопасных для 
окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
в населенных пунктах Богородского муниципального округа

В настоящее весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков сточных вод. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливаются на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что приводит к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии с СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений».

Оценка потребности в капитальных вложениях 
в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения в населенных
пунктах Богородского муниципального округа

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости выполнения работ и оказания услуг. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе точно определить в полном объеме необходимые затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров реализуемого мероприятия на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций его внедрения. Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реализации мероприятия.

При разработке рабочей документации на реализацию мероприятия необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость реализации мероприятия устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и внедрения мероприятия.

Оценка стоимости основных мероприятий выполнена по стоимости объектов-аналогов по видам капитального строительства и видам работ.

Плановые значения показателей развития 
централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
в населенных пунктах Богородского муниципального округа

К показателям развития системы водоотведения Богородского муниципального округа относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоотведения Богородского муниципального округа, их фактические и перспективные значения представлены в табл. 15.1.1.

Таблица 15.1.1 Плановые показатели, используемые для оценки развития 
централизованных систем водоотведения Богородского муниципального округа, 
их фактические и перспективные значения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная аварийность на канализационной сети | ед./ 100 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб сточных вод, соответствующей нормативным требованиям | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку 1 м3 сточных вод | кВт·ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели очистки сточных вод

Данные о соответствии сточных вод требованиям в системах водоотведения, которые эксплуатируются МУП «УВКХ» приведены в табл. 15.2.1.

Таблица 15.2.1

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего проб сточной воды за год, шт | 26 | 12 | 12 |
| Не соответствует норме, шт | 26 | 12 | 12 |

Предписание №7 от 19.08.2021 Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородский области «Управление охраны окружающей среды» об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

- разработать и согласовать План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- провести инвентаризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- организовать проведение учёта в области обращения с отходами производства и потребления;

- организовать накопление и своевременную передачу отходов для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения в соответствии с природным законодательством;

- отладить работу комплекса очистных сооружений канализации в соответствии с технологическим регламентом;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации КНС; об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоотведения.

Представление № 19270195 от 26.04.2019 ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно выполнению ЛПК атмосферного воздуха на КНС.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления населенного пункта или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень бесхозных объектов централизованной системы водоотведения Богородском муниципальном округе при актуализации схемы водоснабжения предоставлен не был.

# Список использованных источников

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями) Постановление Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782).

4. Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644.

5. Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

6. Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Утверждены постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 306.

___________________